## Sheet
id_subsistema_terminalde | nom_subsistema_terminalde | id_subsistema_terminalpara | nom_subsistema_terminalpara | id_estado_terminalde | nom_estado_de | id_estado_terminalpara | nom_estado_para | nom_subestacao_de | nom_subestacao_para | val_niveltensao_kv | nom_tipoderede | nom_tipolinha | nom_agenteproprietario | nom_linhadetransmissao | cod_equipamento | dat_entradaoperacao | dat_desativacao | dat_prevista | val_comprimento | val_resistencia | val_reatancia | val_shunt | val_capacoperlongasemlimit | val_capacoperlongacomlimit | val_capacopercurtasemlimit | val_capacopercurtacomlimit | val_capacidadeoperveraodialonga | val_capacidadeoperveraonoitelonga | val_capacoperinvernodialonga | val_capacoperinvernonoitelonga | val_capacoperveradiacurta | val_capacoperveraonoitecurta | val_capacoperinvernodiacurta | val_capacoperinvernonoitecurta
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | AC | ACRE | AC | ACRE | FEIJO | RIO BRANCO I | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ACRE | LT 230 kV FEIJO / RIO BRANCO I C 1 AC | ACFJ--2RB--1 | 2023-06-05 |  | 2023-05-31 | 392 | 5.481 | 35.315 | 68.75 | 780 | 780 | 1070 | 1070
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | ARAPIRACA III | PENEDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III / PENEDO C S9 AL | ALART-2PEN-1 | 2013-06-09 |  | 2013-06-29 | 89.4 | 1.63 | 8.52 | 15.52 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 869 | 795 | 825
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | ARAPIRACA III | RIO LARGO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ARAPIRACA III / RIO LARGO II C F1 AL | ALART-2RLD-1 | 2013-06-09 |  | 2013-06-29 | 124.4 | 2.25 | 11.88 | 21.58 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 870 | 795 | 824
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | MESSIAS | MACEIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MESSIAS / MACEIO C S6 AL | ALMSI-2MCO-1 | 2002-11-10 |  | 2003-06-30 | 26.5 | 0.33 | 1.8 | 6.46 | 1068 | 1068 | 1346 | 1250 | 1068 | 1089 | 1068 | 1089 | 1346 | 1446 | 1349 | 1367
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | MESSIAS | MACEIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MESSIAS / MACEIO C S7 AL | ALMSI-2MCO-2 | 2002-12-15 |  | 2003-06-30 | 26.5 | 0.33 | 1.8 | 6.46 | 1068 | 1068 | 1346 | 1250 | 1068 | 1089 | 1068 | 1089 | 1346 | 1446 | 1349 | 1367
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | MESSIAS | MACEIO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MESSIAS / MACEIO II C M1 AL | ALMSI-2MCD-1 | 2019-02-17 |  | 2019-02-15 | 19.71 | 0.18 | 1.32 | 4.9 | 1545 | 1545 | 1810 | 1810
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | MESSIAS | MACEIO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MESSIAS / MACEIO II C M2 AL | ALMSI-2MCD-2 | 2019-03-01 |  | 2019-02-15 | 19.71 | 0.18 | 1.33 | 4.9 | 1545 | 1545 | 1810 | 1810
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | MESSIAS | RIO LARGO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIO LARGO SPE | LT 230 kV MESSIAS / RIO LARGO II C C1 AL | ALMSI-2RLD-4 | 2023-10-31 |  | 2023-09-20 | 15 | 0.097 | 0.9807 | 3.7332 | 1430 | 1430 | 1790 | 1790
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | MESSIAS | RIO LARGO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MESSIAS / RIO LARGO II C S3 AL | ALMSI-2RLD-1 | 2000-02-06 |  |  | 11.9 | 0.21 | 1.09 | 2.02 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 874 | 801 | 828
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | MESSIAS | RIO LARGO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MESSIAS / RIO LARGO II C S4 AL | ALMSI-2RLD-2 | 1990-12-31 |  |  | 11.9 | 0.21 | 1.09 | 2.02 | 437 | 437 | 621 | 621 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 874 | 801 | 828
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | MESSIAS | RIO LARGO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MESSIAS / RIO LARGO II C S5 AL | ALMSI-2RLD-3 | 1990-12-31 |  |  | 11.6 | 0.21 | 1.09 | 2.02 | 437 | 437 | 621 | 621 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 788 | 660 | 751
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | RIO LARGO II | PENEDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RIO LARGO II / PENEDO C S9 AL | ALRLD-2PEN-1 | 1990-12-31 | 2013-06-09 |  | 122.7 | 2.29 | 11.9 | 21.62
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | PE | PERNAMBUCO | SANTANA II | ANGELIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SANTANA II / ANGELIM C Z9 AL/PE | ALSTII2AGL-1PE | 2021-09-21 |  | 2022-03-21 | 155.91 | 2.885 | 15.62 | 25.78 | 437 | 437 | 621 | 516 | 620 | 798 | 663 | 822 | 775 | 898 | 803 | 918
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | BALBINA | CRISTIANO ROCHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA AMAZONAS | LT 230 kV BALBINA / CRISTIANO ROCHA C 1 AM | AMBA--2CR--1 | 2006-11-06 |  |  | 180 | 1.49 | 10.47 | 38.04 | 1550 | 1200 | 1906 | 1200 | 843 | 843 | 843 | 843 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | BALBINA | LECHUGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA AMAZONAS | LT 230 kV BALBINA / LECHUGA C 1 AM | AMBA--2CRR-1 | 2015-04-18 |  | 2015-03-31 | 160.26 | 1.61 | 10.91 | 40.35 | 1550 | 1200 | 1906 | 1200 | 843 | 843 | 843 | 843 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | BALBINA | MANAUS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AMAZONAS ENERGIA | LT 230 kV BALBINA / MANAUS C 1 AM | AMBA--2MN--1 | 1989-05-09 | 2006-11-06 |  | 180.344 | 1.72 | 12.16 | 44.23
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | BALBINA | MANAUS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AMAZONAS GT | LT 230 kV BALBINA / MANAUS C 2 AM | AMBA--2MN--2 | 1990-12-31 | 2015-04-07 |  | 180 | 1.72 | 12.16 | 44.23
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | CRISTIANO ROCHA | LECHUGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA AMAZONAS | LT 230 kV CRISTIANO ROCHA / LECHUGA C 1 AM | AMCR--2CRR-1 | 2013-07-09 |  | 2013-07-31 | 5.425 | 0.05 | 0.36 | 1.32 | 1550 | 1550 | 1906 | 1906 | 843 | 843 | 843 | 843 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | CRISTIANO ROCHA | MANAUS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AMAZONAS GT | LT 230 kV CRISTIANO ROCHA / MANAUS C 1 AM | AMCR--2MN--1 | 2006-11-06 | 2013-07-09 |  | 22.704 | 0.19 | 1.223 | 4.91
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | JORG.TEIXEIRA | LECHUGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JORG.TEIXEIRA / LECHUGA C 1 AM | AMJTX-2CRR-1 | 2014-03-14 |  | 2014-03-31 | 30 | 0.2 | 1.97 | 7.587 | 1945 | 1945 | 2315 | 2315 | 1945 | 2225 | 1945 | 2225 | 2315 | 2415 | 2315 | 2438
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | JORG.TEIXEIRA | LECHUGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JORG.TEIXEIRA / LECHUGA C 2 AM | AMJTX-2CRR-2 | 2014-03-14 |  | 2014-03-31 | 30 | 0.2 | 1.97 | 7.587 | 1945 | 1945 | 2315 | 2315 | 1945 | 2225 | 1945 | 2225 | 2315 | 2415 | 2315 | 2438
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | JORG.TEIXEIRA | LECHUGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JORG.TEIXEIRA / LECHUGA C 3 AM | AMJTX-2CRR-3 | 2019-09-15 |  | 2015-03-31 | 30 | 0.2 | 1.91 | 7.731 | 1945 | 1945 | 2315 | 2315
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | JORG.TEIXEIRA | MAUA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA AMAZONAS | LT 230 kV JORG.TEIXEIRA / MAUA III C 1 AM | AMJTX-2MT--1 | 2014-06-01 |  | 2014-06-30 | 29.5 | 0.08 | 0.79 | 3.294 | 1990 | 1990 | 2447 | 2447
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | JORG.TEIXEIRA | MAUA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA AMAZONAS | LT 230 kV JORG.TEIXEIRA / MAUA III C 2 AM | AMJTX-2MT--2 | 2014-06-01 |  | 2014-06-30 | 29.5 | 0.08 | 0.79 | 3.294 | 1990 | 1990 | 2447 | 2447
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | LECHUGA | MANAUS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA AMAZONAS | LT 230 kV LECHUGA / MANAUS C 1 AM | AMCRR-2MN--1 | 2013-07-09 |  | 2013-10-31 | 19.74 | 0.2 | 1.33 | 4.87 | 1550 | 1200 | 1906 | 1200 | 843 | 843 | 843 | 843 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | LECHUGA | MANAUS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA AMAZONAS | LT 230 kV LECHUGA / MANAUS C 2 AM | AMCRR-2MN--2 | 2015-04-07 |  | 2015-03-31 | 19.74 | 0.18 | 1.31 | 4.76 | 1550 | 1200 | 1906 | 1200 | 843 | 843 | 843 | 843 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | UTE MAUA 3 | MAUA III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV UTE MAUA 3 / MAUA III C 2 AM | AMCM--2MT--2 | 2018-11-17 |  | 2017-03-31 | 0.0982 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | UTE MAUA 3 | MAUA III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV UTE MAUA 3 / MAUA III C 3 AM | AMCM--2MT--3 | 2018-12-22 |  | 2017-05-31 | 0.0651 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE |  |  | AM | AMAZONAS |  |  | PR.FIGUEIREDO |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ENERGISA AMAZONAS | RL 230 kV PR.FIGUEIREDO / DFG C 1 AM | AMFG--2DFG-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.124 | 0.1 | 0.1 | 0.1
N | NORTE | N | NORTE | AP | AMAPA | AP | AMAPA | C.CALDEIRAO | FERREI.GOMES | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CACHOEIRA CALDEIRAO | LT 230 kV C.CALDEIRAO / FERREI.GOMES C 1 AP | APUCCA2FGO-1 | 2016-05-05 |  | 2016-04-30 | 10 | 0.07 | 0.49 | 0.457
N | NORTE | N | NORTE | AP | AMAPA | AP | AMAPA | FERREI.GOMES | MACAPA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FERREIRA GOMES | LT 230 kV FERREI.GOMES / MACAPA C 1 AP | APFGO-2MCP-1 | 2014-10-08 |  | 2014-12-30 | 93 | 0.56 | 6.71 | 21.799
N | NORTE | N | NORTE | AP | AMAPA | AP | AMAPA | LARANJAL | MACAPA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LMTE | LT 230 kV LARANJAL / MACAPA C 1 AP | APLAL-2MCP-1 | 2014-01-21 |  | 2014-02-28 | 244 | 1.94 | 13.32 | 66.932 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
N | NORTE | N | NORTE | AP | AMAPA | AP | AMAPA | LARANJAL | MACAPA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LMTE | LT 230 kV LARANJAL / MACAPA C 2 AP | APLAL-2MCP-2 | 2014-01-21 |  | 2014-02-28 | 244 | 1.94 | 13.32 | 66.933 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
N | NORTE | N | NORTE | AP | AMAPA | AP | AMAPA | LARANJAL | STO.ANT.JARI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEJA | LT 230 kV LARANJAL / STO.ANT.JARI C 1 AP | APLAL-2SAJ-1 | 2014-08-25 |  | 2014-10-31 | 19.6 | 0.16 | 1.31 | 4.868
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ABIL II | QUINA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | RENOVA ENERGIA | LT 230 kV ABIL II / QUINA C Z4 BA | BAABD-2QUN-1 | 2022-10-27 |  | 2022-03-31 | 42.83 | 0.8147 | 4.1283 | 7.5867
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ALAGOINHAS II | CATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ALAGOINHAS II / CATU C L3 BA | BAALG-2CTU-1 | 2023-04-22 |  | 2023-03-21 | 37.78 | 0.7707 | 4.083 | 7.0369 | 437 | 437 | 621 | 437 | 620 | 777 | 650 | 797 | 775 | 880 | 793 | 897
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ALAGOINHAS II | CICERO DANTAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ALAGOINHAS II / CICERO DANTAS C L8 BA | BACCD-2ALG-1 | 2023-04-23 |  | 2023-03-21 | 162.5 | 3.005 | 15.942 | 27.533 | 437 | 437 | 621 | 437 | 620 | 777 | 650 | 797 | 775 | 880 | 793 | 897
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | APOLONIO SALES | P.AFONSO III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV APOLONIO SALES / P.AFONSO III C M1 BA | BAUAS-2PAF-1 | 1990-12-31 |  |  | 6 | 0.11 | 0.58 | 1.02
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | APOLONIO SALES | P.AFONSO III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV APOLONIO SALES / P.AFONSO III C M2 BA | BAUAS-2PAF-2 | 1990-12-31 |  |  | 6 | 0.11 | 0.58 | 1.011
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ARACAS | IGAPORA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL DOS ARAÇAS | LT 230 kV ARACAS / IGAPORA II C P3 BA | BAARA-2IGD-1 | 2014-10-11 |  | 2014-10-31 | 9 | 0.1841 | 0.8796 | 1.5401
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | B.JESUS LAPA | BARREIRAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV B.JESUS LAPA / BARREIRAS C L1 BA | BABJS-2BRA-1 | 1990-12-31 | 2019-05-26 |  | 233.5 | 4.25 | 22.18 | 40.68 |  |  |  |  | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 850 | 795 | 802
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | B.JESUS LAPA | BROTAS.MACAUBAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV B.JESUS LAPA / BROTAS.MACAUBAS C F5 BA | BABJS-2BMC-1 | 2012-06-17 |  | 2012-06-30 | 210 | 3.84 | 19.73 | 35.08 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 850 | 795 | 802
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | B.JESUS LAPA | TABOCAS BRJ VLH | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV B.JESUS LAPA / TABOCAS BRJ VLH C L1 BA | BABJS-2TBV-1 | 2019-05-29 |  | 2019-12-31 | 123.56 | 2.25 | 11.59 | 21.62 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BABILONIA SUL | OUROLANDIA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CVER | LT 230 kV BABILONIA SUL / OUROLANDIA II C P4 BA | BABBS-2OUR-1 | 2022-11-17 |  | 2023-09-30 | 29.8 | 0.2917 | 1.9697 | 7.4274
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BARREIRAS | BARREIRAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIALMA IV | LT 230 kV BARREIRAS / BARREIRAS II C L8 BA | BABRA-2BRD-3 | 2023-08-07 |  | 2025-09-30 | 147 | 0.14 | 1.208 | 4.56 | 1440 | 1440 | 2000 | 2000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BARREIRAS | BARREIRAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BARREIRAS / BARREIRAS II C V2 BA | BABRA-2BRD-1 | 2019-05-26 |  | 2019-04-15 | 20.66 | 0.38 | 2 | 3.52 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BARREIRAS | RIO GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPEDRO | LT 230 kV BARREIRAS / RIO GRANDE II C L4 BA | BABRA-2RGD-1 | 2017-05-28 |  | 2017-03-22 | 109.98 | 2.171 | 10.23 | 24.076 | 585 | 585 | 740 | 740
NE | NORDESTE | SE | SUDESTE | BA | BAHIA | TO | TOCANTINS | BARREIRAS II | DIANOPOLIS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERG TOCANTINS | LT 230 kV BARREIRAS II / DIANOPOLIS II C 1 BA/TO | TODNP-2BRD-1BA | 2023-01-20 |  | 2024-03-22 | 233.83 | 1.7625 | 15.0426 | 59.4286 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1432 | 1798 | 1400 | 1831 | 1775 | 2025 | 1750 | 2053
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BARREIRAS II | RIO GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPEDRO | LT 230 kV BARREIRAS II / RIO GRANDE II C 1 BA | BABRD-2RGD-1 | 2017-05-28 |  | 2017-03-22 | 111.15 | 2.209 | 10.41 | 26.866 | 585 | 585 | 740 | 740
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BARREIRAS II | TABOCAS BRJ VLH | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BARREIRAS II / TABOCAS BRJ VLH C V1 BA | BABRD-2TBV-1 | 2019-05-26 |  | 2019-12-31 | 96.17 | 1.75 | 9.31 | 16.22 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BOM.JES.LAPA II | B.JESUS LAPA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV BOM.JES.LAPA II / B.JESUS LAPA C F3 BA | BABJD-2BJS-1 | 2003-03-04 |  | 2002-12-20 | 1.5 | 0.04 | 0.206 | 0.648 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2776 | 2491 | 2819 | 2000 | 3062 | 2900 | 3115
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BOM.JES.LAPA II | B.JESUS LAPA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV BOM.JES.LAPA II / B.JESUS LAPA C F4 BA | BABJD-2BJS-2 | 2003-03-04 |  | 2002-12-20 | 1.5 | 0.04 | 0.206 | 0.648 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2776 | 2491 | 2819 | 2000 | 3062 | 2900 | 3115
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BOM.JES.LAPA II | IGAPORA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BOM.JES.LAPA II / IGAPORA II C F6 BA | BABJD-2IGD-1 | 2014-05-30 |  | 2014-05-31 | 115 | 0.86 | 8.46 | 28.9 | 1619 | 1619 | 1890 | 1890 | 1100 | 1640 | 1100 | 1705 | 1550 | 1834 | 1550 | 1905
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BROTAS.MACAUBAS | GENTIO OURO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VII | LT 230 kV BROTAS.MACAUBAS / GENTIO OURO II C F6 BA | BABMC-2GOR-1 | 2018-07-06 |  | 2018-05-30 | 128 | 2.251 | 11.5 | 21.2 | 740 | 740 | 930 | 930
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BROTAS.MACAUBAS | IRECE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BROTAS.MACAUBAS / IRECE C F2 BA | BABMC-2IRE-1 | 2012-06-17 |  | 2012-06-30 | 135 | 2.54 | 13.1 | 23.22 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 851 | 795 | 802
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BRUMADO II | CRISTALANDIA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CRISTALANDIA I | LT 230 kV BRUMADO II / CRISTALANDIA C P1 BA | BABDD-2CRL-1 | 2017-09-01 |  | 2017-12-30 | 25.595 | 0.5 | 2.42 | 4.4
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BRUMADO II | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV BRUMADO II / FUNIL C F4 BA | BABDD-2FNL-1 | 2002-12-15 | 2009-09-13 | 2002-11-30 | 263.5 | 5.02 | 24.7 | 46.57
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BRUMADO II | IBICOARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BRUMADO II / IBICOARA C F5 BA | BABDD-2ICA-1 | 2012-03-31 |  | 2012-03-31 | 105 | 1.4 | 9.19 | 16.34 | 753 | 753 | 934 | 934 | 753 | 753 | 753 | 753 | 934 | 1019 | 965 | 964
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BRUMADO II | POCOES II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV BRUMADO II / POCOES II C F6 BA | BABDD-2POD-1 | 2019-10-27 |  | 2020-01-30 | 146 | 2.808 | 13.547 | 24.83 | 628 | 628 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAETITE 123 | IGAPORA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CAETITÉ 2 | LT 230 kV CAETITE 123 / IGAPORA II C P1 BA | BACTT-2IGD-1 | 2014-10-03 |  | 2014-10-31 | 23.5 | 0.434 | 2.219 | 4.103
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAETITE A | IGAPORA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CAETITE A | LT 230 kV CAETITE A / IGAPORA II C P4 BA | BACTA-2IGD-1 | 2015-09-09 |  | 2015-10-31 | 21 | 0.4231 | 2.1811 | 3.949
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | COTEGIPE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / COTEGIPE C M5 BA | BACMD-2CTG-2 | 1990-12-31 |  | 2019-11-30 | 22.5 | 0.21 | 1.64 | 4.92 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1743 | 1662 | 1648
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | COTEGIPE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / COTEGIPE C M6 BA | BACMD-2CTG-1 | 1990-12-31 | 2014-05-31 | 2012-04-25 | 22.9 | 0.42 | 2.21 | 3.82 |  |  |  |  | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | FORD | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV CAMACARI II / FORD C C1 BA | BACMD-2FRD-1 | 1990-12-31 | 2006-06-02 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | G.MANGABEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / G.MANGABEIRA C C6 BA | BACMD-2GVM-2 | 2016-02-04 | 2022-08-31 | 2015-11-29 | 83.7 | 1.54 | 7.84 | 14.74 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 765 | 649 | 792 | 795 | 873 | 812 | 902
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | G.MANGABEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / G.MANGABEIRA C C7 BA | BACMD-2GVM-1 | 1990-12-31 |  |  | 83.7 | 1.54 | 7.84 | 14.7 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 869 | 830 | 826
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | JACARACANGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / JACARACANGA C C3 BA | BACMD-2JCR-1 | 1990-12-31 | 2014-08-29 | 2009-09-17 | 19.2 | 0.35 | 1.79 | 3.34 |  |  |  |  | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | JACARACANGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / JACARACANGA C C4 BA | BACMD-2JCR-2 | 1990-12-31 | 2014-08-08 | 2009-09-17 | 19.2 | 0.35 | 1.79 | 3.34 |  |  |  |  | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | MATATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / MATATU C M7 BA | BACMD-2MTT-1 | 1990-12-31 |  |  | 47 | 0.87 | 4.71 | 7.78 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 867 | 831 | 821
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | PITUACU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / PITUACU C M8 BA | BACMD-2PTU-1 | 1990-12-31 | 2014-05-04 |  | 39.2 | 0.36 | 2.64 | 9.48 |  |  |  |  | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1734 | 1662 | 1642
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | PITUACU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / PITUACU C M9 BA | BACMD-2PTU-2 | 2002-01-13 |  |  | 39.2 | 0.36 | 2.64 | 9.48 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1734 | 1662 | 1642
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | POLO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV CAMACARI II / POLO C C1 BA | BACMD-2PLO-1 | 2009-11-24 | 2015-01-18 | 2009-12-31 | 11.5 | 0.23 | 1.12 | 2.154 |  |  |  |  | 628 | 665 | 628 | 684 | 791 | 791 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | POLO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV CAMACARI II / POLO C C2 BA | BACMD-2PLO-2 | 2009-08-02 | 2015-01-19 | 2009-07-31 | 10 | 0.196 | 0.96 | 1.813 |  |  |  |  | 628 | 665 | 628 | 684 | 791 | 791 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | TOMBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV CAMACARI II / TOMBA C S1 BA | BACMD-2TMB-1 | 1990-12-31 | 2016-02-02 |  | 121.2 | 2.17 | 11.07 | 20.82 |  |  |  |  | 631 | 765 | 649 | 792 | 795 | 873 | 812 | 902
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | US.CAMACARI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI II / US.CAMACARI C V1 BA | BACMD-2UTC-1 | 1990-12-31 | 2018-10-05 |  | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI IV | COTEGIPE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI IV / COTEGIPE C M6 BA | BACMQ-2CTG-1 | 2014-05-31 |  | 2014-06-01 | 0.55 | 0.43 | 2.21 | 5.58 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI IV | JACARACANGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI IV / JACARACANGA C C3 BA | BACMQ-2JCR-1 | 2014-08-31 |  | 2014-08-31 | 19.6 | 0.37 | 1.81 | 5.14 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI IV | JACARACANGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI IV / JACARACANGA C C4 BA | BACMQ-2JCR-2 | 2014-08-10 |  | 2014-08-31 | 19.6 | 0.37 | 1.81 | 5.24 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI IV | PITUACU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMACARI IV / PITUACU C M8 BA | BACMQ-2PTU-1 | 2014-05-04 |  | 2014-06-30 | 40 | 0.38 | 2.65 | 11.88 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1734 | 1662 | 1642
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI IV | POLO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV CAMACARI IV / POLO C C1 BA | BACMQ-2PLO-1 | 2015-01-18 |  | 2014-12-30 | 10 | 0.233 | 1.0136 | 2.51 | 628 | 628 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI IV | POLO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV CAMACARI IV / POLO C C2 BA | BACMQ-2PLO-2 | 2015-01-19 |  | 2014-12-30 | 10 | 0.233 | 1.0136 | 2.51 | 628 | 628 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMPO FORMOSO | IRECE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMPO FORMOSO / IRECE C F1 BA | BACFO-2IRE-1 | 2015-10-10 | 2018-06-01 | 2015-11-30 | 158.06 | 2.93 | 15.49 | 26.92 |  |  |  |  | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 869 | 810 | 822
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMPO FORMOSO | SR.BONFIM II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAMPO FORMOSO / SR.BONFIM II C C1 BA | BACFO-2SNB-1 | 2015-10-10 |  | 2015-11-30 | 64.65 | 1.21 | 6.36 | 11 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 869 | 810 | 822
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMPO LARGO | OUROLANDIA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CLWP EÓLICA I | LT 230 kV CAMPO LARGO / OUROLANDIA II C P1 BA | BACLA-2OUR-1 | 2018-07-04 |  | 2018-12-01 | 51.45 | 0.555 | 3.447 | 12.84
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMPO LARGO | OUROLANDIA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CLWP EÓLICA I | LT 230 kV CAMPO LARGO / OUROLANDIA II C P2 BA | BACLA-2OUR-P2 | 2018-10-06 |  | 2018-12-01 | 51.45 | 0.555 | 3.447 | 12.84
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CATU | CAMACARI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CATU / CAMACARI II C M1 BA | BACTU-2CMD-1 | 1990-12-31 | 2014-10-12 |  | 25 | 0.46 | 2.46 | 4.26 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CATU | CAMACARI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CATU / CAMACARI II C M2 BA | BACTU-2CMD-2 | 1990-12-31 | 2014-11-01 |  | 25 | 0.45 | 2.45 | 4.06 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CATU | CAMACARI IV | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CATU / CAMACARI IV C M1 BA | BACTU-2CMQ-1 | 2014-10-12 |  | 2019-11-30 | 25 | 0.46 | 2.43 | 4.2 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CATU | CAMACARI IV | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CATU / CAMACARI IV C M2 BA | BACTU-2CMQ-2 | 2014-11-04 |  | 2019-11-30 | 25 | 0.46 | 2.47 | 4.1 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CATU | G.MANGABEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CATU / G.MANGABEIRA C M3 BA | BACTU-2GVM-1 | 1990-12-31 |  | 2021-11-12 | 77.2 | 1.42 | 7.57 | 13.04 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CICERO DANTAS | CATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CICERO DANTAS / CATU C L2 BA | BACCD-2CTU-1 | 1990-12-31 |  |  | 200.7 | 3.67 | 19.59 | 33.8 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CICERO DANTAS | CATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CICERO DANTAS / CATU C L3 BA | BACCD-2CTU-2 | 1990-12-31 | 2023-04-23 |  | 201.2 | 3.67 | 19.53 | 33.74 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | COTEGIPE | JACARACANGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV COTEGIPE / JACARACANGA C L3 BA | BACTG-2JCR-1 | 1990-12-31 |  | 2018-12-30 | 15.2 | 0.287 | 1.156 | 3.33 | 1060 | 1060 | 1297 | 1297 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | COTEGIPE | MATATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV COTEGIPE / MATATU C L4 BA | BACTG-2MTT-1 | 1990-12-31 |  |  | 30 | 0.27 | 2.24 | 6.7 | 874 | 631 | 1241 | 795 | 874 | 1093 | 874 | 1101 | 1241 | 1560 | 1494 | 1486
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | COTEGIPE | R.D.MANGANES | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV COTEGIPE / R.D.MANGANES C L2 BA | BACTG-2RDM-1 | 2005-01-04 |  |  | 2
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | COTEGIPE | SIBRA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV COTEGIPE / SIBRA C L2 BA | BACTG-2SIB-1 | 1990-12-31 | 2005-01-04 |  | 2
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | COTEGIPE | USIBA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV COTEGIPE / USIBA C L1 BA | BACTG-2USA-1 | 1990-12-31 |  |  | 6
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | DELFINA | JUAZEIRO II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL DELFINA A | LT 230 kV DELFINA / JUAZEIRO II C P1 BA | BADFN-2JZD-1 | 2017-10-31 |  | 2017-10-01 | 90 | 0.9647 | 8.1834 | 16.459
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | EUNAPOLIS | TEIX FREITAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV EUNAPOLIS / TEIX FREITAS II C N5 BA | BAENP-2TXF-1 | 2019-05-26 |  | 2019-05-19 | 152 | 2.61 | 13.67 | 25.21 | 750 | 750 | 890 | 890
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | EUNAPOLIS | TEIX FREITAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV EUNAPOLIS / TEIX FREITAS II C N6 BA | BAENP-2TXF-2 | 2019-04-01 |  | 2019-04-19 | 152 | 2.625 | 13.749 | 25.35 | 750 | 750 | 890 | 890
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | F. SANTANA III | CAMACARI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV F. SANTANA III / CAMACARI II C C6 BA | BAFS3-2CMD-1 | 2022-09-02 |  | 2022-03-21 | 93.45 | 1.703 | 9.066 | 17 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 765 | 649 | 792 | 795 | 873 | 812 | 902
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FOLHA LARGA | SR.BONFIM II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SÃO JANUÁRIO 01 | LT 230 kV FOLHA LARGA / SR.BONFIM II C P1 BA | BAFLA-2SNB-1 | 2020-05-14 |  | 2020-01-31 | 33.5 | 0.206 | 2.161 | 8.295
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FOLHA LARGA SUL | FOLHA LARGA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SÃO BENTO | LT 230 kV FOLHA LARGA SUL / FOLHA LARGA C L1 BA | BAFLS-2FLA-1 | 2020-05-14 |  | 2020-01-31 | 17.6 | 0.286 | 1.646 | 2.989
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FORD | CAMACARI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV FORD / CAMACARI II C C1 BA | BAFRD-2CMD-1 | 1990-12-31 | 2009-11-24 |  | 11.7 | 0.22 | 1.09 | 2.094
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FORD | CAMACARI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV FORD / CAMACARI II C C2 BA | BAFRD-2CMD-2 | 1990-12-31 | 2009-08-02 |  | 11.7 | 0.19 | 0.93 | 1.754
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FORD | POLO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV FORD / POLO C P1 BA | BAFRD-2PLO-1 | 2009-11-24 |  | 2009-12-31 | 0.5 | 0.0309 | 0.1301 | 0.306 | 628 | 628 | 791 | 791 | 628 | 665 | 628 | 684 | 791 | 791 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FORD | POLO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV FORD / POLO C P2 BA | BAFRD-2PLO-2 | 2009-08-02 |  | 2009-07-31 | 0.5 | 0.0309 | 0.1301 | 0.306 | 628 | 628 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FUNIL | EUNAPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FUNIL / EUNAPOLIS C F6 BA | BAFNL-2ENP-1 | 1998-09-27 | 2003-01-26 |  | 234.5 | 4.19 | 21.07 | 42.68
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FUNIL | EUNAPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FUNIL / EUNAPOLIS C F7 BA | BAFNL-2ENP-2 | 1999-06-20 | 2003-02-02 |  | 234.5 | 4.19 | 21.08 | 42.68
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FUNIL | ITAGIBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV FUNIL / ITAGIBA C F4 BA | BAFNL-2IGB-1 | 2009-09-13 |  | 2009-10-31 | 29 | 0.5876 | 2.5617 | 6.315 | 628 | 628 | 791 | 791 | 628 | 663 | 628 | 685 | 791 | 791 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FUNIL | ITAPEBI SE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FUNIL / ITAPEBI SE C F6 BA | BAFNL-2UITP1 | 2003-01-26 |  | 2002-11-30 | 200 | 3.58 | 18.42 | 35.06 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FUNIL | ITAPEBI SE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FUNIL / ITAPEBI SE C F7 BA | BAFNL-2UITP2 | 2003-02-02 | 2021-11-13 | 2002-11-30 | 200 | 3.58 | 18.42 | 35.06 |  |  |  |  | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 870 | 810 | 826
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FUNIL | POCOES II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV FUNIL / POCOES II C M1 BA | BAFNL-2POD-1 | 2023-04-06 |  | 2022-12-29 | 117.61 | 2.315 | 11.001 | 20.829 | 628 | 628 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | G.MANGABEIRA | F. SANTANA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV G.MANGABEIRA / F. SANTANA III C F6 BA | BAGVM-2FS3-1 | 2022-09-02 |  | 2022-03-21 | 96.13 | 1.703 | 9.066 | 17 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 765 | 649 | 792 | 795 | 873 | 812 | 902
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | G.MANGABEIRA | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV G.MANGABEIRA / FUNIL C F1 BA | BAGVM-2FNL-1 | 1990-12-31 | 2003-06-03 |  | 215.5 | 3.87 | 20.91 | 36.46
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | G.MANGABEIRA | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV G.MANGABEIRA / FUNIL C F2 BA | BAGVM-2FNL-2 | 1990-12-31 | 2003-06-03 |  | 215 | 3.87 | 19.41 | 39.14
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | G.MANGABEIRA | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV G.MANGABEIRA / FUNIL C F3 BA | BAGVM-2FNL-3 | 1990-12-31 | 2003-05-22 |  | 215.5 | 3.93 | 19.55 | 39
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | G.MANGABEIRA | SAPEACU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV G.MANGABEIRA / SAPEACU C C1 BA | BAGVM-2SPU-1 | 2003-06-11 |  | 2003-04-20 | 23 | 0.477 | 2.292 | 4.004 | 631 | 631 | 795 | 675 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | G.MANGABEIRA | SAPEACU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV G.MANGABEIRA / SAPEACU C C2 BA | BAGVM-2SPU-2 | 2003-06-03 |  | 2003-04-20 | 23 | 0.42 | 2.11 | 3.96 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 765 | 873 | 826 | 832
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | G.MANGABEIRA | SAPEACU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV G.MANGABEIRA / SAPEACU C C3 BA | BAGVM-2SPU-3 | 2003-05-22 |  | 2003-04-20 | 23 | 0.42 | 2.12 | 3.98 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 765 | 873 | 826 | 832
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | GENTIO OURO I | IRECE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ASSURUÁ 1 II | LT 230 kV GENTIO OURO I / IRECE C P1 BA | BAGOI-2IRE-1 | 2016-04-05 |  | 2016-02-28 | 111 | 1.087 | 7.587 | 27.46
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | GLOBAL | JACARACANGA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEC CANDEIAS | LT 230 kV GLOBAL / JACARACANGA C P1 BA | BAGBL-2JCR-1 | 2010-05-07 |  | 2010-06-30 | 8.2 | 0.1066 | 0.7831 | 0.9
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IGAPORA II | IGAPORA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV IGAPORA II / IGAPORA III C F8 BA | BAIGD-2IGT-1 | 2015-11-15 |  | 2015-10-25 | 5.33 | 0.03 | 0.37 | 1.3 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1600 | 2094 | 1631 | 2152 | 1900 | 2240 | 1900 | 2308
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IGAPORA II | IGAPORA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV IGAPORA II / IGAPORA III C F9 BA | BAIGD-2IGT-2 | 2015-11-22 |  | 2015-10-25 | 5.33 | 0.03 | 0.37 | 1.3 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1600 | 2094 | 1631 | 2152 | 1900 | 2240 | 1900 | 2308
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IGAPORA III | PINDAI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV IGAPORA III / PINDAI II C N1 BA | BAIGT-2PND-1 | 2015-11-15 |  | 2015-10-25 | 49.6 | 0.34 | 3.3 | 12.5 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1600 | 2069 | 1603 | 2132 | 1900 | 2217 | 1900 | 2290
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IGAPORA III | PINDAI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VII | LT 230 kV IGAPORA III / PINDAI II C N2 BA | BAIGT-2PND-2 | 2020-04-17 |  | 2020-01-31 | 50 | 0.3219 | 3.299 | 12.838 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IGAPORA III | PINDAI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VII | LT 230 kV IGAPORA III / PINDAI II C N3 BA | BAIGT-2PND-3 | 2020-04-17 |  | 2020-01-31 | 50 | 0.3219 | 3.299 | 12.838 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IRECE | B.JESUS LAPA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV IRECE / B.JESUS LAPA C F2 BA | BAIRE-2BJS-1 | 1990-12-31 | 2012-06-17 |  | 285.7 | 5.06 | 27.48 | 49.1
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IRECE | MORRO CHAPEU II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV IRECE / MORRO CHAPEU II C S5 BA | BAIRE-2MPD-1 | 2017-12-21 |  | 2017-12-30 | 65 | 1.18 | 6.08 | 11.14 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IRECE | OUROLANDIA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV IRECE / OUROLANDIA II C F1 BA | BAIRE-2OUR-1 | 2018-06-03 |  | 2018-05-30 | 84 | 1.55 | 8.33 | 17.231 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITABUNA III | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITABUNA III / FUNIL C F7 BA | BAITB32FNL-1 | 2021-11-26 |  | 2021-02-25 | 99.25 | 1.9574 | 9.3004 | 17.718 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 770 | 645 | 790 | 795 | 880 | 800 | 900
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITABUNA III | ITAPEBI SE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITABUNA III / ITAPEBI SE C N4 BA | BAITB32ITI-1 | 2021-11-27 |  | 2021-02-25 | 145.95 | 2.866 | 13.633 | 25.795 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 770 | 645 | 790 | 795 | 880 | 800 | 900
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITAGIBA | BRUMADO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV ITAGIBA / BRUMADO II C Z1 BA | BABDD-2IGB-1 | 2009-09-13 | 2019-10-28 | 2009-10-31 | 234 | 4.47 | 22 | 41.45 |  |  |  |  | 628 | 650 | 628 | 672 | 791 | 791 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITAGIBA | POCOES II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV ITAGIBA / POCOES II C Z1 BA | BAIGB-2POD-1 | 2019-10-27 |  | 2020-01-30 | 87 | 1.7433 | 8.2519 | 15.588 | 628 | 628 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITAPEBI SE | EUNAPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITAPEBI SE / EUNAPOLIS C N1 BA | BAUITP2ENP-1 | 2003-01-26 |  | 2002-11-30 | 47 | 0.87 | 4.41 | 8.26 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITAPEBI SE | EUNAPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITAPEBI SE / EUNAPOLIS C N2 BA | BAUITP2ENP-2 | 2003-02-02 |  | 2002-11-30 | 47 | 0.87 | 4.41 | 8.28 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 860 | 795 | 814
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITAPEBI US | ITAPEBI SE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AHE ITAPEBI | LT 230 kV ITAPEBI US / ITAPEBI SE C G1 BA | BAUITP2ITI-1 | 2003-02-05 |  | 2003-10-01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITAPEBI US | ITAPEBI SE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AHE ITAPEBI | LT 230 kV ITAPEBI US / ITAPEBI SE C G2 BA | BAUITP2ITI-2 | 2003-06-12 |  | 2003-10-01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | ITAPEBI US | ITAPEBI SE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AHE ITAPEBI | LT 230 kV ITAPEBI US / ITAPEBI SE C G3 BA | BAUITP2ITI-3 | 2003-06-12 |  | 2003-10-01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JACARACANGA | NOVELIS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JACARACANGA / NOVELIS C N5 BA | BAJCR-2ALC-1 | 1990-12-31 | 2011-01-01 |  | 1.5
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JAGUARARI-SE | JUAZEIRO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JAGUARARI-SE / JUAZEIRO II C N1 BA | BAJGR-2JZD-1 | 2012-03-05 |  | 2012-02-26 | 80.4 | 1.6 | 8.17 | 15.36 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 803
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JAGUARARI-SE | SR.BONFIM II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JAGUARARI-SE / SR.BONFIM II C L1 BA | BAJGR-2SNB-1 | 2012-03-19 |  | 2012-02-26 | 87.2 | 1.48 | 7.57 | 14.2 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 803
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JUAZEIRO II | JUAZEIRO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO V | LT 230 kV JUAZEIRO II / JUAZEIRO III C S4 BA | BAJZD-2JZT-1 | 2016-09-04 |  | 2016-12-21 | 5 | 0.026 | 0.31 | 1.2005 | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 | 2050 | 2349 | 2093 | 2414 | 2400 | 2493 | 2400 | 2568
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JUAZEIRO II | SR.BONFIM II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II / SR.BONFIM II C N1 BA | BAJZD-2SNB-1 | 1990-12-31 | 2012-03-05 |  | 148.5 | 2.7 | 13.9 | 26.26 |  |  |  |  | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 803
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JUAZEIRO II | SR.BONFIM II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JUAZEIRO II / SR.BONFIM II C N2 BA | BAJZD-2SNB-2 | 1990-12-31 |  |  | 148.5 | 2.72 | 13.95 | 26.26 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 864 | 795 | 803
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JUAZEIRO SOLAR | JUAZEIRO II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | JUAZEIRO SOLAR I | LT 230 kV JUAZEIRO SOLAR / JUAZEIRO II C P2 BA | BAJZS-2JZD-1 | 2018-12-12 |  | 2018-11-30 | 6.5 | 0.0369 | 0.2143 | 1.1491
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | LARANJEIRAS | GENTIO OURO II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | LARANJEIRAS III | LT 230 kV LARANJEIRAS / GENTIO OURO II C S1 BA | BALRA-2GOR-1 | 2019-04-24 |  | 2019-01-31 | 26 | 0.2816 | 1.9 | 7.091
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | MEDEIROS NETOII | TEIX FREITAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MORRO DO CHAPEU | LT 230 kV MEDEIROS NETOII / TEIX FREITAS II C N7 BA | BAMDN22TFD-1 | 2024-02-03 |  | 2023-12-06 | 56.6 | 0.7368 | 5.2029 | 10.3094 | 885 | 885 | 1200 | 1200 | 885 | 1038 | 904 | 1074 | 1200 | 1266 | 1203 | 1294
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | MEDEIROS NETOII | TEIX FREITAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MORRO DO CHAPEU | LT 230 kV MEDEIROS NETOII / TEIX FREITAS II C N8 BA | BAMDN22TFD-2 | 2024-02-03 |  | 2023-12-06 | 56.6 | 0.7368 | 5.2029 | 10.3094 | 885 | 885 | 1200 | 1200 | 885 | 1038 | 904 | 1074 | 1200 | 1266 | 1203 | 1294
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | MORRAO | IGAPORA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL MORRÃO | LT 230 kV MORRAO / IGAPORA II C P2 BA | BAMOR-2IGD-1 | 2014-10-11 |  | 2014-10-31 | 14 | 0.3068 | 1.466 | 2.5668
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | OUROLANDIA II | CAMPO FORMOSO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV OUROLANDIA II / CAMPO FORMOSO C C2 BA | BAOUR-2SNB-1 | 2018-06-03 |  | 2018-05-30 | 105 | 1.937 | 10.413 | 17.8 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO II | ABAIXADORA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P. AFONSO II / ABAIXADORA C J4 BA | BAUSD-2ABX-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.5 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | P.AFONSO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T7 BA | BAPAQ-2PAF-1 | 1990-12-31 |  |  | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2524 | 1200 | 3180 | 1200
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | P.AFONSO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P. AFONSO IV_SE / P.AFONSO III C T8 BA | BAPAQ-2PAF-2 | 1990-12-31 |  |  | 1.35 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2524 | 1200 | 3180 | 1200
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P.AFONSO III | ANGELIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / ANGELIM C L1 BA/PE | BAPAF-2AGL-1PE | 1990-12-31 | 2021-09-21 | 2020-04-30 | 221.3 | 3.98 | 21.85 | 36.78 |  |  |  |  | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P.AFONSO III | ANGELIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / ANGELIM C L2 BA/PE | BAPAF-2AGL-2PE | 1990-12-31 | 2015-09-09 |  | 220.2 | 3.97 | 20.88 | 38.5 |  |  |  |  | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P.AFONSO III | ANGELIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / ANGELIM C L3 BA/PE | BAPAF-2AGL-3PE | 1990-12-31 | 2015-09-09 |  | 220.2 | 3.97 | 20.88 | 38.52 |  |  |  |  | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P.AFONSO III | ANGELIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / ANGELIM C L4 BA/PE | BAPAF-2AGL-4PE | 1990-12-31 | 2015-08-31 |  | 221 | 2 | 16.25 | 49.46 |  |  |  |  | 874 | 1093 | 874 | 1101 | 1241 | 1526 | 1241 | 1459
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P.AFONSO III | BOM NOME | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / BOM NOME C F1 BA/PE | BAPAF-2BNO-1PE | 1990-12-31 | 2014-12-08 |  | 170.1 | 3.09 | 16.25 | 29.42 |  |  |  |  | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P.AFONSO III | BOM NOME | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / BOM NOME C F2 BA/PE | BAPAF-2BNO-2PE | 1990-12-31 | 2014-10-08 |  | 170.7 | 2.31 | 9.19 | 53.16 |  |  |  |  | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P.AFONSO III | BOM NOME | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / BOM NOME C F3 BA/PE | BAPAF-2BNO-3PE | 1990-12-31 |  |  | 170.8 | 2.18 | 9.72 | 50.9 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | CICERO DANTAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / CICERO DANTAS C S2 BA | BAPAF-2CCD-1 | 1990-12-31 |  | 2018-12-16 | 134.2 | 2.46 | 13.15 | 22.74 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | CICERO DANTAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / CICERO DANTAS C S3 BA | BAPAF-2CCD-2 | 1990-12-31 |  |  | 133.8 | 2.45 | 13.1 | 22.68 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | SE | SERGIPE | P.AFONSO III | ITABAIANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / ITABAIANA C S6 BA/SE | BAPAF-2ITB-2SE | 1990-12-31 |  | 2013-07-21 | 163 | 2.96 | 15.23 | 28.9 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 853 | 795 | 809
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | SE | SERGIPE | P.AFONSO III | ITABAIANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / ITABAIANA C S7 BA/SE | BAPAF-2ITB-1SE | 1990-12-31 |  | 2013-07-21 | 163 | 2.96 | 15.23 | 28.9 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 853 | 795 | 809
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | CE | CEARA | P.AFONSO III | MILAGRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / MILAGRES C F4 BA/CE | BAPAF-2MLG-1CE | 1990-12-31 | 2002-02-03 |  | 260.7 | 1.93 | 12.58 | 91.6
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | CE | CEARA | P.AFONSO III | MILAGRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / MILAGRES C F5 BA/CE | BAPAF-2MLG-2CE | 1990-12-31 | 2002-02-03 |  | 254 | 2.71 | 12.6 | 91.6
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO I | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO I C J1 BA | BAPAF-2USU-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO I | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO I C X1 BA | BAPAF-2USU-2 | 1990-12-31 | 2009-03-26 |  | 0.7
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO II C J2 BA | BAPAF-2USD-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO II C J3 BA | BAPAF-2USD-2 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO II C J5 BA | BAPAF-2USD-J5 | 2021-02-12 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO III C 10 BA | BAPAF-2UST-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO III C 11 BA | BAPAF-2UST-2 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO III C 12 BA | BAPAF-2UST-3 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.AFONSO III | P. AFONSO III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / P. AFONSO III C 13 BA | BAPAF-2UST-4 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | AL | ALAGOAS | P.AFONSO III | SANTANA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / SANTANA II C L1 BA/AL | ALSTN-2PAF-1BA | 2021-09-21 |  | 2022-03-21 | 107.13 | 1.983 | 10.733 | 17.71 | 437 | 437 | 621 | 516 | 620 | 798 | 663 | 822 | 775 | 898 | 803 | 918
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P.AFONSO III | TACARATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / TACARATU C F1 BA/PE | BAPAF-2TAT-1PE | 2014-12-15 |  | 2014-12-30 | 51 | 0.87 | 4.5 | 8.18 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | AL | ALAGOAS | P.AFONSO III | ZEBU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / ZEBU C Z1 BA/AL | BAPAF-2ZBU-1AL | 2012-07-30 |  | 2012-07-26 | 6 | 0.1 | 0.51 | 0.96 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 811
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | AL | ALAGOAS | P.AFONSO III | ZEBU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV P.AFONSO III / ZEBU C Z2 BA/AL | BAPAF-2ZBU-2AL | 2012-08-16 |  | 2012-07-26 | 6 | 0.1 | 0.51 | 0.96 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 811
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P.DO CAVALO | G.MANGABEIRA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | VOTORANTIM CIMENTOS | LT 230 kV P.DO CAVALO / G.MANGABEIRA C S4 BA | BAUCV-2GVM-1 | 2004-09-29 |  | 2004-11-30 | 4.66 | 0.07 | 0.39 | 0.676
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | PITUACU | NARANDIBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PITUACU / NARANDIBA C L5 BA | BAPTU-2NRD-1 | 2011-06-06 |  | 2011-06-30 | 5.7 | 0.03 | 0.25 | 0.88 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1734 | 1728 | 1642
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | PITUACU | NARANDIBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PITUACU / NARANDIBA C L6 BA | BAPTU-2NRD-2 | 2011-08-21 |  | 2011-08-31 | 5.7 | 0.03 | 0.25 | 0.88 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1734 | 1728 | 1642
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | POCOES II | POCOES III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDTE | LT 230 kV POCOES II / POCOES III C C1 BA | BAPOD-2POT-1 | 2020-01-20 |  | 2020-01-12 | 0.98 | 0.01 | 0.0595 | 0.226 | 1660 | 1660 | 2020 | 2020
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | POCOES II | POCOES III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDTE | LT 230 kV POCOES II / POCOES III C C2 BA | BAPOD-2POT-2 | 2020-01-20 |  | 2020-01-12 | 0.98 | 0.01 | 0.0595 | 0.226 | 1660 | 1660 | 2020 | 2020
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | RIO DAS EGUAS | RIO FORMOSO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIO FORMOSO | LT 230 kV RIO DAS EGUAS / RIO FORMOSO II C F1 BA | BARDE-2RFM-1 | 2023-01-29 |  | 2022-09-15 | 99 | 0.7721 | 6.4535 | 25.139 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | RIO DAS EGUAS | RIO FORMOSO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIO FORMOSO | LT 230 kV RIO DAS EGUAS / RIO FORMOSO II C F2 BA | BARDE-2RFM-2 | 2023-01-29 |  | 2022-09-15 | 99 | 0.7721 | 6.4535 | 25.139 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | RIO DAS EGUAS | RIO GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIALMA IV | LT 230 kV RIO DAS EGUAS / RIO GRANDE II C F3 BA | BARDE-2RGD-1 | 2023-06-05 |  | 2025-09-30 | 143.245 | 2.185 | 13.322 | 25.568 | 720 | 720 | 1000 | 1000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | SAPEACU | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SAPEACU / FUNIL C F1 BA | BASPU-2FNL-1 | 2003-06-09 |  | 2003-04-20 | 195.7 | 3.53 | 19.03 | 33.08 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | SAPEACU | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SAPEACU / FUNIL C F3 BA | BASPU-2FNL-2 | 2003-05-22 | 2011-12-04 | 2003-04-20 | 192.5 | 3.53 | 17.5 | 35.9
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | SAPEACU | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SAPEACU / FUNIL C F4 BA | BASPU-2FNL-3 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-30 | 2
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | SAPEACU | STO.A.JESUS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SAPEACU / STO.A.JESUS C F3 BA | BASPU-2STJ-2 | 2011-12-05 |  | 2011-12-03 | 31.8 | 0.59 | 2.99 | 5.58 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | SAPEACU | STO.A.JESUS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SAPEACU / STO.A.JESUS C L2 BA | BASPU-2STJ-1 | 2003-06-03 |  | 2011-12-05 | 29.4 | 0.59 | 2.99 | 5.6 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | SR.BONFIM II | IRECE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SR.BONFIM II / IRECE C F1 BA | BASNB-2IRE-1 | 1990-12-31 | 2015-10-10 |  | 214.5 | 3.85 | 20.82 | 36.42 |  |  |  |  | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 869 | 810 | 822
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | STO.A.JESUS | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS / FUNIL C F2 BA | BASTJ-2FNL-1 | 2003-06-03 |  | 2003-06-08 | 161.9 | 2.97 | 15.21 | 28.76 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 870 | 812 | 826
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | STO.A.JESUS | FUNIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV STO.A.JESUS / FUNIL C L3 BA | BASTJ-2FNL-2 | 2011-12-04 |  | 2011-12-03 | 163 | 2.97 | 15.21 | 28.76 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 870 | 812 | 826
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | TAMBORIL I | QUINA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAMBORIL | LT 230 kV TAMBORIL I / QUINA C Z3 BA | BATBR-2QUN-1 | 2022-10-22 |  | 2022-03-31 | 13.92 | 0.1049 | 0.9098 | 3.4438
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | TANQUE NOVO | IGAPORA III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TANQUE NOVO I | LT 230 kV TANQUE NOVO / IGAPORA III C P3 BA | BATQN-2IGT-M3 | 2023-05-05 |  | 2023-01-01 | 33.55 | 0.001 | 13 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | TERMOBAHIA | JACARACANGA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV TERMOBAHIA / JACARACANGA C M1 BA | BAUTA-2JCR-1 | 2002-10-25 |  | 2002-07-30 | 12.5 | 0.01 | 0.83 | 3.126
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | TERMOBAHIA | JACARACANGA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV TERMOBAHIA / JACARACANGA C M2 BA | BAUTA-2JCR-2 | 2002-10-25 |  | 2002-07-30 | 12.5 | 0.01 | 0.83 | 3.126
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | TOMBA | G.MANGABEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV TOMBA / G.MANGABEIRA C S1 BA | BATMB-2GVM-2 | 2016-01-31 |  | 2016-02-24 | 37.5 | 0.8067 | 3.5232 | 8.688 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | TOMBA | G.MANGABEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AFLUENTE | LT 230 kV TOMBA / G.MANGABEIRA C S2 BA | BATMB-2GVM-1 | 1990-12-31 |  |  | 37.5 | 0.804 | 3.5103 | 8.654 | 631 | 631 | 795 | 795 | 628 | 659 | 628 | 685 | 791 | 791 | 791 | 791
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | U.SOBRADINHO | JUAZEIRO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV U.SOBRADINHO / JUAZEIRO II C S1 BA | BAUSB-2JZD-1 | 1990-12-31 |  | 2018-12-16 | 42.5 | 0.78 | 4 | 7.5 | 879 | 879 | 879 | 879 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 853 | 795 | 802
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | U.SOBRADINHO | JUAZEIRO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV U.SOBRADINHO / JUAZEIRO II C S2 BA | BAUSB-2JZD-2 | 1990-12-31 |  | 2018-12-16 | 42.5 | 0.78 | 4 | 7.5 | 879 | 879 | 879 | 879 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 853 | 795 | 802
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | UTE APOENA | POLO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | S FRANCISCO | LT 230 kV UTE APOENA / POLO C P4 BA | BAPLO-2UCM-1 | 2009-09-30 | 2024-01-01 | 2009-09-30 | 0.5 | 0.01 | 7.5 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | UTE GLOBAL I | GLOBAL | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEC CANDEIAS | LT 230 kV UTE GLOBAL I / GLOBAL C T1 BA | BAUGU-2GBL-1 | 2010-05-07 |  | 2010-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | UTE GLOBAL I | GLOBAL | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEC CANDEIAS | LT 230 kV UTE GLOBAL I / GLOBAL C T2 BA | BAUGU-2GBL-2 | 2010-05-07 |  | 2010-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | UTE GLOBAL II | GLOBAL | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEC CANDEIAS | LT 230 kV UTE GLOBAL II / GLOBAL C T3 BA | BAUGD-2GBL-1 | 2010-05-20 |  | 2010-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | UTE GLOBAL II | GLOBAL | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEC CANDEIAS | LT 230 kV UTE GLOBAL II / GLOBAL C T4 BA | BAUGD-2GBL-2 | 2010-05-20 |  | 2010-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | UTE GUARANI | POLO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | S FRANCISCO | LT 230 kV UTE GUARANI / POLO C P3 BA | BAPOLO2PLO-1 | 2010-03-30 | 2024-01-01 | 2010-04-30 | 2 | 0.04 | 0.18 | 0.1
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | UTE PROSPERIDAD | CAMACARI IV | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | IMETAME | LT 230 kV UTE PROSPERIDAD / CAMACARI IV C P5 BA | BAUPR12CMQ-1 | 2018-10-16 |  | 2018-01-31 | 23 | 0.3497 | 2.1739 | 4.0045
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | JAGUARARI-SE |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV JAGUARARI-SE / DJGR C L1 BA | BAJGR-2DJGR1 | 1990-12-31 | 2012-03-05 |  | 9.7 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | JAGUARARI-SE |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV JAGUARARI-SE / DJGR C L2 BA | BAJGR-2DJGR2 | 1990-12-31 | 2012-03-05 |  | 9.7 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | OLINDINA |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV OLINDINA / DOL1 C L2 BA | BAOLD-2DOLD1 | 1990-12-31 |  |  | 0.2 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | OLINDINA |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV OLINDINA / DOL8 C L8 BA | BAOLD-2DOLD2 | 1990-12-31 |  |  | 0.2 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | PITUACU |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV PITUACU / DPT9 C L4 BA | BAPTU-2DPTU1 | 1990-12-31 |  |  | 0.4 | 0.01 | 0.04 | 0.07
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | SCHINCARIOL |  | 230 | COMPLEMENTAR | RAMAL DE LINHA | HNK BR INDUSTRIA | RL 230 kV SCHINCARIOL / DSCH C L3 BA | BASCH-2DSCH1 | 2000-12-31 |  |  | 0 | 0.02 | 0.11 | 0
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | STO.A.JESUS |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV STO.A.JESUS / DSTJ C F2 BA | BASTJ-2DSTJ2 | 1990-12-31 | 2003-06-03 |  | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | STO.A.JESUS |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV STO.A.JESUS / DSTJ C F3 BA | BASTJ-2DSTJ1 | 1990-12-31 | 2003-05-22 |  | 1 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE |  |  | BA | BAHIA |  |  | TABOCAS BRJ VLH |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV TABOCAS BRJ VLH / DTBV C L1 BA | BATBV-2DTBV1 | 2017-06-04 | 2019-05-26 | 2017-03-31 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PE | PERNAMBUCO | ABAIARA | BOM NOME | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ABAIARA / BOM NOME C L5 CE/PE | CEABA-2BNO-L5PE | 2023-11-25 |  | 2023-07-31 | 82.2 | 1.0547 | 4.1545 | 2.378 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ABAIARA | MILAGRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ABAIARA / MILAGRES C L2 CE | CEABA-2MLG-L2 | 2023-11-25 |  | 2023-07-31 | 15.09 | 0.2006 | 1.1268 | 2.9 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ACARAU II | ACARAU III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 230 kV ACARAU II / ACARAU III C C1 CE | CEAUD-2AUT-1 | 2020-02-26 |  | 2023-03-09 | 1.149 | 0.0076 | 0.0753 | 0.2928 | 1570 | 1570 | 1995 | 1995 | 1570 | 1913 | 1595 | 1930 | 1995 | 2205 | 2015 | 2220
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ACARAU II | ACARAU III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 230 kV ACARAU II / ACARAU III C C2 CE | CEAUD-2AUT-2 | 2020-02-26 |  | 2023-03-09 | 1.149 | 0.0076 | 0.0753 | 0.2928 | 1570 | 1570 | 1995 | 1995 | 1570 | 1990 | 1595 | 1930 | 1995 | 2205 | 2015 | 2220
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ACARAU II | ITAREMA V | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAREMA V | LT 230 kV ACARAU II / ITAREMA V C P1 CE | CEAUD-2ITC-1 | 2016-01-01 |  | 2017-03-31 | 26 | 0.39962 | 2.4023 | 4.6402
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ACARAU II | SOBRAL III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL VOLTA DO RIO | LT 230 kV ACARAU II / SOBRAL III C P2 CE | CEAUD-2SBT-1 | 2010-05-26 |  | 2010-04-30 | 93 | 1.405 | 8.409 | 16.36
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ACARAU II | SOBRAL III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ACARAU II / SOBRAL III C P3 CE | CEAUD-2SBT-2 | 2016-02-02 |  | 2016-01-31 | 97 | 1.36 | 10.07 | 16.12 | 630 | 630 | 800 | 800 | 630 | 858 | 686 | 865 | 800 | 930 | 811 | 943
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ALEX | MOSSORO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ALEX / MOSSORO II C P3 CE/RN | CEALX-2MSD-1RN | 2021-08-19 |  | 2021-07-31 | 68.9 | 1.381 | 6.816 | 17.997 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | AQUIRAZ II | BANABUIU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II / BANABUIU C C6 CE | CEAQR-2BNB-1 | 2020-11-06 |  | 2020-11-26 | 182 | 3.485 | 17.804 | 30.993 | 598 | 598 | 753 | 598
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | AQUIRAZ II | BANABUIU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II / BANABUIU C C7 CE | CEAQR-2BNB-2 | 2020-10-02 |  | 2020-03-05 | 182 | 3.021 | 14.223 | 39.294 | 770 | 770 | 770 | 770
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | AQUIRAZ II | BANABUIU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II / BANABUIU C C8 CE | CEAQR-2BNB-3 | 2013-12-11 |  | 2013-12-30 | 184 | 3.021 | 14.223 | 39.283 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | AQUIRAZ II | FORTALEZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II / FORTALEZA C F1 CE | CEAQR-2FTZ-1 | 2020-11-06 |  | 2020-11-26 | 31 | 0.587 | 2.975 | 5.387 | 770 | 770 | 770 | 770
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | AQUIRAZ II | FORTALEZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II / FORTALEZA C F2 CE | CEAQR-2FTZ-2 | 2020-10-02 |  | 2020-03-05 | 31 | 0.552 | 2.693 | 6.047 | 770 | 770 | 770 | 770
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | AQUIRAZ II | FORTALEZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV AQUIRAZ II / FORTALEZA C F3 CE | CEAQR-2FTZ-3 | 2013-12-11 |  | 2013-12-30 | 32 | 0.552 | 2.692 | 6.045 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ARACATI II | RUSSAS II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL ENERGIAS | LT 230 kV ARACATI II / RUSSAS II C P1 CE | CEARC22RSD-1 | 2010-01-26 |  | 2009-12-30 | 65.6 | 0.694 | 5.274 | 9.052
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | ALEX | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / ALEX C C5 CE | CEBNB-2ALX-1 | 2021-08-19 |  | 2021-07-31 | 109.3 | 2.111 | 10.449 | 27.703 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | DELM. GOUVEIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / DELM. GOUVEIA C F3 CE | CEBNB-2DMG-1 | 1990-12-31 | 2006-02-13 |  | 183 | 2.82 | 11.86 | 43.52
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | FORTALEZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / FORTALEZA C F1 CE | CEBNB-2FTZ-1 | 1990-12-31 | 2020-10-28 |  | 177.2 | 3.23 | 17.26 | 30.42 |  |  |  |  | 598 | 628 | 598 | 598 | 598 | 628 | 598 | 598
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | FORTALEZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / FORTALEZA C F2 CE | CEBNB-2FTZ-2 | 1990-12-31 | 2020-10-02 |  | 176 | 2.84 | 12.41 | 42.5 |  |  |  |  | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | FORTALEZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / FORTALEZA C F3 CE | CEBNB-2FTZ-3 | 2006-03-10 | 2013-12-10 | 2006-03-09 | 176 | 2.82 | 11.86 | 43.52
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / FORTALEZA II C Z6 CE | CEBNB-2FZD-1 | 1990-12-31 | 2003-04-10 |  | 181 | 1.92 | 8.89 | 62.64
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / FORTALEZA II C Z7 CE | CEBNB-2FZD-2 | 1990-12-31 | 2003-04-10 |  | 181 | 1.36 | 8.87 | 62.64
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | ICO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / ICO C C2 CE | CEBNB-2ICO-1 | 2012-11-09 |  | 2012-12-01 | 124.8 | 2.04 | 8.7 | 30.34 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | BANABUIU | MOSSORO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / MOSSORO II C C4 CE/RN | CEBNB-2MSD-1RN | 2003-07-07 |  | 2003-06-09 | 177.2 | 3.21 | 16.54 | 31.34 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 848 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | BANABUIU | MOSSORO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / MOSSORO II C C5 CE/RN | CEBNB-2MSD-2RN | 2016-06-04 | 2021-08-11 | 2016-04-30 | 177.4 | 3.21 | 16.54 | 31.34 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 757 | 631 | 767 | 795 | 819 | 795 | 834
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | RUSSAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / RUSSAS II C C1 CE | CEBNB-2RSD-1 | 1990-12-31 |  | 2019-09-10 | 110.4 | 2.361 | 10.717 | 28.732 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 631 | 663 | 631 | 663
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | BANABUIU | RUSSAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BANABUIU / RUSSAS II C C3 CE | CEBNB-2RSD-2 | 2020-12-15 |  | 2020-05-31 | 111.74 | 1.196 | 7.223 | 28.838 | 1270 | 1270 | 1510 | 1510
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | CACIMBAS | IBIAPINA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BONS VENTOS CACIMBAS | LT 230 kV CACIMBAS / IBIAPINA II C P1 CE | CECBS-2IBD-1 | 2018-05-10 |  | 2017-12-30 | 16.5 | 0.1369 | 1.1357 | 3.9972
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | CALCARIO | QUIXERE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | APODI I | LT 230 kV CALCARIO / QUIXERE C P1 CE | CECAL-2QXR-1 | 2018-11-28 |  | 2018-06-30 | 0.8 | 0.0065 | 0.0257 | 0.0407
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | CAUIPE | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAUIPE / FORTALEZA II C S1 CE | CECPE-2FZD-3 | 2005-07-31 |  | 2005-07-30 | 58.8 | 1.08 | 5.73 | 9.98 | 598 | 598 | 753 | 753 | 598 | 628 | 598 | 598 | 753 | 797 | 767 | 773
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | CAUIPE | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAUIPE / FORTALEZA II C S3 CE | CECPE-2FZD-1 | 2003-11-26 |  | 2003-11-30 | 56 | 0.53 | 3.72 | 14.68 | 1196 | 1196 | 1507 | 1507 | 1196 | 1256 | 1196 | 1196 | 1507 | 1594 | 1534 | 1547
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | CAUIPE | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAUIPE / FORTALEZA II C S4 CE | CECPE-2FZD-2 | 2003-11-15 | 2022-05-02 | 2003-11-30 | 56 | 0.54 | 3.72 | 14.84 |  |  |  |  | 1196 | 1256 | 1196 | 1196 | 1507 | 1594 | 1534 | 1547
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | CAUIPE | MARACANAU II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAUIPE / MARACANAU II C S4 CE | CECPE-2MAU-1 | 2022-05-01 |  | 2022-03-21 | 39.6 | 0.382 | 2.651 | 9.818 | 1196 | 1196 | 1507 | 1507 | 1196 | 1256 | 1196 | 1196 | 1507 | 1594 | 1534 | 1547
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | CAUIPE | SOBRAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CAUIPE / SOBRAL II C S2 CE | CECPE-2SBD-1 | 2001-04-01 |  |  | 177.5 | 3.26 | 17.55 | 30.6 | 598 | 598 | 753 | 753 | 598 | 628 | 598 | 598 | 753 | 787 | 753 | 761
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | DELM. GOUVEIA | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV DELM. GOUVEIA / FORTALEZA II C F4 CE | CEDMG-2FZD-1 | 2006-02-13 |  | 2006-02-28 | 7.1 | 0.07 | 0.5 | 1.74 | 503 | 503 | 790 | 790 | 503 | 503 | 503 | 503 | 790 | 790 | 790 | 790
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | DELM. GOUVEIA | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV DELM. GOUVEIA / FORTALEZA II C F5 CE | CEDMG-2FZD-2 | 2006-03-09 |  | 2006-03-09 | 7.1 | 0.07 | 0.5 | 1.74 | 503 | 503 | 790 | 790 | 503 | 503 | 503 | 503 | 790 | 790 | 790 | 790
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ENERGIA PECEM | CAUIPE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PECEM | LT 230 kV ENERGIA PECEM / CAUIPE C S7 CE | CEPCM-2CPE-1 | 2010-12-17 | 2013-10-06 | 2011-11-30 | 15 | 0.0934 | 0.851 | 3.82
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ENERGIA PECEM | PECEM II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PECEM | LT 230 kV ENERGIA PECEM / PECEM II C P3 CE | CEPCM-2PCE-1 | 2013-10-06 |  | 2013-10-31 | 2.5 | 0.002 | 0.6697 | 0.91
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ENERGIA PECEM | PECEM II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PECEM | LT 230 kV ENERGIA PECEM / PECEM II C P4 CE | CEPCM-2PCE-2 | 2013-10-15 |  | 2013-08-30 | 2.5 | 0.0385 | 0.3578 | 0.2166
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ENERGIA PECEM | PECEM II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PECEM | LT 230 kV ENERGIA PECEM / PECEM II C P5 CE | CEPCM-2PCE-3 | 2013-10-07 |  | 2013-08-30 | 2.5 | 0.0385 | 0.3578 | 0.2166
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA | CAUIPE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FORTALEZA / CAUIPE C S1 CE | CEFTZ-2CPE-1 | 2001-04-01 | 2005-07-31 |  | 63.5 | 0.92 | 5.16 | 8.84
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA | DELM. GOUVEIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FORTALEZA / DELM. GOUVEIA C F5 CE | CEFTZ-2DMG-1 | 1990-12-31 | 2006-03-04 |  | 7 | 0.06 | 0.48 | 1.7
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FORTALEZA / FORTALEZA II C Z4 CE | CEFTZ-2FZD-1 | 1990-12-31 |  | 2005-11-08 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 1610 | 1200 | 1884 | 1200 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FORTALEZA / FORTALEZA II C Z5 CE | CEFTZ-2FZD-2 | 1990-12-31 |  | 2005-11-08 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 1610 | 1200 | 1884 | 1200 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA | FORTALEZA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FORTALEZA / FORTALEZA II C Z6 CE | CEFTZ-2FZD-3 | 2005-10-04 |  | 2005-10-04 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 1610 | 1200 | 1884 | 1200 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA II | MARACANAU II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FORTALEZA II / MARACANAU II C Z7 CE | CEFZD-2MAU-1 | 2022-05-01 |  | 2022-03-21 | 20.6 | 0.199 | 1.38 | 5.106 | 1196 | 1196 | 1507 | 1507 | 1196 | 1256 | 1196 | 1196 | 1507 | 1594 | 1534 | 1547
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA II | PICI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FORTALEZA II / PICI II C Z2 CE | CEFZD-2PCD-1 | 2005-05-05 |  | 2005-05-08 | 25 | 0.41 | 1.96 | 6.52 | 910 | 910 | 1147 | 1147 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1147 | 1172 | 1177 | 1147
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA II | PICI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FORTALEZA II / PICI II C Z3 CE | CEFZD-2PCD-2 | 2005-05-05 |  | 2005-05-08 | 25 | 0.41 | 1.96 | 6.52 | 910 | 910 | 1147 | 1147 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1147 | 1172 | 1177 | 1147
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PI | PIAUI | IBIAPINA II | MARANGATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 230 kV IBIAPINA II / MARANGATU C N2 CE/PI | CEIBD-2MRG-1PI | 2024-04-01 |  | 2023-10-31 | 47 | 0.3079 | 3.0854 | 11.8156
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PI | PIAUI | IBIAPINA II | PIRIPIRI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV IBIAPINA II / PIRIPIRI C N1 CE/PI | CEIBD-2PRI-1PI | 2016-09-12 |  | 2016-08-30 | 85.8 | 1.64 | 8.44 | 14.56 | 500 | 500 | 630 | 595 | 500 | 590 | 500 | 595 | 630 | 630 | 630 | 630
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PI | PIAUI | IBIAPINA II | PIRIPIRI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 230 kV IBIAPINA II / PIRIPIRI C N2 CE/PI | CEIBD-2PRI-2PI | 2021-03-24 | 2024-04-01 | 2023-03-09 | 85.04 | 0.554 | 5.574 | 21.39 | 1575 | 1575 | 1960 | 1960 | 1575 | 2020 | 1600 | 2040 | 1975 | 2260 | 1995 | 2275
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | IBIAPINA II | SOBRAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV IBIAPINA II / SOBRAL II C L1 CE | CEIBD-2SBD-1 | 2016-09-13 |  | 2016-08-30 | 101.98 | 1.87 | 9.95 | 17.28 | 500 | 500 | 630 | 595 | 500 | 590 | 500 | 595 | 630 | 630 | 630 | 630
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | IBIAPINA II | TIANGUA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 230 kV IBIAPINA II / TIANGUA II C Z1 CE | CEIBD-2TIA-1 | 2021-03-13 |  | 2023-03-09 | 25.76 | 0.169 | 1.69 | 6.556 | 1570 | 1570 | 1975 | 1975 | 1570 | 1990 | 1595 | 2010 | 1975 | 2260 | 1995 | 2275
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | IBIAPINA II | TIANGUA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 230 kV IBIAPINA II / TIANGUA II C Z2 CE | CEIBD-2TIA-2 | 2021-03-13 |  | 2023-03-09 | 26 | 0.169 | 1.69 | 6.556 | 1570 | 1570 | 1975 | 1975 | 1570 | 1990 | 1595 | 2010 | 1975 | 2260 | 1995 | 2275
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ICARAI | SOBRAL III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL ICARAÍ I | LT 230 kV ICARAI / SOBRAL III C P4 CE | CESEIC2SBT-1 | 2014-03-29 |  | 2014-02-28 | 104 | 2.1169 | 9.8735 | 18.074
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ICARAIZINHO SE | MASSAPE II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL ENERGIAS | LT 230 kV ICARAIZINHO SE / MASSAPE II C M2 CE | CEUCZ-2MPD-1 | 2009-10-14 |  | 2009-09-30 | 107 | 1.58 | 8.18 | 14.81
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ICO | MILAGRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ICO / MILAGRES C M2 CE | CEICO-2MLG-1 | 2012-11-12 |  | 2012-12-01 | 103.4 | 1.7 | 7.22 | 25.08 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | JANDAIA | RUSSAS II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | E DOS VENTOS VII | LT 230 kV JANDAIA / RUSSAS II C P4 CE | CESJAN2RSD-1 | 2020-05-30 |  | 2020-01-31 | 68.76 | 1.3409 | 6.166 | 12.3
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MASSAPE II | SOBRAL III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FORMOSA | LT 230 kV MASSAPE II / SOBRAL III C P1 CE | CEMPD-2SBT-1 | 2009-08-26 |  | 2009-07-30 | 15 | 0.205 | 1.056 | 1.9137
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MILAGRES | BANABUIU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MILAGRES / BANABUIU C M1 CE | CEMLG-2BNB-1 | 1990-12-31 |  |  | 225.9 | 4.05 | 21.89 | 38.24 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MILAGRES | BANABUIU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MILAGRES / BANABUIU C M2 CE | CEMLG-2BNB-2 | 1990-12-31 | 2012-11-09 |  | 225.1 | 3.59 | 14.93 | 56.44
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MILAGRES | BANABUIU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MILAGRES / BANABUIU C M3 CE | CEMLG-2BNB-3 | 1990-12-31 |  |  | 225.1 | 3.61 | 15.47 | 55.14 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MILAGRES | BANABUIU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MILAGRES / BANABUIU C M4 CE | CEMLG-2BNB-4 | 1990-12-31 | 2003-04-10 |  | 225 | 1.68 | 10.9 | 79.1
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MILAGRES | BANABUIU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MILAGRES / BANABUIU C M5 CE | CEMLG-2BNB-5 | 1990-12-31 | 2003-04-10 |  | 225 | 2.36 | 10.92 | 79.12
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PB | PARAIBA | MILAGRES | COREMAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MILAGRES / COREMAS C M5 CE/PB | CEMLG-2CMA-2PB | 2009-09-25 |  | 2009-09-30 | 110 | 2.2 | 11.64 | 20.3 | 730 | 730 | 730 | 730 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PB | PARAIBA | MILAGRES | COREMAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MILAGRES / COREMAS C M6 CE/PB | CEMLG-2CMA-1PB | 1990-12-31 |  |  | 119.4 | 2.19 | 11.65 | 20.24 | 631 | 631 | 795 | 795 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MILAGRES | TAUA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MILAGRES / TAUA II C M4 CE | CEMLG-2TAA-1 | 2007-12-28 |  | 2007-12-12 | 220 | 3.75 | 20.08 | 35.36 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | PANATI | BANABUIU | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PANATI 1 | LT 230 kV PANATI / BANABUIU C P1 CE | CEPTN-2BNB-1 | 2024-01-25 |  | 2024-01-31 | 0 | 3.7086 | 17.9181 | 34.3083
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | PITOMBEIRA | RUSSAS II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGIA DOS VENTOS 1 | LT 230 kV PITOMBEIRA / RUSSAS II C P2 CE | CEPTM-2RSD-1 | 2018-12-22 |  | 2018-09-30 | 62.7 | 1.2336 | 6.0749 | 11.667
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | PORTO PECEM I | ENERGIA PECEM | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PECEM | LT 230 kV PORTO PECEM I / ENERGIA PECEM C 1 CE | CEUTPC2PCM-1 | 2012-12-01 |  | 2012-12-30 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | PORTO PECEM I | ENERGIA PECEM | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PECEM | LT 230 kV PORTO PECEM I / ENERGIA PECEM C 2 CE | CEUTPC2PCM-2 | 2013-05-10 |  | 2013-05-31 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | PORTO PECEM II | ENERGIA PECEM | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PECEM II | LT 230 kV PORTO PECEM II / ENERGIA PECEM C 1 CE | CEUTPD2PCM-1 | 2012-12-01 |  | 2013-03-31 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | PRAIA FORMOS SE | MASSAPE II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL ENERGIAS | LT 230 kV PRAIA FORMOS SE / MASSAPE II C M1 CE | CEUFM-2MPD-1 | 2009-08-26 |  | 2009-07-30 | 105 | 2.05 | 10.57 | 19.138
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | QUIXERE | RUSSAS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV QUIXERE / RUSSAS II C C2 CE | CEQXR-2RSD-1 | 2014-11-12 |  | 2014-05-31 | 25.077 | 0.47 | 2.5 | 4.32 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RUSSAS II | MOSSORO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RUSSAS II / MOSSORO II C L1 CE/RN | CERSD-2MSD-1RN | 1990-12-31 | 2014-11-12 |  | 75 | 1.38 | 7.36 | 12.72 |  |  |  |  | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | SOBRAL II | FORTALEZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SOBRAL II / FORTALEZA C S1 CE | CESBD-2FTZ-1 | 1990-12-31 | 2001-04-01 |  | 219 | 4.088 | 23.04 | 39.87
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | SOBRAL II | SOBRAL III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SOBRAL II / SOBRAL III C L2 CE | CESBD-2SBT-1 | 2005-07-03 |  | 2005-07-03 | 13.9 | 0.09 | 0.91 | 3.5 | 1478 | 1478 | 1862 | 1560 | 1478 | 1596 | 1478 | 1537 | 1862 | 2021 | 1862 | 1957
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | SOBRAL II | SOBRAL III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SOBRAL II / SOBRAL III C L3 CE | CESBD-2SBT-2 | 2005-07-03 |  | 2005-07-03 | 13.9 | 0.09 | 0.91 | 3.5 | 1478 | 1478 | 1862 | 1560 | 1478 | 1596 | 1478 | 1537 | 1862 | 2021 | 1862 | 1957
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | UT. FORTALEZA | CAUIPE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENEVA | LT 230 kV UT. FORTALEZA / CAUIPE C V1 CE | CEUTFO2CPE-1 | 2003-11-15 | 2023-12-29 | 2003-11-30 | 0.1 | 0.01 | 0.157 | 0.342
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | UT. FORTALEZA | CAUIPE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENEVA | LT 230 kV UT. FORTALEZA / CAUIPE C V2 CE | CEUTFO2CPE-2 | 2003-11-26 | 2023-12-29 | 2003-11-30 | 0.1 | 0.01 | 0.157 | 0.342
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | UT.TERMOCEARA | CAUIPE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV UT.TERMOCEARA / CAUIPE C S5 CE | CEUSCJ2CPE-2 | 2002-07-07 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | UT.TERMOCEARA | CAUIPE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV UT.TERMOCEARA / CAUIPE C S6 CE | CEUSCJ2CPE-1 | 2002-07-07 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE |  |  | CE | CEARA |  |  | ICO |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV ICO / DICO C M3 CE | CEICO-2DICO1 | 1990-12-31 | 2012-11-12 |  | 1.5 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF | DISTRITO FEDERAL | BRAS. GERAL | BRAS. SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BRAS. GERAL / BRAS. SUL C 1 DF | DFSTBG2STBS1 | 1990-12-31 |  |  | 13 | 0.19 | 1.26 | 2.23 | 649 | 649 | 817 | 800 | 649 | 649 | 649 | 667 | 818 | 818 | 818 | 818
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF | DISTRITO FEDERAL | BRAS. GERAL | BRAS. SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BRAS. GERAL / BRAS. SUL C 2 DF | DFSTBG2STBS2 | 2007-09-23 |  | 2008-03-31 | 13 | 0.26 | 1.3 | 2.3 | 555 | 555 | 699 | 699 | 555 | 555 | 555 | 555 | 699 | 699 | 699 | 699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF | DISTRITO FEDERAL | BRAS. GERAL | BRAS. SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VSBTE | LT 230 kV BRAS. GERAL / BRAS. SUL C 3 DF | DFSTBG2STBS3 | 2017-04-24 |  | 2017-01-31 | 13.5 | 0.066 | 0.495 | 56.28 | 725 | 725 | 845 | 845
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | GO | GOIAS | BRAS. GERAL | PIRINEUS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BRAS. GERAL / PIRINEUS C 1 DF/GO | DFSTBG2STPP1GO | 2006-11-29 | 2007-09-30 | 2006-11-30 | 130 | 2.3 | 11.62 | 19.606
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | GO | GOIAS | BRAS. GERAL | XAVANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BRAS. GERAL / XAVANTES C 1 DF/GO | DFSTBG2XAV-1GO | 1990-12-31 | 2006-11-29 |  | 175.8 | 4.09 | 21.05 | 30.233
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | GO | GOIAS | BRAS. SUL | AGUAS LINDAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BRAS. SUL / AGUAS LINDAS C 1 DF/GO | GOALD-2STBS1DF | 2014-03-30 |  | 2014-04-30 | 30 | 0.35 | 2.75 | 5.17 | 714 | 714 | 900 | 900 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | GO | GOIAS | BRAS. SUL | PIRINEUS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BRAS. SUL / PIRINEUS C 1 DF/GO | DFSTBS2STPP1GO | 2007-09-30 |  | 2008-03-31 | 107 | 2.163 | 10.699 | 17.38 | 555 | 555 | 699 | 699 | 555 | 555 | 555 | 555 | 699 | 699 | 699 | 699
SE | SUDESTE |  |  | DF | DISTRITO FEDERAL |  |  | BRAS. SUL |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | FURNAS | RL 230 kV BRAS. SUL / DBS C 1 DF | DFSTBS2DBS-1 | 2006-11-29 | 2008-03-31 | 2006-02-28 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | LINHARES | MASCARENHAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV LINHARES / MASCARENHAS C 1 ES | ESLNR-2MASC1 | 2018-07-17 |  | 2018-07-01 | 99 | 1.108 | 8.355 | 16.709 | 640 | 640 | 805 | 805
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | LINHARES | SAO MATEUS 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | HORIZON TRANSMISSAO | LT 230 kV LINHARES / SAO MATEUS 2 C 1 ES | ESLNR-2SSMD1 | 2018-12-23 |  | 2018-12-31 | 113 | 1.6107 | 9.5032 | 17.23 | 755 | 755 | 950 | 950
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | MASCARENHAS | VERONA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETES | LT 230 kV MASCARENHAS / VERONA C 1 ES | ESMASC2STVE1 | 2010-07-06 |  | 2010-06-29 | 107 | 1.89 | 10.44 | 28.849 | 590 | 590 | 744 | 744 | 590 | 740 | 629 | 775 | 744 | 837 | 790 | 874
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | BANDEIRANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / BANDEIRANTES C 1 GO | GOSTBD2ANH-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.02 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | BANDEIRANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / BANDEIRANTES C 2 GO | GOSTBD2ANH-2 | 1990-12-31 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.02 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | C. DOURADA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / C. DOURADA C 1 GO | GOANH-2UCD-1 | 1959-01-24 |  |  | 198 | 4.16 | 19.43 | 32.12 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 599 | 557 | 637
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | C. DOURADA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / C. DOURADA C 2 GO | GOANH-2UCD-2 | 1990-12-31 | 2013-08-04 |  | 194.7 | 4.16 | 19.43 | 32.12
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | CARAJAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / CARAJAS C 1 GO | GOANH-2CJA-1 | 2013-04-28 |  | 2013-05-31 | 16.53 | 0.35 | 1.51 | 2.821 | 550 | 550 | 781 | 781 | 550 | 550 | 550 | 550 | 781 | 781 | 781 | 781
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | CARAJAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / CARAJAS C 2 GO | GOANH-2CJA-2 | 2009-01-25 |  | 2009-01-07 | 16.5 | 0.34 | 1.56 | 2.816 | 550 | 550 | 781 | 781 | 550 | 550 | 550 | 551 | 781 | 781 | 781 | 781
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | FIRMINOPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / FIRMINOPOLIS C 1 GO | GOANH-2FIR-1 | 1990-12-31 | 2012-06-24 |  | 129.3 | 2.77 | 11.92 | 22.13
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | GOIANIA LESTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / GOIANIA LESTE C 1 GO | GOANH-2GOL-1 | 1990-12-31 |  |  | 12.4 | 0.26 | 1.24 | 2.04 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 609 | 560 | 641
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ANHANGUERA | PALMEIRAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ANHANGUERA / PALMEIRAS C 1 GO | GOANH-2PAL-1 | 2012-06-24 | 2013-04-28 | 2012-07-31 | 81.8 | 1.73 | 7.438 | 13.99
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | BAR.COQUEIROS | QUIRINOPOLIS2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TRANSENER RENOVAVEL | LT 230 kV BAR.COQUEIROS / QUIRINOPOLIS2 C 1 GO | GOBCO-2QUI21 | 2011-04-17 |  | 2011-05-02 | 52.7 | 0.782 | 4.762 | 9.438 | 810 | 810 | 995 | 995 | 810 | 1007 | 924 | 1046 | 995 | 1082 | 1055 | 1127
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | BAR.COQUEIROS | SALTO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIO VERDE | LT 230 kV BAR.COQUEIROS / SALTO C 1 GO | GOBCQ-2UHST1 | 2010-05-25 |  | 2010-06-30 | 22.8 | 0.3409 | 2.2065 | 3.9104
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | BAR.COQUEIROS | UH BCOQUEIROS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | KINROSS | LT 230 kV BAR.COQUEIROS / UH BCOQUEIROS C 1 GO | GOBCQ-2UHBC1 | 2010-06-19 |  | 2010-06-30 | 0.8 | 0.1 | 11 | 0.01
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | BAR.COQUEIROS | UHE CACU | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | KINROSS | LT 230 kV BAR.COQUEIROS / UHE CACU C 1 GO | GOBCQ-2UCAC1 | 2010-07-24 |  | 2010-06-30 | 29 | 0.425 | 2.749 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | BARRO ALTO | AGUAS LINDAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BARRO ALTO / AGUAS LINDAS C 1 GO | GOALD-2STBT1 | 2014-03-30 |  | 2014-04-30 | 104 | 1.33 | 9.97 | 17.94 | 714 | 714 | 900 | 900 | 714 | 714 | 714 | 714 | 900 | 900 | 900 | 900
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | BARRO ALTO | BRAS. SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BARRO ALTO / BRAS. SUL C 1 GO/DF | GOSTBT2STBS1DF | 1990-12-31 | 2014-03-30 |  | 132 | 1.858 | 13.378 | 20.119 |  |  |  |  | 714 | 786 | 714 | 789 | 900 | 906 | 900 | 911
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | BARRO ALTO | NIQUELANDIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BARRO ALTO / NIQUELANDIA C 1 GO | GOSTBT2STNQ1 | 1999-10-13 |  |  | 87 | 1.11 | 8.41 | 14.99 | 714 | 714 | 900 | 900 | 714 | 783 | 714 | 805 | 900 | 904 | 900 | 932
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | BARRO ALTO | NIQUELANDIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV BARRO ALTO / NIQUELANDIA C 2 GO | GOSTBT2STNI2 | 2016-05-29 |  | 2016-05-21 | 87 | 1.287 | 9.068 | 16.03 | 775 | 775 | 980 | 980 | 775 | 775 | 775 | 775 | 980 | 980 | 980 | 980
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | C. DOURADA | PLANALTO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV C. DOURADA / PLANALTO C 1 GO | GOUCD-2PLA-1 | 2013-08-04 |  | 2013-09-30 | 82 | 1.82 | 8.47 | 13.99 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 599 | 557 | 637
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | CANA BRAVA | S.DA MESA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 230 kV CANA BRAVA / S.DA MESA C 1 GO | GOUHCB2USSM1 | 2002-05-14 |  |  | 58.3 | 0.71 | 5.6 | 10.72
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | CANA BRAVA | S.DA MESA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 230 kV CANA BRAVA / S.DA MESA C 2 GO | GOUHCB2USSM2 | 2002-05-14 |  |  | 58.3 | 0.71 | 5.6 | 10.72
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | TO | TOCANTINS | CANA BRAVA | SAO SALVADOR | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 230 kV CANA BRAVA / SAO SALVADOR C 1 GO/TO | GOUHCB2UHSA1TO | 2009-08-06 |  | 2009-07-31 | 77 | 0.9 | 6.97 | 13.7
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | CARAJAS | PALMEIRAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV CARAJAS / PALMEIRAS C 1 GO | GOCJA-2PAL-1 | 2013-04-28 |  | 2013-05-31 | 66.1 | 1.38 | 5.91 | 11.66 | 550 | 550 | 781 | 781 | 550 | 550 | 550 | 550 | 781 | 781 | 781 | 781
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | CARAJAS | TRINDADE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GOIAS TRASMI | LT 230 kV CARAJAS / TRINDADE C 1 GO | GOCJA-2TRI-1 | 2013-12-08 |  | 2013-11-30 | 29 | 0.198 | 1.982 | 7.36 | 1600 | 1600 | 2030 | 2030 | 1600 | 1870 | 1600 | 1943 | 2030 | 2126 | 2030 | 2209
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | EDEIA | C. DOURADA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GOYAZ | LT 230 kV EDEIA / C. DOURADA C 1 GO | GOUCD-2EDET1 | 2022-07-01 |  | 2022-09-21 | 142.1 | 1.092 | 8.191 | 40.678 | 1450 | 1450 | 2010 | 2010 | 1450 | 1803 | 1465 | 1858 | 2010 | 2188 | 2020 | 2230
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | EDEIA | PALMEIRAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TRANSENER RENOVAVEL | LT 230 kV EDEIA / PALMEIRAS C 1 GO | GOEDA-2PAL-1 | 2012-02-12 |  | 2012-02-29 | 60 | 0.894 | 5.461 | 10.823 | 810 | 810 | 995 | 995 | 810 | 1002 | 905 | 1035 | 995 | 1077 | 1038 | 1117
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | FIRMINOPOLIS | PALMEIRAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV FIRMINOPOLIS / PALMEIRAS C 1 GO | GOFIR-2PAL-1 | 2012-06-24 |  | 2012-07-31 | 47.5 | 1.036 | 4.48 | 8.14 | 550 | 550 | 781 | 781 | 550 | 550 | 550 | 550 | 781 | 781 | 781 | 781
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | FIRMINOPOLIS | TRINDADE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FIRMINOPOLIS TRA | LT 230 kV FIRMINOPOLIS / TRINDADE C 1 GO | GOFIR-2TRI-1 | 2019-03-01 |  | 2019-02-24 | 83 | 1.276 | 7.6 | 16.88 | 880 | 880 | 1076 | 1076
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | GOIANIA II | BANDEIRANTES | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRENTECH | LT 230 kV GOIANIA II / BANDEIRANTES C 1 GO | GOGYN22STBD1 | 2009-01-17 | 2024-01-01 | 2009-01-01 | 0.459 | 0.01 | 0.04 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | GOIANIA LESTE | XAVANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV GOIANIA LESTE / XAVANTES C 1 GO | GOGOL-2XAV-1 | 1990-12-31 |  |  | 27 | 0.58 | 2.71 | 4.48 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 608 | 560 | 640
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ITAGUACU | BAR.COQUEIROS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COQUEIROS | LT 230 kV ITAGUACU / BAR.COQUEIROS C 1 GO | GOIGU-2BCO-1 | 2009-12-20 |  | 2010-01-16 | 46 | 0.3035 | 2.974 | 12.09 | 2050 | 2050 | 2340 | 2340 | 2050 | 2216 | 2069 | 2291 | 2340 | 2414 | 2387 | 2498
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ITAGUACU | JLM.G.PEREIRA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FOZ DO RIO CLARO | LT 230 kV ITAGUACU / JLM.G.PEREIRA C 1 GO | GOIGU-2UFRC1 | 2010-08-05 |  | 2010-07-31 | 16 | 0.25 | 1.36 | 2.672
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ITAGUACU | S.R.VERDINHO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CBA | LT 230 kV ITAGUACU / S.R.VERDINHO C 1 GO | GOIGU-2SRV-1 | 2010-07-06 |  | 2010-07-31 | 25 | 0.432 | 2.797 | 1.99
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ITAPACI | BARRO ALTO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV ITAPACI / BARRO ALTO C 1 GO | GOITP-2STBT1 | 1996-04-28 |  |  | 67.8 | 1.32 | 6.58 | 13.24 | 570 | 570 | 809 | 809 | 570 | 570 | 570 | 570 | 809 | 809 | 809 | 809
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | ITAPACI | BARRO ALTO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LAT | LT 230 kV ITAPACI / BARRO ALTO C 2 GO | GOITP-2STBT2 | 2016-09-17 |  | 2016-11-14 | 68 | 1.4025 | 6.5014 | 12.294 | 570 | 570 | 810 | 810
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | JATAI | R.VERDE NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA GOIÁS | LT 230 kV JATAI / R.VERDE NORTE C 1 GO | GOJATT2RVN-1 | 2020-03-14 |  | 2021-08-11 | 136 | 1.04 | 8.89 | 34.4 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | JATAI | R.VERDE NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA GOIÁS | LT 230 kV JATAI / R.VERDE NORTE C 2 GO | GOJATT2RVN-2 | 2020-03-14 |  | 2021-08-11 | 136 | 1.04 | 8.89 | 34.4 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | PALMEIRAS | PALMEIRAS GO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PALMEIRAS CEPASA | LT 230 kV PALMEIRAS / PALMEIRAS GO C 1 GO | GOPAL-2UTP-1 | 2012-07-17 |  | 2012-07-31 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MG | MINAS GERAIS | PARANAIBA | ITUMBIARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV PARANAIBA / ITUMBIARA C 1 GO/MG | GOPRB-2USIM1MG | 1997-10-05 |  |  | 11 | 0.22 | 1.02 | 1.913 | 570 | 570 | 809 | 809 | 570 | 570 | 570 | 570 | 809 | 809 | 809 | 809
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MG | MINAS GERAIS | PARANAIBA | ITUMBIARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV PARANAIBA / ITUMBIARA C 2 GO/MG | GOPRB-2USIM2MG | 2018-06-16 |  | 2018-06-08 | 11 | 0.217 | 1.045 | 1.91 | 570 | 570 | 810 | 810
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | PIRINEUS | XAVANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV PIRINEUS / XAVANTES C 1 GO | GOSTPP2XAV-1 | 2006-11-29 |  | 2006-10-10 | 57.21 | 1.06 | 5.29 | 9.66 | 555 | 555 | 699 | 699 | 555 | 555 | 555 | 555 | 699 | 699 | 699 | 699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | PIRINEUS | XAVANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV PIRINEUS / XAVANTES C 2 GO | GOSTPS2XAV-2 | 2016-03-25 |  | 2018-06-15 | 51.34 | 0.623 | 4.768 | 9.07 | 750 | 750 | 945 | 945 | 750 | 750 | 750 | 750 | 945 | 945 | 945 | 945
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | PLANALTO | ANHANGUERA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV PLANALTO / ANHANGUERA C 1 GO | GOANH-2PLA-1 | 2013-08-04 |  | 2013-09-30 | 116 | 2.41 | 11.26 | 18.57 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 599 | 557 | 637
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | RIO CLARO 2 | RIO VERDE FUR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV RIO CLARO 2 / RIO VERDE FUR C 1 GO | GOCL2-2STRV1 | 2024-04-11 |  | 2024-04-27 | 86.6 | 1.887 | 8.452 | 14.959 | 528 | 528 | 665 | 665 | 620 | 780 | 638 | 807 | 775 | 882 | 789 | 906
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MT | MATO GROSSO | RIO CLARO 2 | RONDONOPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV RIO CLARO 2 / RONDONOPOLIS C 1 GO/MT | MTRP--2CL2-1GO | 2024-04-17 |  | 2024-04-27 | 347.82 | 7.132 | 33.251 | 60.561 | 586 | 586 | 738 | 738 | 620 | 780 | 638 | 807 | 775 | 882 | 789 | 906
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MT | MATO GROSSO | RIO VERDE FUR | BARRA PEIXE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV RIO VERDE FUR / BARRA PEIXE C 1 GO/MT | GOSTRV2BP--2MT | 2008-05-03 |  | 2008-04-30 | 240 | 4.85 | 21.45 | 40.25 | 528 | 528 | 665 | 665 | 528 | 550 | 528 | 571 | 665 | 665 | 665 | 665
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MT | MATO GROSSO | RIO VERDE FUR | BARRA PEIXE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV RIO VERDE FUR / BARRA PEIXE C 2 GO/MT | GOSTRV2BP--1MT | 1990-12-31 |  |  | 240 | 1.506 | 16.143 | 59.01 | 1428 | 1200 | 1799 | 1200 | 1428 | 1542 | 1428 | 1600 | 1799 | 1799 | 1799 | 1859
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | RIO VERDE FUR | C. DOURADA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV RIO VERDE FUR / C. DOURADA C 1 GO | GOSTRV2UCD-1 | 1990-12-31 |  |  | 175 | 3.65 | 16.66 | 30.33 | 528 | 528 | 665 | 665 | 528 | 553 | 528 | 577 | 665 | 665 | 665 | 665
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MT | MATO GROSSO | RIO VERDE FUR | RONDONOPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV RIO VERDE FUR / RONDONOPOLIS C 1 GO/MT | GOSTRV2RP--1MT | 1990-12-31 | 2024-04-11 |  | 434.1 | 8.95 | 41.31 | 77.315 | 528 | 528 | 665 | 665 | 528 | 564 | 528 | 564 | 665 | 665 | 665 | 665
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MT | MATO GROSSO | RIO VERDE FUR | RONDONOPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV RIO VERDE FUR / RONDONOPOLIS C 2 GO/MT | GOSTRV2RP--2MT | 1990-12-31 | 2008-05-03 |  | 457 | 8.79 | 40.29 | 75.199
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | S.DA MESA | NIQUELANDIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV S.DA MESA / NIQUELANDIA C 1 GO | GOUSSM2STNQ1 | 1999-10-13 |  |  | 105 | 0.642 | 6.776 | 25.61 | 1428 | 1200 | 1799 | 1200 | 1428 | 1561 | 1428 | 1591 | 1799 | 1799 | 1799 | 1840
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | S.DA MESA | NIQUELANDIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV S.DA MESA / NIQUELANDIA C 2 GO | GOSTSM2STNI2 | 2017-09-26 |  | 2017-09-03 | 100 | 0.65 | 6.51 | 25.24 | 1550 | 1550 | 1960 | 1960
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | TRINDADE | XAVANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GOIAS TRASMI | LT 230 kV TRINDADE / XAVANTES C 1 GO | GOTRI-2XAV-1 | 2013-11-05 |  | 2013-11-30 | 37 | 0.24 | 2.38 | 9.55 | 1600 | 1600 | 2030 | 2030 | 1600 | 1861 | 1600 | 1935 | 2030 | 2119 | 2030 | 2202
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | TRINDADE | XAVANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GOIAS TRASMI | LT 230 kV TRINDADE / XAVANTES C 2 GO | GOTRI-2XAV-2 | 2013-11-11 |  | 2013-11-30 | 37 | 0.24 | 2.38 | 9.55 | 1600 | 1600 | 2030 | 2030 | 1600 | 1861 | 1600 | 1935 | 2030 | 2119 | 2030 | 2202
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | XAVANTES | BANDEIRANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV XAVANTES / BANDEIRANTES C 1 GO | GOXAV-2STBD1 | 1990-12-31 |  |  | 35.8 | 0.77 | 3.3 | 6.3 | 750 | 750 | 863 | 863 | 750 | 750 | 750 | 750 | 863 | 863 | 863 | 863
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | XAVANTES | BANDEIRANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP GOIAS | LT 230 kV XAVANTES / BANDEIRANTES C 2 GO | GOXAV-2STBD2 | 1990-12-31 |  |  | 35.8 | 0.77 | 3.24 | 6.46 | 550 | 550 | 699 | 699 | 555 | 555 | 555 | 555 | 699 | 699 | 699 | 699
SE | SUDESTE |  |  | GO | GOIAS |  |  | AGUAS LINDAS |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | EDP GOIAS | RL 230 kV AGUAS LINDAS / DALD C 1 GO | GOALD-2DALD1 | 1998-02-08 | 2014-03-30 |  | 0.1 | 0.29 | 2.1 | 3.17
SE | SUDESTE |  |  | GO | GOIAS |  |  | PALMEIRAS |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | EDP GOIAS | RL 230 kV PALMEIRAS / DPAL C 1 GO | GOPAL-2DPAL1 | 1990-12-31 | 2012-06-24 |  | 0.1 | 1.036 | 4.48 | 8.14
SE | SUDESTE |  |  | GO | GOIAS |  |  | PIRINEUS CELG |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | EDP GOIAS | RL 230 kV PIRINEUS CELG / DPRS C 1 GO | GOPRS-2DPRS1 | 2006-09-30 | 2006-11-29 | 2006-09-30 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE |  |  | GO | GOIAS |  |  | PLANALTO |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | EDP GOIAS | RL 230 kV PLANALTO / DPL3 C 1 GO | GOPLA-2DPLA1 | 1990-12-31 | 2013-08-04 |  | 0.0001 | 0 | 0.01 | 0
N | NORTE | NE | NORDESTE | MA | MARANHAO | PI | PIAUI | BALSAS | RIB.GONCALVES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV BALSAS / RIB.GONCALVES C 1 MA/PI | MABAL-2RGV-1PI | 2011-12-04 |  | 2011-11-30 | 95 | 1.516 | 8.72 | 17.103 | 510 | 510 | 630 | 630 | 510 | 604 | 521 | 617 | 630 | 731 | 656 | 777
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | CAXIAS II | COELHO NETO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV CAXIAS II / COELHO NETO C 1 MA | MACXD-2CH--1 | 2021-06-20 |  | 2021-01-22 | 103.52 | 2.04 | 9.84 | 17.903 | 586 | 586 | 738 | 738
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | CAXIAS II | PERITORO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV CAXIAS II / PERITORO C 1 MA | MACXD-2PR--1 | 2021-06-13 |  | 2021-01-22 | 117.56 | 2.322 | 11.468 | 19.939 | 586 | 586 | 738 | 738
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | CHAPADINHA II | COELHO NETO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | HORIZON MA II | LT 230 kV CHAPADINHA II / COELHO NETO C 1 MA | MACD--2CH--1 | 2020-01-04 |  | 2020-01-20 | 74 | 0.948 | 6.631 | 13.49 | 830 | 830 | 1030 | 1030
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | CHAPADINHA II | MIRANDA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | HORIZON MA II | LT 230 kV CHAPADINHA II / MIRANDA II C 1 MA | MACD--2MR--1 | 2020-08-02 |  | 2020-07-30 | 129 | 1.642 | 11.53 | 23.55 | 830 | 830 | 1030 | 1030
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | COELHO NETO | PERITORO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV COELHO NETO / PERITORO C 1 MA | MACH--2PR--1 | 2006-07-30 | 2021-06-13 | 2006-09-30 | 221.117 | 4.39 | 20.8 | 9.475 |  |  |  |  | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | ENCRUZO NOVO | MIRANDA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENCRUZO NOVO | LT 230 kV ENCRUZO NOVO / MIRANDA II C 1 MA | MAEN--2MR--1 | 2012-07-02 |  | 2012-08-30 | 240 | 3.267 | 19.67 | 40.2 | 640 | 640 | 850 | 850 | 640 | 900 | 750 | 902 | 850 | 1020 | 923 | 1028
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | GERANORTE | MIRANDA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | GERA MARANHAO | LT 230 kV GERANORTE / MIRANDA II C 1 MA | MAGN--2MR--1 | 2010-01-09 |  | 2010-01-31 | 2.7 | 0.02 | 0.21 | 6.1931
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | PORTO FRANCO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV IMPERATRIZ / PORTO FRANCO C 1 MA | MAIZ--2PF--1 | 1990-12-31 |  |  | 111 | 1.94 | 10.88 | 18.76 | 586 | 586 | 738 | 738 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | PORTO FRANCO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATA GRANDE | LT 230 kV IMPERATRIZ / PORTO FRANCO C 2 MA | MAIZ--2PF--2 | 2022-07-30 |  | 2022-09-21 | 113.121 | 2.1367 | 10.6261 | 19.9455 | 620 | 620 | 775 | 775 | 643 | 789 | 620 | 798 | 792 | 890 | 775 | 898
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA | MIRANDA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA / MIRANDA II C 1 MA | MAMI--2MR--1 | 1998-07-02 | 2002-12-08 |  | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA | PERITORO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA / PERITORO C 1 MA | MAMI--2PR--1 | 1990-12-31 | 2002-12-08 |  | 95 | 1.81 | 9.28 | 15.934
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA II | PERITORO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV MIRANDA II / PERITORO C 1 MA | MAMR--2PR--1 | 2002-12-10 |  |  | 95 | 1.881 | 9.015 | 16.584 | 586 | 586 | 738 | 720 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | P.DUTRA | PERITORO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV P.DUTRA / PERITORO C 1 MA | MAPD--2PR--1 | 2003-03-01 |  | 2002-12-31 | 120 | 1.68 | 9.94 | 18.63 | 668 | 668 | 842 | 842 | 668 | 668 | 668 | 668 | 842 | 842 | 842 | 842
N | NORTE | NE | NORDESTE | MA | MARANHAO | PI | PIAUI | PERITORO | TERESINA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV PERITORO / TERESINA C 1 MA/PI | MAPR--2TSA-1PI | 1990-12-31 | 2006-09-17 |  | 190.5 | 3.44 | 19.01 | 32.875
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | MIRANDA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAO LUIS II / MIRANDA C 1 MA | MALD--2MI--1 | 1990-12-31 | 2002-12-08 |  | 105 | 1.97 | 10.51 | 18.019
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | MIRANDA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAO LUIS II / MIRANDA II C 1 MA | MALD--2MR--1 | 2002-12-08 |  |  | 105 | 2.077 | 9.959 | 18.334 | 586 | 586 | 738 | 600 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | SAO LUIS I | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAO LUIS II / SAO LUIS I C 1 MA | MALD--2LI--1 | 1990-12-31 |  | 2010-06-13 | 19 | 0.21 | 1.26 | 5.22 | 1456 | 1074 | 1704 | 1202 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1704 | 1704 | 1708 | 1704
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | SAO LUIS I | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAO LUIS II / SAO LUIS I C 2 MA | MALD--2LI--2 | 1990-12-31 |  | 2010-08-01 | 19 | 0.21 | 1.26 | 5.22 | 1456 | 1074 | 1704 | 1202 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1704 | 1704 | 1708 | 1704
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | SAO LUIS III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAO LUIS II / SAO LUIS III C 1 MA | MALD--2LT--1 | 2010-05-30 |  | 2010-05-31 | 36 | 0.3 | 2.16 | 9.92 | 1104 | 1104 | 1534 | 1534 | 1104 | 1298 | 1126 | 1300 | 1534 | 1635 | 1534 | 1616
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | SAO LUIS III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SAO LUIS II / SAO LUIS III C 2 MA | MALD--2LT--2 | 2021-10-30 |  | 2021-07-31 | 34.088 | 0.263 | 2.255 | 8.568 | 1104 | 1104 | 1534 | 1534
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | SAO LUIS IV | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | HORIZON MA I | LT 230 kV SAO LUIS II / SAO LUIS IV C 1 MA | MALD--2LQ--1 | 2021-05-21 |  | 2022-08-11 | 1 | 0.039 | 0.325 | 1.267 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.POR.ITAQUI | SAO LUIS II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAQUI GERACAO | LT 230 kV UT.POR.ITAQUI / SAO LUIS II C 1 MA | MAUTPI2LD--1 | 2010-12-05 | 2021-05-10 | 2011-12-30 | 20 | 0.11 | 1.014 | 3.97
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.POR.ITAQUI | SAO LUIS IV | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAQUI GERACAO | LT 230 kV UT.POR.ITAQUI / SAO LUIS IV C 1 MA | MAUTPI2LQ--1 | 2021-05-10 |  | 2022-08-11 | 10 | 0.086 | 0.715 | 2.788
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | AIMORES-SE | AIMORES | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ALIANÇA | LT 230 kV AIMORES-SE / AIMORES C 1 MG | MGAISE2AIMO1 | 2005-11-01 |  | 2005-08-31 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | AIMORES-SE | AIMORES | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ALIANÇA | LT 230 kV AIMORES-SE / AIMORES C 2 MG | MGAISE2AIMO2 | 2005-11-01 |  | 2005-08-31 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | AIMORES-SE | AIMORES | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ALIANÇA | LT 230 kV AIMORES-SE / AIMORES C 3 MG | MGAISE2AIMO3 | 2005-07-30 |  | 2005-08-31 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | AIMORES-SE | CONSE. PENA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVRECY | LT 230 kV AIMORES-SE / CONSE. PENA C 1 MG | MGAISE2CPEN1 | 2005-06-30 |  | 2005-08-31 | 66.9 | 1.37 | 7.06 | 11.2 | 838 | 838 | 980 | 980 | 838 | 912 | 859 | 941 | 980 | 980 | 980 | 981
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | ES | ESPIRITO SANTO | AIMORES-SE | MASCARENHAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVRECY | LT 230 kV AIMORES-SE / MASCARENHAS C 1 MG/ES | MGAISE2MASC1ES | 2005-06-30 |  | 2005-08-31 | 14.1 | 0.25 | 1.28 | 1.356 | 838 | 838 | 980 | 980 | 838 | 912 | 859 | 941 | 980 | 980 | 980 | 981
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | ES | ESPIRITO SANTO | AIMORES-SE | MASCARENHAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV AIMORES-SE / MASCARENHAS C 2 MG/ES | MGAISE2MASC2ES | 2007-11-14 |  | 2007-11-14 | 11.599 | 0.22 | 1.091 | 2.0534 | 850 | 850 | 975 | 975 | 850 | 888 | 864 | 899 | 975 | 975 | 975 | 975
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | APERAM | IPATINGA 1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV APERAM / IPATINGA 1 C 1 MG | MGACES2IPAT1 | 1990-12-31 | 2024-02-04 |  | 16.036 | 0.31 | 1.55 | 2.742 |  |  |  |  | 628 | 715 | 643 | 737 | 628 | 738 | 678 | 766
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | APERAM | TIMOTEO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV APERAM / TIMOTEO 2 C 1 MG | MGACES2TIM21 | 2024-01-16 |  | 2021-02-18 | 3.91 | 0.026 | 0.131 | 0.234 | 627.57 | 627.57 | 627.57 | 627.57
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ARACUAI 2 | IRAPE-SE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TRANSIRAPÉ | LT 230 kV ARACUAI 2 / IRAPE-SE C 1 MG | MGACU22IRAE1 | 2007-05-23 |  | 2007-04-30 | 61.049 | 0.99 | 6.03 | 11.57 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1132 | 1091 | 1160 | 1004 | 1132 | 1091 | 1160
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ARACUAI 2 | IRAPE-SE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 230 kV ARACUAI 2 / IRAPE-SE C 2 MG | MGACU22IRAE2 | 2020-06-06 |  | 2020-02-14 | 61 | 0.471 | 4.052 | 15.138 | 1505 | 1505 | 1810 | 1810
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BAGUARI-SE | BAGUARI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BAGUARI I GERAÇÃO | LT 230 kV BAGUARI-SE / BAGUARI C 1 MG | MGBGR-2UBAG1 | 2009-09-09 |  | 2009-09-30 | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BAGUARI-SE | BAGUARI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BAGUARI I GERAÇÃO | LT 230 kV BAGUARI-SE / BAGUARI C 2 MG | MGBGR-2UBAG2 | 2009-11-28 |  | 2010-01-01 | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BAGUARI-SE | BAGUARI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BAGUARI I GERAÇÃO | LT 230 kV BAGUARI-SE / BAGUARI C 3 MG | MGBGR-2UBAG3 | 2010-03-02 |  | 2010-03-01 | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BAGUARI-SE | BAGUARI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BAGUARI I GERAÇÃO | LT 230 kV BAGUARI-SE / BAGUARI C 4 MG | MGBGR-2UBAG4 | 2010-05-19 |  | 2010-05-31 | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BAGUARI-SE | G.VALADARES 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV BAGUARI-SE / G.VALADARES 2 C 1 MG | MGBGR-2GVAL1 | 2009-08-21 |  | 2009-09-30 | 25.519 | 0.488 | 2.465 | 4.374 | 622 | 622 | 784 | 784 | 622 | 715 | 626 | 738 | 784 | 784 | 784 | 784
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BAGUARI-SE | MESQUITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV BAGUARI-SE / MESQUITA C 1 MG | MGBGR-2MESQ1 | 2009-08-21 |  | 2009-09-30 | 67.511 | 1.433 | 6.643 | 11.787 | 622 | 622 | 784 | 784 | 622 | 712 | 622 | 738 | 784 | 784 | 784 | 784
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARAO COCAIS2 | BARAO COCAIS3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV BARAO COCAIS2 / BARAO COCAIS3 C 1 MG | MGBCOC2CVBC1 | 2005-12-13 | 2013-12-20 | 2005-11-20 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.55
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARAO COCAIS2 | J.MONLEVADE 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV BARAO COCAIS2 / J.MONLEVADE 2 C 1 MG | MGBCOC2JMON1 | 1990-12-31 | 2005-12-13 |  | 34.5 | 0.6657 | 6.088 | 0.59
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARAO COCAIS2 | TAQUARIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV BARAO COCAIS2 / TAQUARIL C 1 MG | MGBCOC2TAQU1 | 1990-12-31 | 2013-12-20 | 2007-03-12 | 46.035 | 0.88 | 4.44 | 8.39
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARAO COCAIS3 | J.MONLEVADE 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV BARAO COCAIS3 / J.MONLEVADE 2 C 1 MG | MGCVBC2JMON1 | 2005-12-13 |  | 2006-12-18 | 34.61 | 0.668 | 3.337 | 5.943 | 765 | 765 | 895 | 895 | 765 | 765 | 765 | 765 | 895 | 895 | 895 | 895
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BRAUNAS | ITABIRA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV BRAUNAS / ITABIRA 2 C 1 MG | MGBRAU2ITAB1 | 2022-06-12 |  | 2021-02-26 | 73.4 | 1.35 | 6.883 | 12.962 | 765 | 765 | 895 | 895
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BRAUNAS | PORTO ESTRELA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV BRAUNAS / PORTO ESTRELA C 1 MG | MGBRAU2PORT1 | 2022-06-12 |  | 2021-02-26 | 12.2 | 0.231 | 1.174 | 2.206 | 765 | 765 | 895 | 895
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | CONSE. PENA | G.VALADARES 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVRECY | LT 230 kV CONSE. PENA / G.VALADARES 2 C 1 MG | MGCPEN2GVAL1 | 1982-01-01 | 2020-09-23 | 2003-09-30 | 68.6 | 1.3 | 6.68 | 11.546 |  |  |  |  | 838 | 911 | 861 | 940 | 980 | 980 | 980 | 980
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | ES | ESPIRITO SANTO | CONSE. PENA | MASCARENHAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP ES | LT 230 kV CONSE. PENA / MASCARENHAS C 1 MG/ES | MGCPEN2MASC1ES | 1990-12-31 | 2005-06-30 |  | 66.7 | 1.38 | 7.08 | 12.226
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 2 | MESQUITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV G.VALADARES 2 / MESQUITA C 1 MG | MGGVAL2MESQ2 | 1990-12-31 | 2021-04-19 |  | 90.977 | 1.74 | 8.55 | 15.896 |  |  |  |  | 622 | 712 | 622 | 738 | 784 | 839 | 867 | 854
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 2 | MESQUITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV G.VALADARES 2 / MESQUITA C 2 MG | MGGVAL2MESQ1 | 1990-12-31 | 2009-08-21 |  | 89.9 | 1.65 | 8.72 | 15.146
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 6 | CONSE. PENA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVRECY | LT 230 kV G.VALADARES 6 / CONSE. PENA C 1 MG | MGCPEN2GVA61 | 2020-09-23 |  | 2020-11-30 | 26 | 1.3634 | 6.8945 | 12.21 | 838 | 838 | 980 | 980
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 6 | G.VALADARES 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV G.VALADARES 6 / G.VALADARES 2 C 1 MG | MGGVAL2GVA61 | 2021-04-21 |  | 2020-11-30 | 5.12 | 0.0497 | 0.3373 | 1.272 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 6 | G.VALADARES 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVRECY | LT 230 kV G.VALADARES 6 / G.VALADARES 2 C 2 MG | MGGVAL2GVA62 | 2020-09-23 |  | 2020-11-30 | 5.12 | 0.057 | 0.387 | 1.457 | 1004 | 1004 | 1200 | 1200
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 6 | MESQUITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV G.VALADARES 6 / MESQUITA C 1 MG | MGGVA62MESQ1 | 2021-04-18 |  | 2020-11-30 | 95.31 | 1.8254 | 8.9386 | 16.69 | 760 | 760 | 760 | 760
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | GUIL AMORIM-SE | IPATINGA 1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV GUIL AMORIM-SE / IPATINGA 1 C 1 MG | MGGUIL2IPAT1 | 1997-08-01 |  |  | 50 | 0.97 | 4.84 | 5.1 | 760.61 | 760.61 | 890 | 890 | 761 | 839 | 817 | 852 | 890 | 890 | 890 | 890
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | GUIL AMORIM-SE | NOVA ERA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV GUIL AMORIM-SE / NOVA ERA 2 C 1 MG | MGGUIL2NERA1 | 1990-12-31 |  |  | 17.82 | 0.34 | 1.73 | 3.06 | 760.61 | 760.61 | 890 | 890 | 761 | 839 | 817 | 852 | 890 | 890 | 891 | 890
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IPATINGA 1 | ITABIRA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV IPATINGA 1 / ITABIRA 2 C 1 MG | MGIPAT2ITAB1 | 1990-12-31 | 2001-09-04 |  | 115.4
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IPATINGA 1 | MESQUITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV IPATINGA 1 / MESQUITA C 1 MG | MGIPAT2MESQ1 | 1990-12-31 |  | 2012-02-29 | 3.4 | 0.06 | 0.316 | 0.597 | 876 | 876 | 1200 | 1200 | 761 | 839 | 817 | 852 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IPATINGA 1 | MESQUITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV IPATINGA 1 / MESQUITA C 2 MG | MGIPAT2MESQ2 | 1990-12-31 |  | 2012-02-29 | 3.4 | 0.06 | 0.316 | 0.597 | 876 | 876 | 1200 | 1200 | 761 | 839 | 817 | 852 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IPATINGA 1 | PORTO ESTRELA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV IPATINGA 1 / PORTO ESTRELA C 1 MG | MGIPAT2PORT1 | 2001-09-04 |  | 2007-02-09 | 43.84 | 0.83 | 4.2 | 7.56 | 761 | 761 | 891 | 891 | 750 | 839 | 812 | 852 | 890 | 890 | 890 | 890
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IPATINGA 1 | TIMOTEO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV IPATINGA 1 / TIMOTEO 2 C 1 MG | MGIPAT2TIM21 | 2024-02-04 |  | 2021-02-18 | 13.36 | 0.279 | 1.409 | 2.507 | 627.57 | 627.57 | 627.57 | 627.57
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IPATINGA 1 | USIMINAS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV IPATINGA 1 / USIMINAS C 1 MG | MGIPAT2USI11 | 1990-12-31 |  | 2011-12-17 | 5.4 | 0.103 | 0.475 | 1.015
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IRAPE-SE | JANAUBA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 230 kV IRAPE-SE / JANAUBA 3 C 1 MG | MGIRAE2JBA31 | 2021-01-12 |  | 2021-01-15 | 130 | 1.008 | 8.647 | 32.24 | 1505 | 1505 | 1810 | 1810
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | ITABIRA 4 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / ITABIRA 4 C 1 MG | MGITAB2ITB41 | 2013-07-14 | 2022-05-24 | 2013-08-31 | 12.493 | 0.243 | 1.209 | 2.152 |  |  |  |  | 761 | 839 | 817 | 852 | 890 | 890 | 904 | 898
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | ITABIRA 5 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / ITABIRA 5 C 1 MG | MGITAB2ITB51 | 2022-05-22 |  | 2021-06-03 | 17.57 | 0.236 | 1.614 | 3.149 | 889 | 889 | 1066 | 1066
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | ITABIRA 5 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 230 kV ITABIRA 2 / ITABIRA 5 C 2 MG | MGITAB2ITB52 | 2022-05-27 |  | 2021-06-03 | 21 | 0.239 | 1.605 | 3.225 | 890 | 890 | 1200 | 1200
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | J.MONLEVADE 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / J.MONLEVADE 2 C 1 MG | MGITAB2JMON1 | 1990-12-31 | 2022-02-21 | 2007-02-19 | 26.9 | 0.516 | 2.595 | 4.616 |  |  |  |  | 765 | 839 | 817 | 852 | 890 | 890 | 903 | 890
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | J.MONLEVADE 4 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / J.MONLEVADE 4 C 1 MG | MGITAB2JMO41 | 2022-02-21 |  | 2021-04-08 | 29.1 | 0.536 | 2.733 | 5.118 | 765 | 765 | 895 | 895
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | NOVA ERA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / NOVA ERA 2 C 1 MG | MGITAB2NERA1 | 1990-12-31 |  |  | 23.22 | 0.45 | 2.24 | 3.979 | 760.61 | 760.61 | 890 | 890 | 761 | 839 | 817 | 852 | 890 | 890 | 890 | 890
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | PORTO ESTRELA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / PORTO ESTRELA C 1 MG | MGITAB2PORT1 | 2001-09-04 | 2022-06-12 | 2007-05-01 | 84.36 | 1.61 | 8.07 | 14.55 |  |  |  |  | 750 | 839 | 812 | 852 | 890 | 890 | 890 | 890
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | SABARA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / SABARA 3 C 1 MG | MGITAB2SAB31 | 2007-08-12 |  | 2007-11-30 | 70.77 | 1.216 | 6.831 | 12.135 | 765 | 765 | 895 | 895 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 803.2 | 984.03 | 984.03 | 984.03 | 984.03
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | TAQUARIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / TAQUARIL C 1 MG | MGITAB2TAQU2 | 1990-12-31 | 2013-07-14 | 2010-09-24 | 100 | 1.67 | 9.12 | 16.103
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 2 | TAQUARIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 2 / TAQUARIL C 2 MG | MGITAB2TAQU1 | 1990-12-31 | 2007-08-12 | 2007-10-30 | 80.1 | 1.49 | 7.88 | 13.73
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 4 | ITABIRA 5 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 4 / ITABIRA 5 C 1 MG | MGIBAQ2ITB51 | 2022-05-22 |  | 2021-06-03 | 5.58 | 0.105 | 0.509 | 0.984 | 765 | 765 | 895 | 895
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 4 | TAQUARIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV ITABIRA 4 / TAQUARIL C 1 MG | MGITB42TAQU1 | 2013-07-14 |  | 2013-08-31 | 81.519 | 1.492 | 7.712 | 14.239 | 765 | 765 | 895 | 895 | 761 | 839 | 817 | 852 | 890 | 890 | 904 | 898
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | ITUMBIARA | C. DOURADA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV ITUMBIARA / C. DOURADA C 1 MG/GO | MGUSIM2UCD-1GO | 1990-12-31 |  |  | 44 | 0.66 | 4.26 | 7.57 | 649 | 649 | 817 | 817 | 649 | 649 | 649 | 649 | 818 | 818 | 818 | 818
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | ITUMBIARA | RIO VERDE FUR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV ITUMBIARA / RIO VERDE FUR C 1 MG/GO | MGUSIM2STRV1GO | 1990-12-31 |  |  | 208 | 4.1 | 19.76 | 36.08 | 528 | 528 | 665 | 665 | 528 | 528 | 528 | 528 | 665 | 665 | 665 | 665
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | ITUMBIARA | RIO VERDE FUR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV ITUMBIARA / RIO VERDE FUR C 2 MG/GO | MGUSIM2STRV2GO | 1990-12-31 |  |  | 202 | 1.27 | 13.62 | 49.47 | 1428 | 1200 | 1799 | 1200 | 1428 | 1550 | 1428 | 1620 | 1799 | 1799 | 1799 | 1873
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | J.MONLEVADE 2 | J.MONLEVADE 4 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV J.MONLEVADE 2 / J.MONLEVADE 4 C 1 MG | MGJMON2JMO41 | 2022-02-21 |  | 2021-04-08 | 4.49 | 0.072 | 0.366 | 0.686 | 765 | 765 | 895 | 895
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JANAUBA 3 | JAIBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SOLARIS | LT 230 kV JANAUBA 3 / JAIBA C 1 MG | MGJBA32JAB-1 | 2022-11-06 |  | 2022-09-28 | 93 | 0.642 | 5.543 | 20.228 | 1450 | 1450 | 2105 | 2105 | 1450 | 1842 | 1470 | 1904 | 2105 | 2287 | 2118 | 2333
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JANAUBA 3 | JAIBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SOLARIS | LT 230 kV JANAUBA 3 / JAIBA C 2 MG | MGJBA32JAB-2 | 2022-11-06 |  | 2022-09-28 | 93 | 0.642 | 5.543 | 20.228 | 1450 | 1450 | 2105 | 2105 | 1450 | 1842 | 1470 | 1904 | 2105 | 2287 | 2118 | 2333
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MESQUITA | TIMOTEO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TIMOTEO MESQUITA | LT 230 kV MESQUITA / TIMOTEO 2 C 1 MG | MGMESQ2TIM21 | 2022-12-07 |  | 2021-02-18 | 24 | 0.368 | 2.243 | 4.194 | 905 | 905 | 1055 | 1055
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MESQUITA | USIMINAS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV MESQUITA / USIMINAS C 1 MG | MGMESQ2USI11 | 1990-12-31 |  | 2011-11-23 | 8.6 | 0.16 | 0.75 | 1.606
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SABARA 3 | TAQUARIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV SABARA 3 / TAQUARIL C 1 MG | MGSAB32TAQU1 | 2007-08-12 |  | 2007-11-30 | 14.68 | 0.28 | 1.54 | 2.737 | 765 | 765 | 895 | 895 | 761 | 839 | 817 | 852 | 890 | 892 | 940 | 909
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | TAQUARIL | BARAO COCAIS3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 230 kV TAQUARIL / BARAO COCAIS3 C 1 MG | MGTAQU2BCO31 | 2013-12-20 |  |  | 46.03 | 0.88 | 4.438 | 8.39 | 765 | 765 | 895 | 895 | 761 | 839 | 817 | 852 | 890 | 890 | 904 | 898
SE | SUDESTE |  |  | MG | MINAS GERAIS |  |  | TIMOTEO 1 |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEMIG GT | RL 230 kV TIMOTEO 1 / DTIM C 1 MG | MGTIMO2DTIM1 | 1990-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | ANASTACIO | CORUMBA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LTC | LT 230 kV ANASTACIO / CORUMBA 2 C 1 MS | MSANA-2COB-1 | 2013-09-29 |  | 2013-10-15 | 277 | 2.073 | 15.965 | 79.612 | 1630 | 1630 | 1990 | 1990 | 1630 | 1942 | 1831 | 2014 | 1990 | 2120 | 2114 | 2199
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | ANASTACIO | CORUMBA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LTC | LT 230 kV ANASTACIO / CORUMBA 2 C 2 MS | MSANA-2COB-2 | 2013-09-29 |  | 2013-10-15 | 277 | 2.073 | 15.965 | 79.612 | 1630 | 1630 | 1990 | 1990 | 1630 | 1942 | 1831 | 2014 | 1990 | 2120 | 2114 | 2199
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | ANASTACIO | DOURADOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV ANASTACIO / DOURADOS C 1 MS | MSANA-2DOU-1 | 1990-12-31 |  |  | 208 | 2.445 | 17.235 | 42.877 | 883 | 800 | 1086 | 800 | 883 | 936 | 883 | 971 | 1086 | 1086 | 1086 | 1123
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | ANASTACIO | SIDROLANDIA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRILHANTE | LT 230 kV ANASTACIO / SIDROLANDIA 2 C 1 MS | MSANA-2SIA21 | 2010-11-12 |  | 2010-11-07 | 105.1 | 0.99 | 6.759 | 26.656 | 1400 | 1400 | 1720 | 1720 | 1400 | 1626 | 1497 | 1689 | 1720 | 1798 | 1774 | 1867
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE2 | CHAPADAO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRILHANTE | LT 230 kV CAMPO GRANDE2 / CHAPADAO C 1 MS | MSCGR22CAO-1 | 2016-06-06 |  | 2016-04-30 | 295.6 | 2.21 | 20.218 | 74.117 | 1620 | 1620 | 1990 | 1990 | 1620 | 1875 | 1734 | 1954 | 1990 | 2071 | 2047 | 2156
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE2 | IMBIRUSSU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRILHANTE | LT 230 kV CAMPO GRANDE2 / IMBIRUSSU C 1 MS | MSCGR22IMB-1 | 2016-06-06 |  | 2016-04-30 | 50 | 0.391 | 3.578 | 12.321 | 1620 | 1620 | 1990 | 1990 | 1620 | 1875 | 1734 | 1954 | 1990 | 2071 | 2047 | 2156
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE2 | IMBIRUSSU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | DOURADOS | LT 230 kV CAMPO GRANDE2 / IMBIRUSSU C 2 MS | MSCGR22IMB-2 | 2021-04-25 |  | 2021-09-30 | 57 | 0.399 | 3.408 | 12.997 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE2 | RIO BRILHANTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | DOURADOS | LT 230 kV CAMPO GRANDE2 / RIO BRILHANTE C 1 MS | MSCGR22RBE-1 | 2020-12-07 |  | 2020-11-03 | 149 | 1.131 | 9.661 | 37.178 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADAO | IMBIRUSSU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRILHANTE | LT 230 kV CHAPADAO / IMBIRUSSU C 1 MS | MSCAO-2IMB-1 | 2012-08-26 | 2016-06-06 | 2012-10-31 | 321.4 | 2.322 | 19.27 | 87.12 |  |  |  |  | 1620 | 1875 | 1734 | 1954 | 1990 | 2071 | 2047 | 2156
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADAO | INOCENCIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITATIM | LT 230 kV CHAPADAO / INOCENCIA C 1 MS | MSCAO-2INO-1 | 2011-10-12 |  | 2011-10-30 | 134.08 | 1.003 | 7.649 | 39.44 | 1770 | 1770 | 2180 | 2180 | 1770 | 2110 | 1948 | 2190 | 2180 | 2338 | 2309 | 2426
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADAO | INOCENCIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITATIM | LT 230 kV CHAPADAO / INOCENCIA C 2 MS | MSCAO-2INO-2 | 2011-10-12 |  | 2011-10-30 | 134.08 | 1.003 | 7.649 | 39.44 | 1770 | 1770 | 2180 | 2180 | 1770 | 2110 | 1948 | 2190 | 2180 | 2338 | 2309 | 2426
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | CHAPADAO | INOCENCIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITATIM | LT 230 kV CHAPADAO / INOCENCIA C 3 MS | MSCAO-2INO-3 | 2011-10-12 |  | 2011-10-30 | 134.11 | 1.003 | 7.649 | 39.44 | 1770 | 1770 | 2180 | 2180 | 1770 | 2110 | 1948 | 2190 | 2180 | 2338 | 2309 | 2426
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | GO | GOIAS | CHAPADAO | JATAI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TRANSENER RENOVAVEL | LT 230 kV CHAPADAO / JATAI C 1 MS/GO | MSCAO-2JAT-1GO | 2012-12-14 |  | 2012-12-01 | 128 | 1.264 | 9.238 | 34.37 | 1400 | 1400 | 1720 | 1720 | 1400 | 1690 | 1545 | 1748 | 1720 | 1800 | 1750 | 1869
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | GO | GOIAS | CHAPADAO | JATAI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TRANSENER RENOVAVEL | LT 230 kV CHAPADAO / JATAI C 2 MS/GO | MSCAO-2JAT-2GO | 2012-12-14 |  | 2012-12-01 | 128 | 1.264 | 9.238 | 34.37 | 1400 | 1400 | 1720 | 1720 | 1400 | 1690 | 1545 | 1748 | 1720 | 1800 | 1750 | 1869
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | DOURADOS 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 230 kV DOURADOS / DOURADOS 2 C 1 MS | MSDOU-2DOU21 | 2022-08-21 |  | 2021-09-30 | 47.7 | 0.368 | 3.103 | 12.011 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | DOURADOS 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | DOURADOS | LT 230 kV DOURADOS / DOURADOS 2 C 2 MS | MSDOU-2DOU22 | 2021-08-03 |  | 2021-09-30 | 48 | 0.367 | 3.127 | 11.9 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | S | SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | PR | PARANA | DOURADOS | GUAIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV DOURADOS / GUAIRA C 1 MS/PR | MSDOU-2GUA-1PR | 1990-12-31 |  | 2006-10-15 | 225.9 | 2.686 | 18.182 | 46.6 | 848 | 848 | 948 | 948 | 848 | 941 | 856 | 984 | 948 | 1073 | 1053 | 1139
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS | IVINHEMA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 230 kV DOURADOS / IVINHEMA 2 C 1 MS | MSDOU-2IVI21 | 2011-01-28 | 2022-08-21 | 2010-11-15 | 151.9 | 1.167 | 9.949 | 38.084 |  |  |  |  | 1680 | 1929 | 1816 | 2021 | 1680 | 2121 | 2116 | 2217
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS 2 | IVINHEMA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 230 kV DOURADOS 2 / IVINHEMA 2 C 1 MS | MSDOU22IVI21 | 2022-08-21 |  | 2021-09-30 | 132.3 | 1.007 | 8.575 | 33.4 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | DOURADOS 2 | RIO BRILHANTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | DOURADOS | LT 230 kV DOURADOS 2 / RIO BRILHANTE C 1 MS | MSDOU22RBE-1 | 2021-08-03 |  | 2021-09-30 | 122 | 0.925 | 7.931 | 30.4 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | IL.SOLTEIRA 2 | INOCENCIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITATIM | LT 230 kV IL.SOLTEIRA 2 / INOCENCIA C 1 MS | MSISO22INO-1 | 2011-05-15 |  | 2011-05-31 | 79.2 | 0.571 | 4.344 | 22.28 | 1770 | 1770 | 2180 | 2180 | 1770 | 2108 | 1948 | 2194 | 2180 | 2336 | 2309 | 2429
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | IL.SOLTEIRA 2 | INOCENCIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITATIM | LT 230 kV IL.SOLTEIRA 2 / INOCENCIA C 2 MS | MSISO22INO-2 | 2011-05-15 |  | 2011-05-31 | 79.2 | 0.571 | 4.344 | 22.28 | 1770 | 1770 | 2180 | 2180 | 1770 | 2108 | 1948 | 2194 | 2180 | 2336 | 2309 | 2429
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | IL.SOLTEIRA 2 | INOCENCIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITATIM | LT 230 kV IL.SOLTEIRA 2 / INOCENCIA C 3 MS | MSISO22INO-3 | 2011-05-15 |  | 2011-05-31 | 79.2 | 0.571 | 4.344 | 22.28 | 1770 | 1770 | 2180 | 2180 | 1770 | 2108 | 1948 | 2194 | 2180 | 2336 | 2309 | 2429
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | IMBIRUSSU | RIO BRILHANTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 230 kV IMBIRUSSU / RIO BRILHANTE C 1 MS | MSIMB-2RBE-1 | 2010-11-16 |  | 2010-11-07 | 150.2 | 1.158 | 9.8 | 37.556 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1931 | 1819 | 2017 | 1680 | 2122 | 2118 | 2213
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | MS | MATO GROSSO DO SUL | IMBIRUSSU | SIDROLANDIA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRILHANTE | LT 230 kV IMBIRUSSU / SIDROLANDIA 2 C 1 MS | MSIMB-2SIA21 | 2010-11-12 |  | 2010-11-07 | 43.4 | 0.407 | 2.828 | 10.964 | 1400 | 1400 | 1720 | 1720 | 1400 | 1634 | 1504 | 1694 | 1720 | 1805 | 1780 | 1872
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | SP | SAO PAULO | IVINHEMA 2 | N.P.PRIMAVERA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 230 kV IVINHEMA 2 / N.P.PRIMAVERA C 1 MS/SP | MSIVI22NPP-1SP | 2011-01-28 |  | 2010-11-15 | 66 | 0.491 | 4.189 | 16 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1935 | 1826 | 2029 | 1680 | 2126 | 2124 | 2223
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | SP | SAO PAULO | IVINHEMA 2 | N.P.PRIMAVERA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | DOURADOS | LT 230 kV IVINHEMA 2 / N.P.PRIMAVERA C 2 MS/SP | MSIVI22NPP-2SP | 2020-12-27 |  | 2021-02-28 | 64 | 0.499 | 4.263 | 16.131 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | BARRA PEIXE | RONDONOPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV BARRA PEIXE / RONDONOPOLIS C 1 MT | MTBP--2RP--1 | 2008-05-10 |  | 2008-04-30 | 217 | 4.1 | 19.86 | 37.07 | 586 | 586 | 738 | 738 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | BARRA PEIXE | RONDONOPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV BARRA PEIXE / RONDONOPOLIS C 2 MT | MTBP--2RP--2 | 1990-12-31 |  |  | 217 | 1.69 | 12.25 | 62.499 | 1336 | 1336 | 1683 | 1485 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | BRASNORTE | JUINA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EBTE | LT 230 kV BRASNORTE / JUINA C 1 MT | MTMGG-2JUI-1 | 2011-06-18 |  | 2011-06-30 | 207.5 | 1.612 | 13.406 | 53.139 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1867 | 1621 | 1926 | 1750 | 2161 | 1994 | 2228
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | BRASNORTE | JUINA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EBTE | LT 230 kV BRASNORTE / JUINA C 2 MT | MTMGG-2JUI-2 | 2011-06-18 |  | 2011-06-30 | 207.5 | 1.612 | 13.406 | 53.139 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1867 | 1621 | 1926 | 1750 | 2161 | 1994 | 2228
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | BRASNORTE | NOVA MUTUM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRASNORTE | LT 230 kV BRASNORTE / NOVA MUTUM C 1 MT | MTMGG-2NM--1 | 2009-11-18 |  | 2009-11-30 | 273 | 1.95 | 16.88 | 65.807 | 1180 | 1180 | 1730 | 1730 | 1180 | 1754 | 1530 | 1813 | 1730 | 1963 | 1882 | 2032
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | BRASNORTE | NOVA MUTUM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRASNORTE | LT 230 kV BRASNORTE / NOVA MUTUM C 2 MT | MTMGG-2NM--2 | 2009-11-18 |  | 2009-11-30 | 273 | 1.95 | 16.88 | 65.807 | 1180 | 1180 | 1730 | 1730 | 1180 | 1754 | 1530 | 1813 | 1730 | 1963 | 1882 | 2032
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | BRASNORTE | PARECIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EBTE | LT 230 kV BRASNORTE / PARECIS C 1 MT | MTMGG-2PIS-1 | 2011-05-06 |  | 2011-05-31 | 111.1 | 1.723 | 10.154 | 20.25 | 700 | 700 | 875 | 875 | 700 | 935 | 812 | 963 | 875 | 1082 | 999 | 1114
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | BRASNORTE | PARECIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EBTE | LT 230 kV BRASNORTE / PARECIS C 2 MT | MTMGG-2PIS-2 | 2011-04-08 |  | 2011-04-30 | 111.1 | 1.723 | 10.154 | 20.25 | 700 | 700 | 875 | 875 | 700 | 935 | 812 | 963 | 875 | 1082 | 999 | 1114
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CANARANA | PARANATINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CANARANA | LT 230 kV CANARANA / PARANATINGA C 1 MT | MTCAN-2PRG-1 | 2018-06-03 |  | 2020-06-27 | 275 | 5.553 | 24.04 | 47.24 | 560 | 560 | 790 | 790
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | COXIPO | NOBRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV COXIPO / NOBRES C 1 MT | MTCX--2NB--1 | 2001-04-29 |  | 2013-01-31 | 105 | 1.79 | 10.585 | 19.856 | 971.4 | 971.4 | 1086.9 | 1086.9 | 971 | 971 | 971 | 971 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | COXIPO | NOVA MUTUM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV COXIPO / NOVA MUTUM C 1 MT | MTCX--2NM--1 | 1990-12-31 | 2001-04-29 |  | 5
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | COXIPO | SE CUIABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AETE | LT 230 kV COXIPO / SE CUIABA C 1 MT | MTCX--2CB--1 | 2005-08-19 |  | 2005-08-16 | 17 | 0.136 | 1.142 | 4.238 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1723 | 1496 | 1774 | 1400 | 1937 | 1840 | 1999
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | COXIPO | SE CUIABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AETE | LT 230 kV COXIPO / SE CUIABA C 2 MT | MTCX--2CB--2 | 2005-08-19 |  | 2005-08-16 | 17 | 0.136 | 1.142 | 4.238 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1723 | 1496 | 1774 | 1400 | 1937 | 1840 | 1999
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | COXIPO | SINOP | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV COXIPO / SINOP C 1 MT | MTCX--2SP--1 | 1990-12-31 | 2001-04-29 |  | 450
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | COXIPO | VARZ.GRANDE 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV COXIPO / VARZ.GRANDE 2 C 1 MT | MTCX--2VD--2 | 2016-06-19 |  | 2016-07-30 | 25 | 0.23 | 1.93 | 7.147 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | COXIPO | VARZ.GRANDE 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV COXIPO / VARZ.GRANDE 2 C 2 MT | MTCX--2VG--1 | 2012-12-09 |  | 2012-12-23 | 25 | 0.23 | 1.93 | 7.147 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | DARDANELOS | JUINA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AGUAS DA PEDRA | LT 230 kV DARDANELOS / JUINA C 1 MT | MTDD--2JUI-1 | 2011-07-29 |  | 2011-07-31 | 168.5 | 1.501 | 12.484 | 47.009
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | DARDANELOS | JUINA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AGUAS DA PEDRA | LT 230 kV DARDANELOS / JUINA C 2 MT | MTDD--2JUI-2 | 2011-07-29 |  | 2011-07-31 | 168.5 | 1.51 | 12.45 | 47.022
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | ITIQUIRA I | ITIQUIRA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITIQUIRA | LT 230 kV ITIQUIRA I / ITIQUIRA II C 1 MT | MTUIQ12UIQ21 | 2002-10-24 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | ITIQUIRA I | ITIQUIRA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITIQUIRA | LT 230 kV ITIQUIRA I / ITIQUIRA II C 2 MT | MTUIQ12UIQ22 | 2002-10-24 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | ITIQUIRA I | RONDONOPOLIS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITIQUIRA | LT 230 kV ITIQUIRA I / RONDONOPOLIS C 1 MT | MTUIQ12RP--1 | 2002-10-24 |  |  | 78.82 | 1.53 | 7.6 | 13.87
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JAURU | COXIPO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JAURU / COXIPO C 1 MT | MTJU--2CX--1 | 2003-06-15 | 2016-06-19 | 2003-05-31 | 365 | 2.727 | 23.597 | 92.33 |  |  |  |  | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JAURU | COXIPO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JAURU / COXIPO C 2 MT | MTJU--2CX--2 | 2003-06-15 | 2012-12-09 | 2003-05-31 | 365 | 2.727 | 23.597 | 92.33
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JAURU | JUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRASNORTE | LT 230 kV JAURU / JUBA C 1 MT | MTJU--2JBA-1 | 2009-09-24 |  | 2009-10-31 | 129 | 0.66 | 7.66 | 33.457 | 1480 | 1480 | 1850 | 1850 | 1480 | 2158 | 1872 | 2246 | 1850 | 2436 | 2303 | 2533
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JAURU | JUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRASNORTE | LT 230 kV JAURU / JUBA C 2 MT | MTJU--2JBA-2 | 2009-09-24 |  | 2009-10-31 | 129 | 0.66 | 7.66 | 33.457 | 1480 | 1480 | 1850 | 1850 | 1480 | 2158 | 1872 | 2246 | 1850 | 2436 | 2303 | 2533
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JAURU | VARZ.GRANDE 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JAURU / VARZ.GRANDE 2 C 1 MT | MTJU--2VD--2 | 2016-06-22 |  | 2016-06-19 | 341 | 2.55 | 21.92 | 85.065 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JAURU | VARZ.GRANDE 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JAURU / VARZ.GRANDE 2 C 2 MT | MTJU--2VG--1 | 2012-12-09 |  | 2012-12-23 | 341 | 2.55 | 21.92 | 85.065 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JUBA | BRASNORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EBTE | LT 230 kV JUBA / BRASNORTE C 1 MT | MTJBA-2MGG-1 | 2010-12-20 |  | 2010-12-16 | 232 | 1.838 | 15.284 | 60.584 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1865 | 1637 | 1940 | 1750 | 2159 | 2014 | 2239
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JUBA | BRASNORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EBTE | LT 230 kV JUBA / BRASNORTE C 2 MT | MTJBA-2MGG-2 | 2010-12-20 |  | 2010-12-16 | 232 | 1.838 | 15.284 | 60.584 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1865 | 1637 | 1940 | 1750 | 2159 | 2014 | 2239
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | L.D.RIO VERDE | SORRISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV L.D.RIO VERDE / SORRISO C 1 MT | MTSLRV2SS--1 | 2012-11-02 |  | 2012-10-01 | 52.5 | 0.84 | 4.96 | 9.261 | 668 | 668 | 842 | 842 | 668 | 686 | 668 | 749 | 842 | 842 | 842 | 855
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | MANSO | NOBRES | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 230 kV MANSO / NOBRES C 1 MT | MTUSMS2NB--1 | 1990-12-31 |  |  | 66 | 1 | 6.17 | 11.73
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | NOBRES | NOVA MUTUM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV NOBRES / NOVA MUTUM C 1 MT | MTNB--2NM--2 | 2009-11-15 |  | 2009-11-30 | 110 | 1.609 | 9.771 | 18.567 | 668 | 600 | 842 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 875 | 875 | 875 | 875
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | NOBRES | NOVA MUTUM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETEM | LT 230 kV NOBRES / NOVA MUTUM C 2 MT | MTNB--2NM--3 | 2011-12-15 |  | 2011-12-30 | 105 | 1.595 | 9.456 | 19.134 | 700 | 700 | 875 | 875 | 700 | 700 | 700 | 700 | 875 | 875 | 875 | 875
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | NOBRES | SINOP | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV NOBRES / SINOP C 1 MT | MTNB--2SP--1 | 2001-04-29 | 2009-11-15 |  | 345 | 3.66 | 30.58 | 59.524
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | NOVA MUTUM | L.D.RIO VERDE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV NOVA MUTUM / L.D.RIO VERDE C 1 MT | MTNM--2SLRV1 | 2012-11-02 |  | 2012-10-01 | 93.8 | 1.5 | 8.84 | 16.559 | 668 | 668 | 842 | 842 | 668 | 688 | 668 | 750 | 842 | 842 | 842 | 856
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | NOVA MUTUM | SINOP | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV NOVA MUTUM / SINOP C 1 MT | MTNM--2SP--1 | 2009-11-15 | 2010-05-23 | 2009-11-30 | 236 | 3.5381 | 20.87 | 39.047
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | NOVA MUTUM | SORRISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV NOVA MUTUM / SORRISO C 1 MT | MTNM--2SS--1 | 2010-05-23 | 2012-11-02 | 2010-05-30 | 149 | 2.14 | 13.75 | 27.644
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | NOVA MUTUM | SORRISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EBTE | LT 230 kV NOVA MUTUM / SORRISO C 2 MT | MTNM--2SS--2 | 2011-03-23 |  | 2011-03-31 | 145 | 2.346 | 13.322 | 27.36 | 700 | 700 | 875 | 875 | 700 | 940 | 814 | 968 | 875 | 1086 | 1001 | 1118
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | PONTE PEDRA | RONDONOPOLIS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 230 kV PONTE PEDRA / RONDONOPOLIS C 1 MT | MTPP--2RP--1 | 2004-07-30 |  | 2004-12-31 | 130 | 2.28 | 12.35 | 23.86
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | RIBEIRAOZINHO | BARRA PEIXE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITE | LT 230 kV RIBEIRAOZINHO / BARRA PEIXE C 1 MT | MTRB--2BP--1 | 2006-12-20 |  | 2006-12-20 | 3.4 | 0.02 | 0.17 | 0.86 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1740 | 1546 | 1799 | 1400 | 1951 | 1896 | 2020
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | RIBEIRAOZINHO | BARRA PEIXE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITE | LT 230 kV RIBEIRAOZINHO / BARRA PEIXE C 2 MT | MTRB--2BP--2 | 2006-12-20 |  | 2006-12-20 | 3.4 | 0.02 | 0.17 | 0.86 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1740 | 1546 | 1799 | 1400 | 1951 | 1896 | 2020
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | RONDONOPOLIS | COXIPO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV RONDONOPOLIS / COXIPO C 1 MT | MTRP--2CX--1 | 1990-12-31 |  |  | 188 | 3.53 | 18.383 | 32.802 | 586 | 586 | 738 | 738 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | RONDONOPOLIS | COXIPO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV RONDONOPOLIS / COXIPO C 2 MT | MTRP--2CX--2 | 1990-12-31 |  |  | 188 | 3.663 | 17.689 | 32.88 | 586 | 586 | 738 | 738 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SE CUIABA | NOBRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETEM | LT 230 kV SE CUIABA / NOBRES C 1 MT | MTCB--2NB--1 | 2011-12-15 |  | 2011-11-30 | 130 | 0.983 | 7.708 | 32.827 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1721 | 1496 | 1772 | 1750 | 1935 | 1840 | 1997
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SE CUIABA | RONDONOPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AETE | LT 230 kV SE CUIABA / RONDONOPOLIS C 1 MT | MTCB--2RP--1 | 2005-08-21 |  | 2005-08-16 | 171 | 1.345 | 10.589 | 45.372 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1726 | 1490 | 1777 | 1400 | 1939 | 1833 | 2001
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SINOP | SORRISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SINOP / SORRISO C 1 MT | MTSP--2SS--1 | 2010-05-23 | 2022-08-22 | 2010-06-30 | 74.8 | 1.112 | 6.738 | 12.774 |  |  |  |  | 668 | 687 | 668 | 750 | 842 | 842 | 842 | 856
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SINOP | SORRISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EBTE | LT 230 kV SINOP / SORRISO C 2 MT | MTSP--2SS--2 | 2011-03-18 |  | 2011-03-31 | 76.1 | 1.181 | 6.705 | 13.771 | 700 | 700 | 875 | 875 | 700 | 941 | 814 | 969 | 875 | 1087 | 1001 | 1119
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SINOP | SORRISO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SINOP / SORRISO II C 1 MT | MTSP--2MTSR1 | 2022-08-22 |  | 2021-01-31 | 53.73 | 0.86 | 5.023 | 9.52 | 668 | 668 | 842 | 842
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SORRISO II | SORRISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SORRISO II / SORRISO C 1 MT | MTMTSR2SS--1 | 2022-08-22 |  | 2021-07-31 | 20.9 | 0.324 | 1.961 | 3.71 | 668 | 668 | 842 | 842
SE | SUDESTE |  |  | MT | MATO GROSSO |  |  | LUCAS R.VERDE |  | 230 | COMPLEMENTAR | RAMAL DE LINHA | ENERGISA MT | RL 230 kV LUCAS R.VERDE / DLRV C 1 MT | MTLRV-2DLRV1 | 1990-12-31 | 2015-04-03 |  | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE |  |  | MT | MATO GROSSO |  |  | NOVA MUTUM |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETRONORTE | RL 230 kV NOVA MUTUM / DNM1 C 1 MT | MTNM--2DNM-1 | 2001-04-29 | 2009-11-15 |  | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE |  |  | MT | MATO GROSSO |  |  | NOVA MUTUM |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETRONORTE | RL 230 kV NOVA MUTUM / DNMU C 1 MT | MTNM--2DNM-1-------1 | 1990-12-31 | 2009-11-15 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE |  |  | MT | MATO GROSSO |  |  | SORRISO |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETRONORTE | RL 230 kV SORRISO / DSS C 1 MT | MTSS--2DSS-1-------1 | 1990-12-31 | 2001-04-29 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE |  |  | MT | MATO GROSSO |  |  | SORRISO |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETRONORTE | RL 230 kV SORRISO / DSS1 C 1 MT | MTSS--2DSS-1 | 2001-04-29 | 2010-05-23 |  | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ALTAMIRA | RUROPOLIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV ALTAMIRA / RUROPOLIS C 1 PA | PAAT--2RU--1 | 1990-12-31 | 2016-06-19 |  | 337 | 2.52 | 18.74 | 94.832 |  |  |  |  | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ALTAMIRA | SE PIMENTAL | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 230 kV ALTAMIRA / SE PIMENTAL C 1 PA | PAAT--2UPIM1 | 2016-04-03 |  | 2016-02-28 | 61 | 0.47 | 4.2 | 15.49
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ALTAMIRA | TRANSAMAZONIC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV ALTAMIRA / TRANSAMAZONIC C 1 PA | PAAT--2TM--1 | 2016-06-19 |  | 2017-01-20 | 184.6 | 1.452 | 10.47 | 53.122 | 1336 | 1000 | 1683 | 1000 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ALTAMIRA | TRANSAMAZONIC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 8 | LT 230 kV ALTAMIRA / TRANSAMAZONIC C 2 PA | PAAT--2TM--2 | 2020-01-12 |  | 2019-12-31 | 188 | 1.43 | 10.65 | 54.17 | 1595 | 1595 | 1975 | 1975
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ALTAMIRA | XINGU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 8 | LT 230 kV ALTAMIRA / XINGU C 1 PA | PAAT--2XNG-1 | 2019-09-24 |  | 2019-10-30 | 61 | 0.456 | 3.428 | 17.073 | 1595 | 1595 | 1975 | 1975
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CARAJAS | INTEGRADORA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV CARAJAS / INTEGRADORA C 1 PA | PACJ--2IG--1 | 1990-12-31 |  |  | 75.3 | 1.31 | 7.36 | 13.272 | 549.4 | 549.4 | 692 | 692 | 549.4 | 549.4 | 549.4 | 555 | 692 | 692 | 692 | 692
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CARAJAS | INTEGRADORA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV CARAJAS / INTEGRADORA C 2 PA | PACJ--2IG--2 | 2008-04-06 |  |  | 83 | 1.12 | 7.66 | 15.848 | 692 | 692 | 872 | 872 | 692 | 708 | 692 | 716 | 872 | 872 | 872 | 872
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CARAJAS | INTEGRADORA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV CARAJAS / INTEGRADORA C 3 PA | PACJ--2IG--3 | 2009-04-19 |  | 2009-04-15 | 83 | 1.13 | 7.65 | 15.849 | 692 | 692 | 872 | 872 | 692 | 708 | 692 | 716 | 872 | 872 | 872 | 872
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CARAJAS | MARABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV CARAJAS / MARABA C 1 PA | PACJ--2MB--1 | 2009-04-19 |  | 2009-04-15 | 145 | 2.55 | 13.82 | 25.86 | 416.7 | 416.7 | 525 | 525 | 417 | 417 | 417 | 417 | 525 | 525 | 525 | 525
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CASTANHAL | MARITUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 7 | LT 230 kV CASTANHAL / MARITUBA C 1 PA | PACN--2MAR-1 | 2020-12-29 |  | 2021-02-28 | 68.6 | 0.5155 | 3.85 | 19.25 | 1735 | 1735 | 1995 | 1995
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CASTANHAL | SANTA MARIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ERTE | LT 230 kV CASTANHAL / SANTA MARIA C 1 PA | PACTH-2SR--2 | 2012-06-24 |  | 2012-06-30 | 24.68 | 0.4 | 2.338 | 4.788 | 700 | 700 | 861 | 861 | 700 | 776 | 700 | 780 | 861 | 887 | 861 | 898
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CASTANHAL | SANTA MARIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV CASTANHAL / SANTA MARIA C 2 PA | PACTH-2SR--1 | 2012-11-18 |  | 2012-11-12 | 25.04 | 0.475 | 2.348 | 4.3 | 586 | 586 | 738 | 738 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CASTANHAL | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV CASTANHAL / UTINGA C 1 PA | PACTH-2UG--1 | 2012-11-18 |  | 2012-11-12 | 69.27 | 1.33 | 6.57 | 12.06 | 866 | 866 | 866 | 866 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | CASTANHAL | VILA DO CONDE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ERTE | LT 230 kV CASTANHAL / VILA DO CONDE C 1 PA | PACTH-2VC--1 | 2012-06-24 |  | 2012-06-30 | 130.15 | 0.997 | 7.905 | 34.917 | 1400 | 1400 | 1722 | 1722 | 1400 | 1552 | 1400 | 1559 | 1722 | 1774 | 1722 | 1797
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | GUAMA | MARITUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA / MARITUBA C 1 PA | PAGM--2MAR-1 | 2020-08-16 |  | 2020-10-01 | 10 | 0.1413 | 0.9951 | 3.6519 | 1172 | 1172 | 1477 | 1477
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | GUAMA | MARITUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA / MARITUBA C 2 PA | PAGM--2MAR-2 | 2020-08-30 |  | 2020-10-01 | 2 | 0.1413 | 0.9951 | 3.6519 | 1172 | 1172 | 1477 | 1477
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | GUAMA | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA / UTINGA C 1 PA | PAGM--2UG--1 | 1990-12-31 | 2020-08-16 |  | 19.1 | 0.18 | 1.29 | 4.71 |  |  |  |  | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | GUAMA | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV GUAMA / UTINGA C 2 PA | PAGM--2UG--2 | 1990-12-31 | 2020-08-30 |  | 19.1 | 0.18 | 1.29 | 4.71 | 1172 | 1172 | 1477 | 1477 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | INTEGRADORA | ONCA PUMA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | OURILANDIA | LT 230 kV INTEGRADORA / ONCA PUMA C 1 PA | PAIG--2ON--1 | 2008-12-20 |  | 2019-06-27 | 181 | 2.218 | 17.08 | 34.025 | 715 | 715 | 960 | 960
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | INTEGRADORA | ONCA PUMA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | OURILANDIA | LT 230 kV INTEGRADORA / ONCA PUMA C 2 PA | PAIG--2ON--2 | 2008-12-20 |  | 2019-06-27 | 181 | 2.23 | 15.87 | 34.025 | 715 | 715 | 960 | 960
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | INTEGRADORA | XINGUARA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ATLANTICO | LT 230 kV INTEGRADORA / XINGUARA 2 C 1 PA | PAIG--2XG--1 | 2013-09-07 |  | 2013-09-30 | 79 | 1.37 | 6.7 | 12.212 | 695 | 695 | 930 | 930 | 695 | 843 | 742 | 852 | 930 | 930 | 930 | 934
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | INTEGRADORA | XINGUARA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA PARÁ II | LT 230 kV INTEGRADORA / XINGUARA 2 C 2 PA | PAIG--2XG--2 | 2021-02-16 |  | 2021-07-31 | 72.3 | 1.356 | 6.806 | 12.688 | 695 | 695 | 930 | 930 | 705 | 834 | 695 | 838 | 937 | 999 | 930 | 1002
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ITACAIUNAS | CARAJAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV ITACAIUNAS / CARAJAS C 1 PA | PAIT--2CJ--1 | 2008-04-27 |  | 2008-04-27 | 110 | 0.69 | 7.102 | 27.3 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1971 | 1960 | 1984 | 1960 | 2264 | 2080 | 2296
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ITACAIUNAS | CARAJAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV ITACAIUNAS / CARAJAS C 2 PA | PAIT--2CJ--2 | 2008-04-27 |  | 2008-04-27 | 110 | 0.69 | 7.102 | 27.3 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1971 | 1960 | 1984 | 1960 | 2264 | 2080 | 2296
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ITACAIUNAS | CARAJAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ VIII | LT 230 kV ITACAIUNAS / CARAJAS C 3 PA | PAIN--2CJ--3 | 2014-01-30 |  | 2014-01-31 | 108 | 0.69 | 7.102 | 27.3 | 1630 | 1630 | 1960 | 1960 | 1630 | 2099 | 1664 | 2096 | 1960 | 2184 | 1960 | 2209
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | AP | AMAPA | JURUPARI | LARANJAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LMTE | LT 230 kV JURUPARI / LARANJAL C 1 PA/AP | PAJRP-2LAL-1AP | 2014-01-21 |  | 2014-02-28 | 105 | 0.887 | 6.103 | 30.57 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | AP | AMAPA | JURUPARI | LARANJAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LMTE | LT 230 kV JURUPARI / LARANJAL C 2 PA/AP | PAJRP-2LAL-2AP | 2014-01-21 |  | 2014-02-28 | 105 | 0.887 | 6.103 | 30.57 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | AP | AMAPA | JURUPARI | LARANJAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | AMAPAR | LT 230 kV JURUPARI / LARANJAL C 3 PA/AP | PAJRP-2LRJ-3AP | 2022-09-04 |  | 2023-03-22 | 105 | 0.815 | 6.0949 | 29.995 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1410 | 1757 | 1400 | 1762 | 1758 | 1990 | 1750 | 1994
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | AM | AMAZONAS | JURUTI | PARINTINS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARINTINS AMAZONAS | LT 230 kV JURUTI / PARINTINS C 1 PA/AM | PAJUR-2PAR-1AM | 2023-06-14 |  | 2024-03-22 | 102 |  | 8.8039 |  | 890 | 890 | 1104 | 1104 | 891 | 1033 | 890 | 1033 | 1105 | 1187 | 1104 | 1187
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | AM | AMAZONAS | JURUTI | PARINTINS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARINTINS AMAZONAS | LT 230 kV JURUTI / PARINTINS C 2 PA/AM | PAJUR-2PAR-2AM | 2023-06-14 |  | 2024-03-22 | 102 |  | 8.8039 |  | 890 | 890 | 1104 | 1104 | 891 | 1033 | 890 | 1033 | 1105 | 1187 | 1104 | 1187
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARITUBA | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 1 PA | PAMAR-2UG--1 | 2020-08-16 |  | 2020-10-01 | 10.1 | 0.0877 | 0.6179 | 2.268 | 1172 | 1172 | 1477 | 1477
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARITUBA | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 2 PA | PAMAR-2UG--2 | 2020-08-30 |  | 2020-10-01 | 2 | 0.0877 | 0.6179 | 2.268 | 1172 | 1172 | 1477 | 1477
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARITUBA | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRLIG | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 3 PA | PAMAR-2UG--4 | 2022-07-28 |  | 2022-05-15 | 9.53 | 0.092 | 0.576 | 2.63 | 1535 | 1535 | 1765 | 1765
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARITUBA | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRLIG | LT 230 kV MARITUBA / UTINGA C 4 PA | PAMAR-2UG--3 | 2022-07-28 |  | 2022-05-15 | 9.53 | 0.092 | 0.576 | 2.63 | 1535 | 1535 | 1765 | 1765
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MIRAMAR | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV MIRAMAR / UTINGA C 1 PA | PAMD--2UG--1 | 2016-04-19 |  | 2016-01-31 | 15 | 0.17 | 1.06 | 3.89 | 1532.6 | 1532.6 | 1762.49 | 1762.49
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MIRAMAR | UTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV MIRAMAR / UTINGA C 2 PA | PAMD--2UG--2 | 2016-04-19 |  | 2016-01-31 | 15 | 0.17 | 1.06 | 3.89 | 1532.6 | 1532.6 | 1762.49 | 1762.49
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ORIXIMINA | JURUTI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARINTINS AMAZONAS | LT 230 kV ORIXIMINA / JURUTI C 1 PA | PAJUR-2ORX-1 | 2023-05-13 |  | 2024-03-22 | 128.62 |  | 11.6926 |  | 890 | 890 | 1104 | 1104 | 890 | 1036 | 896 | 1038 | 1104 | 1190 | 1108 | 1192
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | ORIXIMINA | JURUTI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARINTINS AMAZONAS | LT 230 kV ORIXIMINA / JURUTI C 2 PA | PAJUR-2ORX-2 | 2023-05-13 |  | 2024-03-22 | 128.62 |  | 11.6926 |  | 890 | 890 | 1104 | 1104 | 890 | 1036 | 896 | 1038 | 1104 | 1190 | 1108 | 1192
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | RUROPOLIS | TRANSAMAZONIC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV RUROPOLIS / TRANSAMAZONIC C 1 PA | PARU--2TM--1 | 2016-06-19 |  | 2016-06-19 | 145.4 | 1.152 | 8.276 | 41.767 | 1336 | 1000 | 1683 | 1000 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | SANT. ARAGUAIA | XINGUARA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA PARÁ I | LT 230 kV SANT. ARAGUAIA / XINGUARA 2 C 1 PA | PASNA-2XG--1 | 2020-11-13 |  | 2022-02-11 | 267.4 | 3.97 | 24.29 | 48.784 | 700 | 700 | 880 | 880
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | SANT. ARAGUAIA | XINGUARA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA PARÁ I | LT 230 kV SANT. ARAGUAIA / XINGUARA 2 C 2 PA | PASNA-2XG--2 | 2020-11-13 |  | 2022-02-11 | 267.4 | 3.97 | 24.29 | 48.784 | 700 | 700 | 880 | 880
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | TAPAJOS II | TRANSAMAZONIC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 8 | LT 230 kV TAPAJOS II / TRANSAMAZONIC C 1 PA | PATA2-2TM--1 | 2020-01-12 |  | 2020-02-28 | 187 | 2.215 | 17.766 | 34.075 | 850 | 850 | 1060 | 1060
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | TOME-ACU | VILA DO CONDE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETEPA | LT 230 kV TOME-ACU / VILA DO CONDE C 2 PA | PATE--2VC--2 | 2023-04-04 |  | 2021-07-13 | 124.67 | 1.921 | 11.486 | 22.438 | 700 | 700 | 875 | 875
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | TUCURUI | ALTAMIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV TUCURUI / ALTAMIRA C 1 PA | PATC--2AT--1 | 1998-06-06 |  |  | 325 | 2.38 | 18.08 | 94.67 | 1336 | 1080 | 1683 | 1080 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | UHE PIMENTAL | SE PIMENTAL | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 230 kV UHE PIMENTAL / SE PIMENTAL C 1 PA | PAPI--2PM--1 | 2016-04-28 |  | 2016-02-28 | 5 | 0.47 | 4.02 | 15.2
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | UHE PIMENTAL | SE PIMENTAL | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 230 kV UHE PIMENTAL / SE PIMENTAL C 2 PA | PAPI--2PM--2 | 2016-08-05 |  | 2016-02-28 | 5 | 0.47 | 4.02 | 15.2
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | UHE PIMENTAL | SE PIMENTAL | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 230 kV UHE PIMENTAL / SE PIMENTAL C 3 PA | PAPI--2PM--3 | 2017-01-06 |  | 2016-02-28 | 5 | 0.47 | 4.02 | 15.2
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | UTINGA | SANTA MARIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV UTINGA / SANTA MARIA C 1 PA | PAUG--2SR--1 | 1997-11-11 | 2012-11-18 |  | 93.8 | 1.57 | 8.83 | 15.21
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | VILA DO CONDE | GUAMA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV VILA DO CONDE / GUAMA C 1 PA | PAVC--2GM--1 | 1990-12-31 |  |  | 49.3 | 0.475 | 3.33 | 12.2 | 1533 | 1533 | 1762 | 1762 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | VILA DO CONDE | GUAMA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV VILA DO CONDE / GUAMA C 2 PA | PAVC--2GM--2 | 1992-01-30 |  |  | 49.3 | 0.475 | 3.33 | 12.2 | 1533 | 1533 | 1762 | 1762 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | VILA DO CONDE | SANTA MARIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ERTE | LT 230 kV VILA DO CONDE / SANTA MARIA C 1 PA | PAVC--2SR--1 | 2004-09-15 | 2012-06-24 | 2004-11-30 | 142 | 1.4 | 10.24 | 39.35
N | NORTE |  |  | PA | PARA |  |  | TRANSAMAZONIC |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETRONORTE | RL 230 kV TRANSAMAZONIC / DTTM C 1 PA | PATM--2DTM-1 | 1990-12-31 | 2016-05-17 |  | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
N | NORTE |  |  | PA | PARA |  |  | XINGU |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | LXTE | RL 230 kV XINGU / DXNG C 1 PA | PAXNG-2DXNG1 | 2014-10-01 | 2019-09-24 | 2014-07-02 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | C.GRANDE II | C.GRANDE III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / C.GRANDE III C V3 PB | PBCGD-2CGT-2 | 2015-03-28 |  | 2015-03-29 | 8.5 | 0.1 | 0.73 | 2.72 | 1265 | 1265 | 1590 | 1590 | 1265 | 1636 | 1309 | 1661 | 1590 | 1793 | 1590 | 1827
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | C.GRANDE II | C.GRANDE III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / C.GRANDE III C V4 PB | PBCGD-2CGT-3 | 2015-04-12 |  | 2015-04-30 | 10.3 | 0.1 | 0.73 | 2.72 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1265 | 1636 | 1309 | 1661 | 1590 | 1793 | 1590 | 1827
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | C.GRANDE II | C.GRANDE III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / C.GRANDE III C V5 PB | PBCGD-2CGT-1 | 2015-05-12 |  | 2015-04-30 | 8.5 | 0.09 | 0.65 | 2.46 | 1265 | 1265 | 1590 | 1590 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | C.GRANDE II | COTEMINAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / COTEMINAS C C3 PB | PBCGD-2CTM-1 | 2009-12-18 |  | 2009-11-30 | 2.3 | 0.02 | 0.17 | 0.62 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1751 | 1613 | 1650
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | EXTREMOZ II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / EXTREMOZ II C V3 PB/RN | PBCGD-2ETD-1RN | 2014-02-16 | 2015-03-28 | 2014-02-28 | 192.8 | 1.75 | 12.73 | 47.92
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PE | PERNAMBUCO | C.GRANDE II | MIRUEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / MIRUEIRA C F6 PB/PE | PBCGD-2MRR-1PE | 1999-10-21 | 2002-08-29 |  | 148.6 | 1.35 | 9.87 | 36.7
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | NATAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / NATAL II C V1 PB/RN | PBCGD-2NTD-1RN | 1999-10-19 | 2009-12-19 |  | 214.7 | 3.86 | 19.94 | 38.02
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | NATAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / NATAL II C V2 PB/RN | PBCGD-2NTD-2RN | 1990-12-31 | 2004-02-10 |  | 214.5 | 3.86 | 19.93 | 38.06
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | NATAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / NATAL II C V3 PB/RN | PBCGD-2NTD-3RN | 1990-12-31 | 2012-09-02 |  | 187 | 1.71 | 12.45 | 46.84 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | NATAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / NATAL II C V4 PB/RN | PBCGD-2NTD-4RN | 2002-10-11 | 2012-08-26 | 2002-06-30 | 187 | 1.71 | 12.45 | 46.84
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | NATAL III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / NATAL III C V3 PB/RN | PBCGD-2NTS-1RN | 2012-09-02 | 2014-02-16 | 2012-08-31 | 176.6 | 1.61 | 11.72 | 43.94 |  |  |  |  | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1691 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | NATAL III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / NATAL III C V4 PB/RN | PBCGD-2NTS-2RN | 2012-08-26 | 2015-04-12 | 2012-08-31 | 176.6 | 1.62 | 11.7 | 43.96 |  |  |  |  | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1691 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | PARAISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / PARAISO C V1 PB/RN | PBCGD-2PRS-2RN | 2009-12-19 |  | 2009-12-13 | 117.7 | 2.1 | 11.11 | 20.9 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 863 | 795 | 809
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE II | PARAISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE II / PARAISO C V2 PB/RN | PBCGD-2PRS-1RN | 2004-02-10 |  | 2004-01-31 | 117.65 | 2.17 | 11.11 | 20.9 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 863 | 795 | 809
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | C.GRANDE II | UT.CAM.GRANDE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BORBOREMA ENERGETICA | LT 230 kV C.GRANDE II / UT.CAM.GRANDE C P1 PB | PBCGD-2UTG-1 | 2011-02-08 |  | 2011-01-31 | 3.5 | 0.06 | 0.33 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE III | EXTREMOZ II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III / EXTREMOZ II C M1 PB/RN | PBCGT-2ETD-1RN | 2015-03-28 | 2023-10-31 | 2015-03-29 | 192 | 1.74 | 12.7 | 47.66 |  |  |  |  | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1691 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE III | EXTREMOZ II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III / EXTREMOZ II C M2 PB/RN | PBCGT-2ETD-2RN | 2019-12-09 |  | 2019-12-24 | 192.2 | 1.75 | 12.66 | 47.66 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE III | NATAL III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV C.GRANDE III / NATAL III C M2 PB/RN | PBCGT-2NTT-1RN | 2015-04-12 | 2019-12-09 | 2015-04-30 | 175.5 | 1.6 | 11.58 | 43.5 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1691 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | COREMAS | RIO ALTO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COREMAS I | LT 230 kV COREMAS / RIO ALTO C P1 PB | PBCMA-2RAL-1 | 2018-10-16 |  | 2018-05-31 | 7.5 | 0.1466 | 0.7 | 1.2867
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | EPASA | MUSSURE II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EPASA | LT 230 kV EPASA / MUSSURE II C P1 PB | PBEPA-2MRD-1 | 2010-12-22 |  | 2011-01-31 | 5 | 0.01 | 0.02 | 0.06
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | EPASA | TERMONORDESTE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EPASA | LT 230 kV EPASA / TERMONORDESTE C B1 PB | PBEPA-2UTN-1 | 2010-12-24 |  | 2011-01-31 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | EPASA | TERMOPARAIBA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EPASA | LT 230 kV EPASA / TERMOPARAIBA C A1 PB | PBEPA-2UTP-1 | 2011-01-13 |  | 2011-01-31 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | JOAO PESSOA II | MUSSURE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JOAO PESSOA II / MUSSURE II C F1 PB | PBJPII2MRD-1 | 2022-09-27 |  | 2022-05-07 | 5.77 | 0.104 | 0.506 | 0.953 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 856 | 795 | 811
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | JOAO PESSOA II | MUSSURE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JOAO PESSOA II / MUSSURE II C F2 PB | PBJPII2MRD-2 | 2022-09-21 |  | 2022-05-07 | 5.4 | 0.104 | 0.506 | 0.953 | 631 | 631 | 795 | 795 | 795 | 856 | 795 | 811 | 631 | 663 | 631 | 663
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | JOAO PESSOA II | SANTA RITA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JOAO PESSOA II / SANTA RITA II C F4 PB | PBJPII2SRD-1 | 2022-09-17 |  | 2022-05-07 | 13.7 | 0.264 | 1.284 | 2.416 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 856 | 795 | 812
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | JOAO PESSOA II | SANTA RITA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JOAO PESSOA II / SANTA RITA II C J1 PB | PBJPII2SRD-2 | 2022-09-26 |  | 2022-05-07 | 13.11 | 0.264 | 1.284 | 2.416 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 856 | 795 | 812
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | MUSSURE II | NORFIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV MUSSURE II / NORFIL C F3 PB | PBMRD-2NFL-1 | 2014-05-07 |  | 2014-02-28 | 2 | 0.037 | 0.19 | 0.349 | 502 | 502 | 628 | 628 | 502 | 502 | 502 | 502 | 628 | 628 | 628 | 628
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | MUSSURE II | SANTA RITA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MUSSURE II / SANTA RITA II C F1 PB | PBMRD-2SRD-1 | 2012-07-08 | 2022-09-26 | 2012-07-30 | 18.6 | 0.32 | 1.61 | 3 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 856 | 795 | 812
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | RIACHAO II | C.GRANDE III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RIACHAO II / C.GRANDE III C M1 PB | RNRID-2CGT-1PB | 2023-11-02 |  | 2023-05-31 | 95.6 | 0.883 | 5.768 | 23.71
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RIACHAO II | EXTREMOZ II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RIACHAO II / EXTREMOZ II C M3 PB/RN | RNRID-2ETD-1 | 2023-11-02 |  | 2023-05-31 | 97.04 | 0.896 | 6.482 | 24.06
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RIACHAO II | UMARI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAO CANUTO IV | LT 230 kV RIACHAO II / UMARI C L1 PB/RN | RNRID-2UMR-L1 | 2024-01-09 |  | 2023-05-31 | 24 | 0.31 | 2.187 | 4.37
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ALDEIA | PAU FERRO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EPESA | LT 230 kV ALDEIA / PAU FERRO C P1 PE | PEADE-2PFE-1 | 2009-06-07 |  | 2009-06-30 | 0.46 | 0.1 | 0.2 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ALDEIA | TERMOMANAUS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EPESA | LT 230 kV ALDEIA / TERMOMANAUS C W1 PE | PEADE-2UTM-1 | 2009-06-18 | 2024-01-01 | 2009-06-30 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ALDEIA | UTE P.FERRO 1 | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EPESA | LT 230 kV ALDEIA / UTE P.FERRO 1 C T3 PE | PEADE-2UPF11 | 2009-06-18 | 2024-01-01 | 2009-06-30 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | ANGELIM | C.GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV ANGELIM / C.GRANDE II C C5 PE/PB | PEAGL-2CGD-1PB | 2004-01-25 |  | 2003-12-08 | 186 | 1.774 | 12.622 | 45.993 | 628 | 628 | 1004 | 1004 | 628 | 1532 | 1255 | 1566 | 1004 | 1747 | 1581 | 1788
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | GARANHUNS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / GARANHUNS II C N2 PE | PEAGL-2GRD-2 | 2015-09-12 |  | 2015-09-15 | 12 | 0.10676 | 0.58202 | 3.982 | 874 | 874 | 1242 | 1242 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | GARANHUNS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / GARANHUNS II C N4 PE | PEAGL-2GRD-3 | 2015-09-04 |  | 2015-09-15 | 12 | 0.105 | 0.905 | 2.687 | 874 | 874 | 1241 | 1241 | 874 | 1093 | 874 | 1101 | 1241 | 1526 | 1241 | 1459
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | GARANHUNS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE GARANHUNS | LT 230 kV ANGELIM / GARANHUNS II C N6 PE | PEAGL-2GRD-4 | 2016-03-06 |  | 2016-03-01 | 12 | 0.1177 | 0.821 | 2.96 | 1250 | 1250 | 1590 | 1590 | 1250 | 1594 | 1330 | 1621 | 1590 | 1803 | 1653 | 1837
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | AL | ALAGOAS | ANGELIM | MESSIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / MESSIAS C M7 PE/AL | PEAGL-2MSI-1AL | 1990-12-31 |  |  | 78.8 | 1.44 | 7.35 | 13.74 | 437 | 437 | 621 | 590 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | AL | ALAGOAS | ANGELIM | MESSIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / MESSIAS C M8 PE/AL | PEAGL-2MSI-2AL | 1990-12-31 |  |  | 78.8 | 1.44 | 7.35 | 13.74 | 437 | 437 | 621 | 590 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | AL | ALAGOAS | ANGELIM | MESSIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / MESSIAS C M9 PE/AL | PEAGL-2MSI-3AL | 1990-12-31 |  |  | 79.1 | 1.46 | 7.7 | 13.42 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 868 | 795 | 825
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | RECIFE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / RECIFE II C M1 PE | PEAGL-2RCD-3 | 1990-12-31 | 2002-07-12 |  | 171.5 | 3.09 | 16.15 | 29.48
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | RECIFE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / RECIFE II C M2 PE | PEAGL-2RCD-1 | 1990-12-31 | 2019-07-29 |  | 172.3 | 3.12 | 16.34 | 29.48 |  |  |  |  | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | RECIFE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / RECIFE II C M3 PE | PEAGL-2RCD-2 | 1990-12-31 |  |  | 171.7 | 3.12 | 16.34 | 29.76 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | RIBEIRAO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / RIBEIRAO C S1 PE | PEAGL-2RIB-1 | 2002-07-12 |  | 2015-07-30 | 115.6 | 2.1 | 11.44 | 18.96 | 437 | 437 | 621 | 621 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | RIBEIRAO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / RIBEIRAO C S2 PE | PEAGL-2RIB-2 | 2019-08-04 |  | 2019-09-01 | 115 | 2.1 | 11.44 | 18.96 | 437 | 437 | 621 | 437
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | TACAIMBO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / TACAIMBO C M4 PE | PEAGL-2TAC-1 | 1990-12-31 |  | 2004-07-31 | 64 | 1.19 | 6.12 | 11.88 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | TACAIMBO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / TACAIMBO C M5 PE | PEAGL-2TAC-2 | 1990-12-31 |  | 2004-07-31 | 64 | 1.2 | 6.26 | 11.76 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM | TACAIMBO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ANGELIM / TACAIMBO C M6 PE | PEAGL-2TAC-3 | 1990-12-31 |  | 2004-07-31 | 65.7 | 1.22 | 6.15 | 12.22 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 879 | 814 | 832
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ARCOVERDE II | CAETES II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARCOVERDE | LT 230 kV ARCOVERDE II / CAETES II C P1 PE | PEARD-2CE2-1 | 2019-04-17 |  | 2019-04-30 | 48 | 0.743 | 4.434 | 8.61 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ARCOVERDE II | GARANHUNS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARCOVERDE | LT 230 kV ARCOVERDE II / GARANHUNS II C P4 PE | PEARD-2GRD-1 | 2019-04-17 |  | 2019-04-20 | 81 | 1.251 | 7.474 | 14.538 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | BOM NOME | BELMONTE II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BELMONTE II | LT 230 kV BOM NOME / BELMONTE II C P2 PE | PEBNO-2BELM1 | 2023-10-25 |  | 2023-05-31 | 27.2 | 0.1773 | 1.8062 | 6.8413
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | BOM NOME | FLORESTA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BOM NOME / FLORESTA II C S2 PE | PEBNO-2FLD-1 | 2014-10-08 |  | 2014-10-31 | 83.6 | 1.2 | 5.35 | 27.66 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | CE | CEARA | BOM NOME | MILAGRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BOM NOME / MILAGRES C L1 PE/CE | PEBNO-2MLG-1CE | 1990-12-31 |  |  | 83.7 | 1.54 | 8.05 | 14.6 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | CE | CEARA | BOM NOME | MILAGRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BOM NOME / MILAGRES C L2 PE/CE | PEBNO-2MLG-2CE | 1990-12-31 | 2023-11-25 |  | 84.1 | 1.09 | 4.84 | 25.08 |  |  |  |  | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | CE | CEARA | BOM NOME | MILAGRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BOM NOME / MILAGRES C L3 PE/CE | PEBNO-2MLG-3CE | 1990-12-31 |  |  | 83.8 | 1.09 | 4.83 | 25.02 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | CE | CEARA | BOM NOME | MILAGRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BOM NOME / MILAGRES C L4 PE/CE | PEBNO-2MLG-4CE | 1990-12-31 | 2000-06-02 |  | 84
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | BOM NOME | TACARATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BOM NOME / TACARATU C S1 PE | PEBNO-2TAT-1 | 2014-12-23 |  | 2014-12-30 | 141 | 2.5 | 13.11 | 23.94 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | BONGI | JOAIRAM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BONGI / JOAIRAM C V4 PE | PEBGI-2VZD-1 | 2006-07-10 |  | 2006-07-30 | 6.26 | 0.11 | 0.62 | 1.03 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | BONGI | JOAIRAM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BONGI / JOAIRAM C V5 PE | PEBGI-2VZD-2 | 2006-07-23 |  | 2006-07-30 | 6.37 | 0.12 | 0.61 | 1.1 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | BONGI | JOAIRAM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV BONGI / JOAIRAM C V6 PE | PEBGI-2VZD-3 | 2006-09-03 |  | 2006-09-03 | 6.37 | 0.11 | 0.57 | 1.05 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | CAETES II | GARANHUNS II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARCOVERDE | LT 230 kV CAETES II / GARANHUNS II C P2 PE | PECE2-2GRD-1 | 2015-12-25 |  | 2015-12-30 | 45 | 0.9613 | 4.5934 | 8.0427 | 661 | 661 | 661 | 661
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | CIRANDA | BOM NOME | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CIRANDA 4 | LT 230 kV CIRANDA / BOM NOME C P1 PE | PECRD-2BNO-1 | 2023-04-01 |  | 2022-01-01 | 4.155 | 0.0767 | 0.3903 | 1.9595
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | BA | BAHIA | FLORESTA II | P.AFONSO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV FLORESTA II / P.AFONSO III C F2 PE/BA | PEFLD-2PAF-1BA | 2014-10-08 |  | 2014-10-31 | 80.6 | 1.02 | 4.48 | 23.26 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | BA | BAHIA | GARANHUNS II | P.AFONSO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GARANHUNS II / P.AFONSO III C L2 PE/BA | PEGRD-2PAF-1BA | 2015-09-12 |  | 2015-09-15 | 209 | 3.681 | 20.066 | 34.322 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | BA | BAHIA | GARANHUNS II | P.AFONSO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GARANHUNS II / P.AFONSO III C L3 PE/BA | PEGRD-2PAF-2BA | 2015-09-12 |  | 2015-09-15 | 209 | 3.681 | 20.066 | 34.322 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | BA | BAHIA | GARANHUNS II | P.AFONSO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GARANHUNS II / P.AFONSO III C L4 PE/BA | PEGRD-2PAF-3BA | 2015-09-04 |  | 2015-09-15 | 209 | 1.82 | 15.632 | 46.384 | 874 | 874 | 1241 | 1241 | 874 | 1093 | 874 | 1101 | 1241 | 1526 | 1241 | 1459
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | GARANHUNS II | PARANATAMA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SERRA DAS VACAS I | LT 230 kV GARANHUNS II / PARANATAMA C P1 PE | PEGRD-2PAR-1 | 2015-12-18 |  | 2016-04-30 | 45 | 0.883 | 4.5528 | 8.224
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | GOIANINHA | C.GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GOIANINHA / C.GRANDE II C L3 PE/PB | PEGNN-2CGD-1PB | 1990-12-31 |  | 2021-08-21 | 99.2 | 1.81 | 9.7 | 16.68 | 631 | 631 | 795 | 688 | 631 | 663 | 631 | 663 | 688 | 688 | 688 | 688
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | GOIANINHA | JOAO PESSOA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GOIANINHA / JOAO PESSOA II C N2 PE/PB | PEGNN-2JPII2PB | 2022-10-01 |  | 2022-05-07 | 45.54 | 0.904 | 4.41 | 8.294 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 856 | 795 | 811
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | GOIANINHA | JOAO PESSOA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GOIANINHA / JOAO PESSOA II C N3 PE/PB | PEGNN-2JPII1PB | 2022-10-06 |  | 2022-05-07 | 45.76 | 0.904 | 4.41 | 8.294 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 855 | 795 | 811
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | GOIANINHA | MUSSURE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GOIANINHA / MUSSURE II C F1 PE/PB | PEGNN-2MRD-1PB | 1990-12-31 | 2012-07-08 |  | 50.6 | 0.96 | 4.94 | 9.07
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | GOIANINHA | MUSSURE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GOIANINHA / MUSSURE II C F2 PE/PB | PEGNN-2MRD-2PB | 1990-12-31 | 2022-09-21 |  | 50.6 | 0.94 | 4.75 | 8.9 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 855 | 795 | 811
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | GOIANINHA | MUSSURE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV GOIANINHA / MUSSURE II C F3 PE/PB | PEGNN-2MRD-3PB | 2003-08-26 | 2014-05-07 | 2003-08-21 | 51 | 0.92 | 4.86 | 8.94 |  |  |  |  | 502 | 647 | 502 | 677 | 628 | 737 | 628 | 770
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | GOIANINHA | NORFIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV GOIANINHA / NORFIL C N1 PE/PB | PEGNN-2NFL-1PB | 2014-05-07 |  | 2014-02-28 | 50 | 0.88 | 4.67 | 8.6 | 502 | 502 | 628 | 628 | 502 | 502 | 502 | 502 | 628 | 628 | 628 | 628
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | GOIANINHA | PAU FERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GOIANINHA / PAU FERRO C C7 PE | PEGNN-2PFE-1 | 2019-05-26 |  | 2019-12-01 | 43.3 | 0.723 | 3.852 | 8.23 | 631 | 631 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | GOIANINHA | SANTA RITA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV GOIANINHA / SANTA RITA II C F4 PE/PB | PEGNN-2SRD-1PB | 2012-07-08 | 2022-09-13 | 2021-08-31 | 57.6 | 1.08 | 5.53 | 10.34 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 856 | 795 | 811
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | JABOATAO II | PIRAPAMA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JABOATAO II / PIRAPAMA II C J2 PE | PEJBD-2PRD-1 | 2018-04-29 |  | 2018-04-30 | 33.9 | 0.63 | 3.19 | 5.98 | 903 | 903 | 903 | 903
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | JABOATAO II | RECIFE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JABOATAO II / RECIFE II C J1 PE | PEJBD-2RCD-1 | 2018-04-29 |  | 2018-04-30 | 15.9 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 903 | 903 | 903 | 903
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | LAGOA DO CARRO | COTEMINAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV LAGOA DO CARRO / COTEMINAS C F9 PE/PB | PELAGC2CTM-1PB | 2020-09-28 |  | 2021-09-09 | 95.98 | 0.908 | 6.414 | 23.696 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1587 | 1283 | 1613 | 1590 | 1805 | 1605 | 1825
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | LAGOA DO CARRO | PAU FERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV LAGOA DO CARRO / PAU FERRO C F8 PE | PELAGC2PFE-1 | 2020-09-28 |  | 2021-09-09 | 50 | 0.474 | 3.34 | 12.368 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1587 | 1283 | 1613 | 1590 | 1805 | 1605 | 1825
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | MATA NORTE | PAU FERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAMARACA | LT 230 kV MATA NORTE / PAU FERRO C S1 PE | PEFIAT2PFE-1 | 2022-10-11 |  | 2021-07-31 | 32 | 0.5995 | 3.0428 | 5.6758 | 630 | 630 | 756 | 756
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | MATA NORTE | PAU FERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAMARACA | LT 230 kV MATA NORTE / PAU FERRO C S2 PE | PEFIAT2PFE-2 | 2022-10-11 |  | 2021-07-31 | 32 | 0.5995 | 3.0428 | 5.6758 | 630 | 630 | 756 | 756
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | MIRUEIRA | GOIANINHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MIRUEIRA / GOIANINHA C C7 PE | PEMRR-2GNN-1 | 1998-07-01 | 2016-04-17 |  | 50.3 | 0.81 | 4.4 | 9.64 |  |  |  |  | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 860 | 795 | 816
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | MIRUEIRA II | GOIANINHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MIRUEIRA II / GOIANINHA C C7 PE | PEMID-2GNN-C7 | 2016-04-17 | 2019-05-19 | 2016-04-10 | 50.3 | 0.81 | 4.4 | 9.64 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 860 | 795 | 816
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | MIRUEIRA II | PAU FERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MIRUEIRA II / PAU FERRO C F3 PE | PEMID-2PFE-1 | 2016-04-12 |  | 2016-04-10 | 22.5 | 0.215 | 1.503 | 5.578 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1729 | 1624 | 1641
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | MIRUEIRA II | PAU FERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MIRUEIRA II / PAU FERRO C F5 PE | PEMID-2PFE-2 | 2019-05-20 |  | 2019-12-01 | 22.5 | 0.215 | 1.503 | 5.578 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | PAU FERRO | C.GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PAU FERRO / C.GRANDE II C C3 PE/PB | PEPFE-2CGD-2PB | 2002-08-29 | 2009-12-18 | 2003-06-30 | 127 | 1.16 | 8.47 | 31.4
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | PAU FERRO | C.GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PAU FERRO / C.GRANDE II C C4 PE/PB | PEPFE-2CGD-1PB | 2003-03-28 |  | 2002-02-28 | 127 | 1.16 | 8.38 | 31.24 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1717 | 1590 | 1623
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | PAU FERRO | COTEMINAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PAU FERRO / COTEMINAS C F8 PE/PB | PBCTM-2PFE-1PE | 2009-12-18 | 2020-09-28 | 2009-11-30 | 125.3 | 1.13 | 8.19 | 30.56 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1717 | 1590 | 1623
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | PAU FERRO | MIRUEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PAU FERRO / MIRUEIRA C F3 PE | PEPFE-2MRR-1 | 2002-08-29 | 2016-04-11 | 2002-02-28 | 22.6 | 0.21 | 1.51 | 5.6 |  |  |  |  | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1729 | 1624 | 1641
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | PAU FERRO | SANTA RITA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PAU FERRO / SANTA RITA II C F9 PE/PB | PEPFE-2SRD-1PB | 2021-01-30 |  | 2021-01-13 | 96.7 | 0.781 | 5.589 | 21.114 | 1600 | 1600 | 1882 | 1882
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | PAU FERRO | UTE PERNAMB.3 | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | UTE PERNAMBUCO III | LT 230 kV PAU FERRO / UTE PERNAMB.3 C P2 PE | PEPFE-2UTPT1 | 2013-12-05 |  | 2014-01-31 | 0.8 | 0.0094 | 0.0248 | 0.084
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | PIRAPAMA II | SUAPE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PIRAPAMA II / SUAPE II C Z7 PE | PEPRD-2SUD-1 | 2015-01-20 |  | 2012-12-16 | 20.3 | 0.19 | 1.37 | 5.08 | 1355 | 1355 | 1620 | 1620 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1620 | 1776 | 1706 | 1683
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | PIRAPAMA II | SUAPE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PIRAPAMA II / SUAPE II C Z8 PE | PEPRD-2SUD-2 | 2012-12-08 |  | 2012-12-16 | 20.3 | 0.19 | 1.37 | 5.08 | 1355 | 1355 | 1620 | 1620 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1620 | 1776 | 1706 | 1683
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | PIRAPAMA II | SUAPE III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PIRAPAMA II / SUAPE III C Z7 PE | PEPRD-2SUT-2 | 2012-08-04 | 2012-10-12 | 2012-08-31 | 22 | 0.22 | 1.62 | 5.63
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | PIRAPAMA II | SUAPE III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PIRAPAMA II / SUAPE III C Z8 PE | PEPRD-2SUT-1 | 2012-07-03 | 2012-08-12 | 2012-07-30 | 14.3 | 0.22 | 1.62 | 5.63
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | BONGI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / BONGI C V3 PE | PERCD-2BGI-3 | 1985-12-06 | 2006-09-03 |  | 13.5 | 0.25 | 1.29 | 2.36
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | GOIANINHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / GOIANINHA C C8 PE | PERCD-2GNN-1 | 1990-12-31 |  |  | 71.34 | 1.31 | 6.79 | 12.27 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 861 | 795 | 816
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | GOIANINHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / GOIANINHA C C9 PE | PERCD-2GNN-2 | 1990-12-31 |  |  | 71.34 | 1.31 | 6.79 | 12.27 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 861 | 795 | 816
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | JOAIRAM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / JOAIRAM C V1 PE | PERCD-2VZD-1 | 2006-07-09 |  | 2007-12-17 | 7.6 | 0.14 | 0.76 | 1.26 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | JOAIRAM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / JOAIRAM C V2 PE | PERCD-2VZD-2 | 2006-07-23 |  | 2007-12-17 | 7.31 | 0.13 | 0.7 | 1.27 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | JOAIRAM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / JOAIRAM C V3 PE | PERCD-2VZD-3 | 2006-09-03 |  | 2007-12-17 | 7.31 | 0.13 | 0.72 | 1.27 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | MIRUEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / MIRUEIRA C C4 PE | PERCD-2MRR-1 | 1990-12-31 |  |  | 31 | 0.58 | 3.09 | 5.3 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | MIRUEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / MIRUEIRA C C5 PE | PERCD-2MRR-2 | 1990-12-31 |  |  | 31.4 | 0.58 | 2.95 | 5.56 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 862 | 816 | 818
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | MIRUEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / MIRUEIRA C C6 PE | PERCD-2MRR-3 | 1990-12-31 |  |  | 31.4 | 0.58 | 2.96 | 5.54 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 862 | 816 | 818
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | PAU FERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / PAU FERRO C F6 PE | PERCD-2PFE-1 | 2004-09-01 |  | 2004-08-31 | 32 | 0.31 | 2.21 | 8.28 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1724 | 1624 | 1636
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | PAU FERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / PAU FERRO C F7 PE | PERCD-2PFE-2 | 2004-09-01 |  | 2004-08-31 | 32 | 0.31 | 2.21 | 8.28 | 1262 | 1200 | 1590 | 1200 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1724 | 1624 | 1636
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | PIRAPAMA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / PIRAPAMA II C C1 PE | PERCD-2PRD-1 | 1990-12-31 |  | 2003-12-31 | 27.6 | 0.51 | 2.59 | 4.84 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | PIRAPAMA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RECIFE II / PIRAPAMA II C C2 PE | PERCD-2PRD-2 | 1990-12-31 | 2018-04-29 | 2003-12-31 | 27.6 | 0.51 | 2.59 | 4.86 |  |  |  |  | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | REFI ABREU LIMA | PIRAPAMA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV REFI ABREU LIMA / PIRAPAMA II C Z7 PE | PEUTAL2PRD-1 | 2013-01-19 | 2015-01-20 | 2012-12-22 | 17.65 | 0.17 | 1.19 | 4.42
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | REFI ABREU LIMA | SUAPE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV REFI ABREU LIMA / SUAPE II C 3 PE | PEUTAL2SUD-3 | 2013-01-19 | 2015-01-20 | 2012-12-22 | 3.83 | 0.03 | 0.28 | 1.04 |  |  |  |  | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1620 | 1776 | 1708 | 1683
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RIBEIRAO | RECIFE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO / RECIFE II C M1 PE | PERIB-2RCD-1 | 2002-07-12 |  | 2016-01-31 | 56.7 | 1.04 | 5.68 | 9.36 | 437 | 437 | 621 | 621 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RIBEIRAO | RECIFE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV RIBEIRAO / RECIFE II C M2 PE | PERIB-2RCD-2 | 2019-08-04 |  | 2019-09-01 | 56.7 | 1.05 | 5.71 | 9.42 | 437 | 437 | 621 | 437
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | SUAPE II | SUAPE III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SUAPE II / SUAPE III C Z5 PE | PESUD-2SUT-1 | 2012-12-10 |  | 2012-12-16 | 3.58 | 0.03 | 0.253 | 0.92 | 1355 | 1355 | 1620 | 1620 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1620 | 1776 | 1708 | 1683
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | SUAPE II | SUAPE III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV SUAPE II / SUAPE III C Z6 PE | PESUD-2SUT-2 | 2012-12-08 |  | 2012-12-16 | 3.58 | 0.03 | 0.253 | 0.92 | 1355 | 1355 | 1620 | 1620 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1620 | 1776 | 1708 | 1683
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | SUAPE III | TERMOPERNAMBU | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TERMOPERNAMBUCO | LT 230 kV SUAPE III / TERMOPERNAMBU C S2 PE | PESUT-2UTPE2 | 2012-08-07 |  | 2012-08-31 | 5.25 | 0.05 | 0.37 | 1.38
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | SUAPE III | TERMOPERNAMBU | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TERMOPERNAMBUCO | LT 230 kV SUAPE III / TERMOPERNAMBU C S3 PE | PESUT-2UTPE1 | 2012-07-08 |  | 2012-07-30 | 5.25 | 0.05 | 0.37 | 1.38
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | TACAIMBO | C.GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV TACAIMBO / C.GRANDE II C C1 PE/PB | PETAC-2CGD-1PB | 1990-12-31 |  |  | 120.7 | 2.28 | 11.96 | 21.3 | 631 | 631 | 795 | 656 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PB | PARAIBA | TACAIMBO | C.GRANDE II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV TACAIMBO / C.GRANDE II C C2 PE/PB | PETAC-2CGD-2PB | 1990-12-31 |  |  | 120.7 | 2.28 | 12.19 | 21.08 | 631 | 631 | 795 | 631 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 795 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | TERMOPERNAMBU | PIRAPAMA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TERMOPERNAMBUCO | LT 230 kV TERMOPERNAMBU / PIRAPAMA II C S2 PE | PEUTPE2PRD-1 | 2004-01-31 | 2012-08-04 | 2003-12-31 | 16.7 | 0.27 | 1.94 | 6.94
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | TERMOPERNAMBU | PIRAPAMA II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TERMOPERNAMBUCO | LT 230 kV TERMOPERNAMBU / PIRAPAMA II C S3 PE | PEUTPE2PRD-2 | 2004-01-31 | 2012-07-03 | 2003-12-31 | 16.7 | 0.27 | 1.94 | 6.94
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | UTE SUAPE II | SUAPE II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SUAPE II | LT 230 kV UTE SUAPE II / SUAPE II C P1 PE | PEUTSD2SUD-1 | 2013-01-24 |  | 2013-02-28 | 5.6 | 0.092 | 0.459 | 0.8932
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | UTE SUAPE II | SUAPE II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SUAPE II | LT 230 kV UTE SUAPE II / SUAPE II C P2 PE | PEUTSD2SUD-2 | 2013-01-24 |  | 2013-02-28 | 5.6 | 0.092 | 0.459 | 0.8932
NE | NORDESTE |  |  | PE | PERNAMBUCO |  |  | RIBEIRAO |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV RIBEIRAO / DRIB C S1 PE | PERIB-2DRIB1 | 1990-12-31 | 2002-07-12 |  | 0.8 | 10 | 5 | 8
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | B. ESPERANCA | TERESINA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV B. ESPERANCA / TERESINA C L1 PI | PIBEA-2TSA-1 | 1990-12-31 |  |  | 198 | 3.59 | 19.24 | 33.76 | 500 | 500 | 630 | 545 | 500 | 590 | 500 | 595 | 630 | 630 | 630 | 630
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | B. ESPERANCA | TERESINA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV B. ESPERANCA / TERESINA C L2 PI | PIBEA-2TSA-2 | 1990-12-31 |  |  | 198 | 3.61 | 19.2 | 34.12 | 500 | 500 | 630 | 630 | 500 | 590 | 500 | 595 | 630 | 737 | 703 | 749
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | BOM JESUS II | ELISEU MARTINS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPEDRO | LT 230 kV BOM JESUS II / ELISEU MARTINS C M3 PI | PIBSD-2ELM-1 | 2018-02-21 |  | 2018-01-29 | 134 | 1.992 | 12.402 | 24 | 820 | 820 | 975 | 975
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | BOM JESUS II | GILBUES II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPEDRO | LT 230 kV BOM JESUS II / GILBUES II C 1 PI | PIBSD-2GBD-1 | 2018-02-21 |  | 2018-01-29 | 139 | 2.065 | 12.86 | 24.9 | 820 | 820 | 975 | 975
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CHAPADA I | CHAPADA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SIMOES | LT 230 kV CHAPADA I / CHAPADA II C L1 PI | PICH1-2CP2-1 | 2022-05-08 |  | 2022-03-21 | 12 | 0.21 | 1.12 | 2.132 | 630 | 630 | 795 | 795 | 630 | 792 | 648 | 802 | 795 | 901 | 808 | 910
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CHAPADA I | CURRAL PIAUI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SIMOES | LT 230 kV CHAPADA I / CURRAL PIAUI II C L3 PI | PICH1-2CNP-1 | 2015-12-18 |  | 2015-10-31 | 53 | 1.084 | 5.1797 | 9.0694 | 739 | 739 | 835.2 | 835.2
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CHAPADA II | CHAPADA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SIMOES | LT 230 kV CHAPADA II / CHAPADA III C L3 PI | PICP2-2CP3-1 | 2022-05-07 |  | 2022-03-21 | 14.6 | 0.2558 | 1.3615 | 2.594 | 630 | 630 | 795 | 795 | 630 | 788 | 646 | 797 | 795 | 900 | 808 | 907
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CHAPADA II | PICOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SIMOES | LT 230 kV CHAPADA II / PICOS C P1 PI | PICP2-2PIC-P1 | 2015-06-16 |  | 2015-08-31 | 85 | 1.738 | 8.307 | 14.545 | 706.9 | 706.9 | 835.2 | 835.2
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CHAPADA III | CURRAL PIAUI II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SIMOES | LT 230 kV CHAPADA III / CURRAL PIAUI II C L2 PI | PICP3-2CNP-1 | 2016-01-16 |  | 2015-12-30 | 74 | 1.5749 | 7.5253 | 13.176 | 739 | 684.3 | 835.2 | 684.3
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CURRAL PIAUI II | SAO BASILIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL BRITE | LT 230 kV CURRAL PIAUI II / SAO BASILIO C L4 PI | PICNP-2SBA-1 | 2016-07-05 |  | 2016-04-01 | 87 | 0.5518 | 5.5546 | 23.303
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CURRAL PIAUI II | SAO BASILIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL BRITE | LT 230 kV CURRAL PIAUI II / SAO BASILIO C L5 PI | PICNP-2SBA-2 | 2016-07-05 |  | 2016-04-01 | 87 | 0.5518 | 5.5546 | 23.303
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | MARANGATU | PIRIPIRI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 230 kV MARANGATU / PIRIPIRI C S2 PI | PIMRG-2PRI-1 | 2024-04-01 |  | 2023-10-31 | 38 | 0.249 | 2.4951 | 9.552
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | PICOS | TAUA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PICOS / TAUA II C M3 PI/CE | PIPIC-2TAA-1CE | 2013-02-01 |  | 2013-01-31 | 183.2 | 3.23 | 17.31 | 32.14 | 628 | 628 | 747 | 747 | 628 | 628 | 628 | 628 | 747 | 800 | 811 | 813
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | PIRIPIRI | SOBRAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL II C L1 PI/CE | PIPRI-2SBD-1CE | 1990-12-31 | 2016-09-11 | 2019-03-26 | 167.4 | 3.04 | 16.33 | 28.3 |  |  |  |  | 500 | 590 | 500 | 595 | 630 | 737 | 689 | 743
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | PIRIPIRI | TERESINA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 230 kV PIRIPIRI / TERESINA III C L7 PI | PIPRI-2TST-1 | 2021-04-18 |  | 2021-05-09 | 143.3 | 0.927 | 9.358 | 36.11 | 1575 | 1575 | 1960 | 1960 | 1575 | 2020 | 1600 | 2040 | 1960 | 2270 | 1980 | 2290
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | S.JOAO PIAUI | ELISEU MARTINS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV S.JOAO PIAUI / ELISEU MARTINS C M2 PI | PISJI-2ELM-1 | 2006-01-08 |  | 2006-01-08 | 172.9 | 3.14 | 16.73 | 29.38 | 500 | 500 | 630 | 630 | 500 | 590 | 500 | 595 | 630 | 739 | 714 | 754
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | S.JOAO PIAUI | LAGOA BARRO I | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | LAGOA DO BARRO I | LT 230 kV S.JOAO PIAUI / LAGOA BARRO I C M3 PI | PISJI-2LDB-M3 | 2018-10-27 |  | 2018-08-31 | 88 | 0.6 | 5.7 | 22.34
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | S.JOAO PIAUI | PICOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV S.JOAO PIAUI / PICOS C M1 PI | PISJI-2PIC-1 | 1990-12-31 |  |  | 167.8 | 3.05 | 16.24 | 28.24 | 500 | 500 | 630 | 630 | 500 | 590 | 500 | 595 | 630 | 734 | 701 | 749
NE | NORDESTE | N | NORTE | PI | PIAUI | MA | MARANHAO | TERESINA | COELHO NETO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV TERESINA / COELHO NETO C 1 PI/MA | PITSA-2CH--1MA | 2006-09-17 |  | 2006-09-30 | 120 | 2.544 | 12.217 | 22.54 | 586 | 586 | 738 | 600 | 586 | 586 | 586 | 586 | 738 | 738 | 738 | 738
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | TERESINA | PIRIPIRI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV TERESINA / PIRIPIRI C S1 PI | PITSA-2PRI-1 | 1990-12-31 |  |  | 154.7 | 2.81 | 15.08 | 26.08 | 500 | 500 | 630 | 630 | 500 | 590 | 500 | 595 | 747 | 747 | 747 | 747
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | TERESINA II | TERESINA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV TERESINA II / TERESINA C L3 PI | PITSD-2TSA-1 | 2002-09-29 |  | 2002-07-31 | 25 | 0.46 | 2.35 | 4.4 | 826 | 826 | 938 | 938 | 826 | 826 | 826 | 826 | 938 | 938 | 938 | 938
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | TERESINA II | TERESINA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV TERESINA II / TERESINA C L4 PI | PITSD-2TSA-2 | 2002-09-29 |  | 2002-07-31 | 25 | 0.46 | 2.35 | 4.4 | 826 | 826 | 938 | 938 | 826 | 826 | 826 | 826 | 938 | 938 | 938 | 938
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | TERESINA II | TERESINA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV TERESINA II / TERESINA III C L5 PI | PITSD-2TST-1 | 2017-10-18 |  | 2017-11-30 | 22.77 | 0.29 | 1.54 | 5.56 | 1055 | 1055 | 1330 | 1330
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | TERESINA II | TERESINA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV TERESINA II / TERESINA III C L6 PI | PITSD-2TST-2 | 2017-10-18 |  | 2017-11-30 | 22.77 | 0.29 | 1.54 | 5.56 | 1055 | 1055 | 1330 | 1330
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | UB.ESPERANCA | B. ESPERANCA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV UB.ESPERANCA / B. ESPERANCA C V1 PI | PIUBE-2BEA-1 | 1990-12-31 |  |  | 2.8 | 0.06 | 0.3 | 0.5 | 600 | 600 | 714 | 714 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | ANDIRA LESTE | ASSIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANDIRA LESTE / ASSIS C 1 PR/SP | PRADA22ASS-1SP | 2019-09-07 |  | 2019-09-04 | 64.2 | 0.801 | 4.497 | 15.053 | 816 | 800 | 1122 | 1064
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | ANDIRA LESTE | SALTO GRANDE SP | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANDIRA LESTE / SALTO GRANDE SP C 1 PR/SP | PRADA22SAG-1SP | 2019-09-07 |  | 2019-09-04 | 32.7 | 0.412 | 2.263 | 7.759 | 816 | 800 | 1122 | 960
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | APUCARANA | FIGUEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV APUCARANA / FIGUEIRA C 1 PR | PRAPA-2FRA-1 | 1990-12-31 | 2010-04-19 |  | 115.2 | 2.18 | 11.35 | 19.05
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | APUCARANA | LONDRINA SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV APUCARANA / LONDRINA SUL C 1 PR | PRAPA-2LOS-1 | 2021-12-13 |  | 2021-08-11 | 33.1 | 0.448 | 2.48 | 7.7 | 978 | 978 | 1232 | 1232
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | APUCARANA | MARINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV APUCARANA / MARINGA C 1 PR | PRAPA-2MGA-1 | 1990-12-31 | 2006-06-28 |  | 57.8 | 1.1 | 5.68 | 9.79
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | APUCARANA | SARANDI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV APUCARANA / SARANDI C 1 PR | PRAPA-2SDI-1 | 2006-06-28 |  | 2006-06-30 | 42.4 | 0.78 | 3.98 | 6.883 | 457 | 457 | 608 | 608 | 457 | 535 | 489 | 553 | 608 | 674 | 650 | 730
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | GUARAPUAVA OEST | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV AREIA / GUARAPUAVA OEST C 1 PR | PRARE-2GUO-1 | 2022-04-03 |  | 2021-09-01 | 64.52 | 1.29 | 6.032 | 11.4 | 650 | 650 | 819 | 819 | 880 | 1030 | 930 | 1080 | 1000 | 1115 | 1040 | 1155
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | GUARAPUAVA OEST | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 230 kV AREIA / GUARAPUAVA OEST C 2 PR | PRGUO-2ARE-2 | 2022-04-04 |  | 2023-03-09 | 62.5 | 0.968 | 5.788 | 11.2 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 650 | 809 | 708 | 854 | 819 | 822 | 858 | 959
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | PONTA G NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV AREIA / PONTA G NORTE C 1 PR | PRARE-2PGN-1 | 1990-12-31 | 2021-12-19 |  | 181.6 | 3.441 | 17.81 | 30.653 |  |  |  |  | 650 | 683 | 657 | 715 | 819 | 819 | 819 | 819
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | S. OSORIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV AREIA / S. OSORIO C 1 PR | PRARE-2SOS-1 | 1990-12-31 |  |  | 160.5 | 3.045 | 15.738 | 27.123 | 650 | 650 | 819 | 819 | 650 | 661 | 650 | 702 | 819 | 819 | 819 | 819
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | S. OSORIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV AREIA / S. OSORIO C 2 PR | PRARE-2SOS-2 | 1990-12-31 |  |  | 160.3 | 3.041 | 15.718 | 27.089 | 650 | 650 | 819 | 819 | 650 | 661 | 650 | 702 | 819 | 819 | 819 | 819
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | S.MATEUS SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV AREIA / S.MATEUS SUL C 1 PR | PRARE-2SMS-1 | 1990-12-31 |  | 2004-06-30 | 129 | 2.473 | 12.623 | 21.833 | 901 | 901 | 973 | 973 | 901 | 901 | 901 | 901 | 973 | 973 | 1009 | 987
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | U.VITORIA NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 230 kV AREIA / U.VITORIA NORTE C 1 PR | PRARE-2UVN-1 | 2021-12-21 |  | 2023-03-09 | 53 | 0.59 | 4.753 | 9.8 | 1080 | 1080 | 1230 | 1230 | 1080 | 1270 | 1135 | 1330 | 1230 | 1375 | 1275 | 1430
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | BATEIAS | C.COMPRIDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV BATEIAS / C.COMPRIDO C 1 PR | PRBTA-2CCO-1 | 1990-12-31 |  |  | 14 | 0.27 | 1.62 | 3.2157 | 823 | 823 | 939 | 939 | 823 | 941 | 832 | 967 | 939 | 960 | 973 | 1006
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | BATEIAS | C.COMPRIDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV BATEIAS / C.COMPRIDO C 2 PR | PRBTA-2CCO-2 | 1999-10-30 |  |  | 17.8 | 0.27 | 1.62 | 3.2157 | 823 | 823 | 939 | 939 | 823 | 941 | 832 | 967 | 939 | 960 | 973 | 1006
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | BATEIAS | C.COMPRIDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV BATEIAS / C.COMPRIDO C 3 PR | PRBTA-2CCO-3 | 2005-07-31 |  | 2005-07-31 | 17.8 | 0.34 | 1.7 | 3.003 | 815 | 815 | 925 | 925 | 815 | 877 | 815 | 899 | 925 | 930 | 925 | 962
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | BATEIAS | CURITIBA NORT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV BATEIAS / CURITIBA NORT C 1 PR | PRBTA-2CBN-1 | 2016-05-22 |  | 2016-07-29 | 31.2 | 0.46 | 2.889 | 5.58 | 800 | 800 | 940 | 940 | 800 | 800 | 800 | 800 | 940 | 940 | 940 | 940
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | BATEIAS | JAGUARIAIVA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV BATEIAS / JAGUARIAIVA C 1 PR | PRBTA-2JGI-1 | 2003-10-31 |  | 2003-11-30 | 137.1 | 2.09 | 12.77 | 24.594 | 841 | 841 | 1041 | 1041 | 841 | 939 | 900 | 963 | 1041 | 1041 | 1053 | 1050
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | BATEIAS | PILARZINHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV BATEIAS / PILARZINHO C 1 PR | PRBTA-2PIL-1 | 2009-09-14 |  | 2009-09-19 | 29 | 0.6 | 2.98 | 5.545 | 861 | 861 | 990 | 990 | 610 | 714 | 653 | 738 | 860 | 860 | 860 | 860
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | BATEIAS | PONTA G SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV BATEIAS / PONTA G SUL C 1 PR | PRBTA-2PGS-1 | 1999-10-30 |  |  | 90.2 | 1.6 | 8.07 | 14.2 | 439 | 439 | 584 | 584 | 439 | 514 | 470 | 531 | 584 | 684 | 625 | 706
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.COMPRIDO | C.I.CURITIBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.COMPRIDO / C.I.CURITIBA C 1 PR | PRCCO-2CIC-1 | 2003-11-08 |  | 2003-11-30 | 16.7 | 0.25 | 1.25 | 2.43 | 958 | 958 | 1073 | 1073 | 958 | 1052 | 958 | 1075 | 1073 | 1105 | 1073 | 1140
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.COMPRIDO | GRALHA AZUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.COMPRIDO / GRALHA AZUL C 1 PR | PRCCO-2GRL-2 | 2010-08-15 |  | 2010-07-18 | 23.5 | 0.37 | 2.15 | 4.28 | 968 | 968 | 1084 | 1084 | 968 | 1052 | 968 | 1076 | 1084 | 1105 | 1084 | 1141
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.COMPRIDO | GRALHA AZUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.COMPRIDO / GRALHA AZUL C 2 PR | PRCCO-2GRL-1 | 2001-12-28 | 2003-11-08 | 2001-12-31 | 24.9 | 0.36 | 2.18 | 4.352
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.COMPRIDO | PILARZINHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.COMPRIDO / PILARZINHO C 1 PR | PRCCO-2PIL-1 | 1990-12-31 |  |  | 17.7 | 0.34 | 1.64 | 3.16 | 996 | 996 | 1116 | 1116 | 996 | 1016 | 996 | 1037 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.COMPRIDO | SANTAQUITERIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.COMPRIDO / SANTAQUITERIA C 1 PR | PRCCO-2SQU-1 | 2014-07-23 |  | 2014-07-30 | 10.33 | 0.152 | 0.903 | 2.9 | 969 | 969 | 1085 | 1085 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.COMPRIDO | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.COMPRIDO / UMBARA C 1 PR | PRCCO-2UMB-1 | 1990-12-31 | 2014-07-23 |  | 26.4 | 0.37 | 1.95 | 3.83 |  |  |  |  | 694 | 812 | 718 | 832 | 694 | 812 | 718 | 832
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.COMPRIDO | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.COMPRIDO / UMBARA C 2 PR | PRCCO-2UMB-2 | 1990-12-31 | 2010-08-15 |  | 19.9 | 0.51 | 2.62 | 4.54
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.I.CURITIBA | GRALHA AZUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.I.CURITIBA / GRALHA AZUL C 1 PR | PRCIC-2GRL-1 | 2003-11-08 | 2010-08-15 | 2003-11-30 | 12.3 | 0.18 | 1.09 | 2.186
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.I.CURITIBA | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV C.I.CURITIBA / UMBARA C 1 PR | PRCIC-2UMB-1 | 2010-08-15 |  | 2010-07-18 | 8.7 | 0.12 | 0.7 | 1.4 | 968 | 968 | 1084 | 1084 | 968 | 1052 | 968 | 1080 | 1084 | 1105 | 1084 | 1145
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.MOURAO | APUCARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV C.MOURAO / APUCARANA C 1 PR | PRCMO-2APA-1 | 1990-12-31 |  |  | 114.5 | 2.17 | 11.23 | 19.327 | 594 | 594 | 749 | 749 | 594 | 642 | 594 | 677 | 749 | 749 | 749 | 764
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.MOURAO | MARINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV C.MOURAO / MARINGA C 1 PR | PRCMO-2MGA-1 | 1990-12-31 |  |  | 79.9 | 1.592 | 7.835 | 13.608 | 594 | 594 | 749 | 749 | 594 | 642 | 594 | 677 | 749 | 749 | 749 | 764
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.MOURAO | S. OSORIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV C.MOURAO / S. OSORIO C 1 PR | PRCMO-2SOS-1 | 1990-12-31 |  | 2004-04-30 | 181.2 | 3.605 | 17.776 | 30.655 | 878 | 878 | 948 | 948 | 878 | 878 | 878 | 887 | 948 | 948 | 983 | 971
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | C.MOURAO | S. OSORIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV C.MOURAO / S. OSORIO C 2 PR | PRCMO-2SOS-2 | 1990-12-31 |  | 2004-06-30 | 181.3 | 3.606 | 17.776 | 30.879 | 878 | 878 | 948 | 948 | 878 | 878 | 878 | 887 | 948 | 948 | 983 | 971
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CAMPO ASSOBIO | D.S.J.PINHAIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CAMPO ASSOBIO / D.S.J.PINHAIS C 1 PR | PRCSO-2DJP-1 | 1999-03-28 |  |  | 18.1 | 0.37 | 1.8 | 3.49 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 785 | 817 | 750 | 800 | 785 | 817
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CAMPO ASSOBIO | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CAMPO ASSOBIO / UMBARA C 1 PR | PRCSO-2UMB-1 | 2004-02-14 |  |  | 21.8 | 0.38 | 1.88 | 3.63 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 785 | 817 | 750 | 800 | 785 | 817
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL | F.IGUACUNORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CASCAVEL / F.IGUACUNORTE C 1 PR | PRCEL-2FIN-1 | 2012-04-22 | 2019-06-02 | 2012-05-01 | 124.31 | 1.9 | 11.8 | 21.58 |  |  |  |  | 714 | 793 | 744 | 850 | 876 | 876 | 908 | 935
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL | FOZ DO CHOPIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CASCAVEL / FOZ DO CHOPIM C 1 PR | PRCEL-2FOC-1 | 1998-11-02 |  | 2009-03-19 | 78 | 1.11 | 6.92 | 12.5 | 812 | 812 | 950 | 950 | 812 | 880 | 859 | 915 | 950 | 968 | 1005 | 1025
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL | MEDIANEIRA NT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CASCAVEL / MEDIANEIRA NT C 1 PR | PRCEL-2MNO-1 | 2019-06-02 |  | 2019-10-04 | 70 | 1.133 | 7.055 | 12.846 | 713 | 713 | 876 | 876
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL | S. OSORIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CASCAVEL / S. OSORIO C 1 PR | PRCEL-2SOS-1 | 1990-12-31 |  | 2007-06-26 | 80.3 | 1.22 | 7.69 | 13.81 | 812 | 812 | 950 | 950 | 812 | 899 | 838 | 949 | 950 | 971 | 980 | 1025
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL NORT | CASCAVEL OEST | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COSTA OESTE | LT 230 kV CASCAVEL NORT / CASCAVEL OEST C 1 PR | PRCTE-2CVO-1 | 2014-08-31 |  | 2014-09-30 | 26.5 | 0.41 | 2.44 | 4.77 | 800 | 800 | 935 | 935 | 800 | 989 | 922 | 1034 | 935 | 1031 | 1020 | 1087
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL NORT | CASCAVEL OEST | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CAIUÁ TRANSMISSORA | LT 230 kV CASCAVEL NORT / CASCAVEL OEST C 2 PR | PRCTE-2CVO-2 | 2014-07-15 |  | 2014-07-30 | 30.3 | 0.56 | 3.35 | 6.67 | 800 | 800 | 935 | 935 | 800 | 988 | 941 | 1033 | 935 | 1030 | 1032 | 1086
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL NORT | UMUARAMA SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COSTA OESTE | LT 230 kV CASCAVEL NORT / UMUARAMA SUL C 1 PR | PRCTE-2UMU21 | 2014-08-30 |  | 2014-09-30 | 129.4 | 2.02 | 11.96 | 23.22 | 800 | 800 | 935 | 935 | 800 | 972 | 890 | 1011 | 935 | 1015 | 994 | 1066
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL OEST | CASCAVEL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CASCAVEL OEST / CASCAVEL C 1 PR | PRCVO-2CEL-1 | 2001-04-22 |  | 2001-04-22 | 10.3 | 0.2 | 1.03 | 1.861 | 878 | 878 | 948 | 948 | 878 | 878 | 878 | 887 | 948 | 948 | 983 | 979
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL OEST | CASCAVEL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CASCAVEL OEST / CASCAVEL C 2 PR | PRCVO-2CEL-2 | 2001-04-29 |  | 2001-04-22 | 11.3 | 0.18 | 1.08 | 2.14 | 895 | 895 | 1029 | 1029 | 895 | 950 | 895 | 989 | 1029 | 1029 | 1029 | 1048
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL OEST | CASCAVEL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CASCAVEL OEST / CASCAVEL C 3 PR | PRCVO-2CEL-3 | 2008-04-29 |  | 2008-04-30 | 11.3 | 0.17 | 1.03 | 2.05 | 895 | 895 | 1029 | 1029 | 895 | 950 | 895 | 989 | 1029 | 1029 | 1029 | 1048
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL OEST | F.IGUACUNORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ VII | LT 230 kV CASCAVEL OEST / F.IGUACUNORTE C 1 PR | PRCVO-2FON-1 | 2009-08-09 | 2019-07-15 | 2009-08-09 | 115 | 1.89 | 10.65 | 20.985 |  |  |  |  | 714 | 911 | 870 | 979 | 961 | 993 | 1012 | 1068
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL OEST | GUAIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CASCAVEL OEST / GUAIRA C 1 PR | PRCVO-2GUA-1 | 2001-04-22 | 2023-05-07 | 2001-04-22 | 126.3 | 0.61 | 7.65 | 34.46 |  |  |  |  | 878 | 878 | 878 | 878 | 948 | 948 | 983 | 961
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL OEST | MEDIANEIRA NT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ VII | LT 230 kV CASCAVEL OEST / MEDIANEIRA NT C 1 PR | PRCVO-2MNO-1 | 2019-07-14 |  | 2019-10-04 | 58.7 | 1.062 | 5.998 | 11.467 | 714 | 714 | 961 | 961
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASTRO NORTE | KLABIN CELULOSE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CASTRO NORTE / KLABIN CELULOSE C 1 PR | PRCNT-2KCL-1 | 2022-05-15 |  | 2023-03-09 | 119.27 | 1.719 | 10.898 | 21.7 | 836 | 836 | 980 | 980
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASTRO NORTE | PONTA GROSSA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CASTRO NORTE / PONTA GROSSA C 1 PR | PRGR--2CNT-1 | 2022-05-15 |  | 2023-03-09 | 63.42 | 0.923 | 5.918 | 11.3 | 836 | 836 | 980 | 980
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURIT. CENTRO | UBERABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURIT. CENTRO / UBERABA C 1 PR | PRCPNN2UBR-1 | 2019-09-17 |  | 2019-09-04 | 7.8 | 0.052 | 0.404 | 31.702 | 910 | 910 | 1205 | 1205
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURIT. CENTRO | UBERABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURIT. CENTRO / UBERABA C 2 PR | PRCPNN2UBR-2 | 2019-09-17 |  | 2019-09-04 | 7.8 | 0.052 | 0.404 | 31.702 | 910 | 910 | 1205 | 1205
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURIT.LESTE | D.S.J.PINHAIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURIT.LESTE / D.S.J.PINHAIS C 1 PR | PRCBL-2DJP-1 | 2015-06-28 |  | 2015-06-30 | 8.9 | 0.14 | 0.8 | 1.6317 | 861 | 861 | 990 | 990 | 861 | 861 | 861 | 861 | 990 | 990 | 990 | 990
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURIT.LESTE | POSTO FISCAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURIT.LESTE / POSTO FISCAL C 1 PR | PRCBL-2PFL-1 | 2015-06-28 |  | 2015-06-30 | 61.4 | 1.19 | 5.82 | 10.7112 | 413 | 413 | 549.3 | 549.3 | 413 | 413 | 413 | 413 | 549.3 | 549.3 | 549.3 | 549.3
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURIT.LESTE | SANTA MONICA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURIT.LESTE / SANTA MONICA C 1 PR | PRCBL-2SMC-1 | 2015-06-28 |  | 2015-06-30 | 26.4 | 0.4 | 2.36 | 4.85 | 861 | 861 | 990 | 990 | 861 | 861 | 861 | 861 | 990 | 990 | 990 | 990
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURIT.LESTE | UBERABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURIT.LESTE / UBERABA C 1 PR | PRCBL-2UBR-1 | 2015-06-28 |  | 2015-06-30 | 19.3 | 0.34 | 1.81 | 3.4565 | 791 | 791 | 897 | 897 | 791 | 791 | 791 | 791 | 897 | 897 | 897 | 897
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | CURITIBA | JOINV.NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA / JOINV.NORTE C 1 PR/SC | PRCBA-2JNO-1SC | 2009-05-11 |  | 2009-05-30 | 96.4 | 1.123 | 8.697 | 16.452 | 878 | 878 | 948 | 948 | 878 | 878 | 878 | 878 | 948 | 948 | 983 | 977
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | CURITIBA | JOINV.NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE SUL | LT 230 kV CURITIBA / JOINV.NORTE C 2 PR/SC | PRCBA-2JNO-2SC | 2015-08-13 |  | 2015-03-31 | 99.9 | 1.125 | 8.976 | 17.597 | 830 | 830 | 1040 | 1040 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | CURITIBA | JOINVILLE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE C 1 PR/SC | PRCBA-2JOI-1SC | 1990-12-31 |  | 2007-03-18 | 99.7 | 1.826 | 9.336 | 16.845 | 878 | 878 | 948 | 948 | 878 | 878 | 878 | 878 | 948 | 948 | 983 | 977
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | CURITIBA | JOINVILLE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA / JOINVILLE C 2 PR/SC | PRCBA-2JOI-2SC | 1990-12-31 | 2009-05-11 | 2006-12-29 | 99.9 | 1.895 | 9.704 | 17.029
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURITIBA | S.MATEUS SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CURITIBA / S.MATEUS SUL C 1 PR | PRCBA-2SMS-1 | 1990-12-31 |  |  | 117 | 2.003 | 11.35 | 19.767 | 650 | 650 | 819 | 819 | 650 | 683 | 657 | 715 | 819 | 819 | 819 | 819
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURITIBA | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURITIBA / UMBARA C 1 PR | PRUMB-2CBA-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.033 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURITIBA | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURITIBA / UMBARA C 2 PR | PRUMB-2CBA-2 | 1990-12-31 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.033 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURITIBA NORT | PILARZINHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV CURITIBA NORT / PILARZINHO C 1 PR | PRCBN-2PIL-1 | 2016-07-03 |  | 2016-07-29 | 17.23 | 0.34 | 1.658 | 2.981 | 397 | 397 | 528 | 528 | 800 | 800 | 800 | 800
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | D.S.J.PINHAIS | REPAR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV D.S.J.PINHAIS / REPAR C 1 PR | PRDJP-2REP-1 | 2009-05-17 |  | 2009-05-15 | 33.6 | 0.46 | 2.79 | 5.56 | 793 | 793 | 927 | 927 | 793 | 876 | 847 | 901 | 927 | 1007 | 991 | 1045
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | D.S.J.PINHAIS | SANTA MONICA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV D.S.J.PINHAIS / SANTA MONICA C 1 PR | PRDJP-2SMC-1 | 2009-05-22 | 2015-06-28 | 2009-05-31 | 25 | 0.38 | 2.27 | 4.6562 |  |  |  |  | 861 | 926 | 903 | 945 | 990 | 1046 | 1038 | 1077
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | D.S.J.PINHAIS | UBERABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV D.S.J.PINHAIS / UBERABA C 1 PR | PRDJP-2UBR-1 | 1999-02-27 |  |  | 11.9 | 0.19 | 0.94 | 1.8238 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 799 | 785 | 815 | 750 | 799 | 785 | 815
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | F.IGUACUNORTE | MEDIANEIRA NT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV F.IGUACUNORTE / MEDIANEIRA NT C 1 PR | PRFIN-2MNO-1 | 2019-06-02 |  | 2019-10-04 | 51 | 0.878 | 5.542 | 10.056 | 713 | 713 | 876 | 876
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | F.IGUACUNORTE | MEDIANEIRA NT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ VII | LT 230 kV F.IGUACUNORTE / MEDIANEIRA NT C 2 PR | PRFIN-2MNO-2 | 2019-07-15 |  | 2019-10-04 | 51 | 0.891 | 5.03 | 9.61 | 714 | 714 | 961 | 961
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | FIGUEIRA | CHAVANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA / CHAVANTES C 1 PR/SP | PRFRA-2CHV-1SP | 1990-12-31 |  |  | 105.2 | 2.01 | 10.29 | 17.82 | 586 | 586 | 708 | 708 | 586 | 666 | 627 | 697 | 708 | 713 | 721 | 767
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | FIGUEIRA | JAGUARIAIVA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA / JAGUARIAIVA C 1 PR | PRFRA-2JGI-1 | 1990-12-31 |  |  | 82.7 | 1.59 | 8.09 | 14.14 | 718 | 718 | 840 | 840 | 718 | 793 | 718 | 819 | 840 | 849 | 840 | 893
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | FIGUEIRA | KLABIN CELULOSE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA / KLABIN CELULOSE C 1 PR | PRFRA-2KCL-1 | 2015-08-16 |  | 2016-02-28 | 82.7 | 1.221 | 7.777 | 15.46 | 836 | 836 | 980 | 980 | 402 | 402 | 402 | 402
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | FIGUEIRA | PONTA G NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA / PONTA G NORTE C 1 PR | PRFRA-2PGN-1 | 1990-12-31 | 2015-08-16 | 2016-11-05 | 136.5 | 2.63 | 13.5 | 22.9 |  |  |  |  | 402 | 470 | 430 | 486 | 535 | 625 | 572 | 646
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | FIGUEIRA | SE.MAUA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV FIGUEIRA / SE.MAUA C 1 PR | PRFRA-2UHMA1 | 2012-11-23 |  | 2012-11-30 | 43.3 | 0.44 | 3.56 | 8.59 | 858 | 858 | 1067 | 1067 | 858 | 953 | 862 | 1004 | 1067 | 1067 | 1067 | 1124
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | FOZ DO CHOPIM | REALEZA SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV FOZ DO CHOPIM / REALEZA SUL C 1 PR | PRFOC-2RZS-1 | 2017-01-15 |  | 2017-03-05 | 53 | 0.8 | 4.78 | 9.425 | 800 | 800 | 935 | 935
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | FOZ DO CHOPIM | S. OSORIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV FOZ DO CHOPIM / S. OSORIO C 1 PR | PRFOC-2SOS-1 | 1998-11-02 |  |  | 14.3 | 0.15 | 0.89 | 1.632 | 812 | 812 | 930 | 930 | 812 | 899 | 825 | 942 | 930 | 930 | 957 | 980
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | FOZ DO CHOPIM | S. OSORIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV FOZ DO CHOPIM / S. OSORIO C 2 PR | PRFOC-2SOS-2 | 2015-03-29 |  | 2015-03-27 | 10 | 0.15 | 0.91 | 1.83 | 815 | 815 | 1030 | 1030 | 815 | 815 | 815 | 815 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GRALHA AZUL | CAMPO ASSOBIO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV GRALHA AZUL / CAMPO ASSOBIO C 1 PR | PRGRL-2CSO-1 | 2002-08-09 | 2004-02-14 | 2002-06-30 | 26 | 0.47 | 2.4 | 4.661
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GRALHA AZUL | REPAR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV GRALHA AZUL / REPAR C 1 PR | PRGRL-2REP-1 | 2009-03-19 |  | 2009-02-28 | 0.8 | 0.01 | 0.12 | 0.23 | 793 | 793 | 927 | 927 | 793 | 876 | 847 | 901 | 927 | 1007 | 991 | 1045
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GRALHA AZUL | U.ARAUCARIA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV GRALHA AZUL / U.ARAUCARIA C 1 PR | PRGRL-2ARC-1 | 2001-12-28 |  | 2002-10-30 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GRALHA AZUL | U.ARAUCARIA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV GRALHA AZUL / U.ARAUCARIA C 2 PR | PRGRL-2ARC-2 | 2001-12-28 |  | 2002-10-30 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GRALHA AZUL | U.ARAUCARIA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV GRALHA AZUL / U.ARAUCARIA C 3 PR | PRGRL-2ARC-3 | 2001-12-28 |  | 2002-10-30 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GRALHA AZUL | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV GRALHA AZUL / UMBARA C 1 PR | PRGRL-2UMB-1 | 2004-02-14 |  | 2004-10-31 | 4.2 | 0.07 | 0.39 | 0.783 | 971 | 971 | 1088 | 1088 | 971 | 1052 | 971 | 1072 | 1088 | 1105 | 1088 | 1147
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GUAIRA | UMUARAMA SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CAIUÁ TRANSMISSORA | LT 230 kV GUAIRA / UMUARAMA SUL C 1 PR | PRGUA-2UMU21 | 2014-05-10 |  | 2014-05-10 | 103.9 | 1.6 | 9.56 | 19 | 800 | 800 | 935 | 935 | 800 | 965 | 898 | 1010 | 935 | 1009 | 994 | 1064
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GUAIRA | UMUARAMA SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GUAIRA | LT 230 kV GUAIRA / UMUARAMA SUL C 2 PR | PRGUA-2UMS-2 | 2021-01-31 |  | 2021-08-11 | 108 | 1.602 | 9.523 | 18.9 | 825 | 825 | 965 | 965
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GUARAPUAVA OEST | IRATI NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV GUARAPUAVA OEST / IRATI NORTE C 1 PR | PRGR--2ARE-1 | 2023-02-19 |  | 2023-03-09 | 163 | 3.08 | 15.782 | 27.5 | 650 | 650 | 819 | 819 | 650 | 811 | 700 | 854 | 819 | 822 | 858 | 959
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IBIPORA | LONDRINA ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV IBIPORA / LONDRINA ESU C 1 PR | PRIBP-2LON-1 | 1990-12-31 |  | 2021-10-16 | 20.3 | 0.54 | 1.917 | 3.564 | 879 | 879 | 949 | 949 | 570 | 667 | 610 | 690 | 718 | 827 | 769 | 869
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IBIPORA | LONDRINA ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV IBIPORA / LONDRINA ESU C 2 PR | PRIBP-2LON-2 | 2005-12-17 |  | 2005-12-15 | 20.3 | 0.54 | 1.917 | 3.564 | 879 | 879 | 949 | 949 | 570 | 667 | 610 | 690 | 718 | 827 | 769 | 869
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IRATI NORTE | PONTA GROSSA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV IRATI NORTE / PONTA GROSSA C 1 PR | PRIRN-2GR--1 | 2023-02-19 |  | 2021-09-01 | 50.7 | 0.969 | 4.907 | 8.5 | 650 | 650 | 819 | 819 | 880 | 1025 | 925 | 1070 | 1000 | 1110 | 1035 | 1150
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IRATI NORTE | PONTA GROSSA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 230 kV IRATI NORTE / PONTA GROSSA C 2 PR | PRIRN-2PGN-2 | 2023-02-19 |  | 2023-03-09 | 55 | 0.869 | 5.196 | 10 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 650 | 809 | 708 | 854 | 819 | 926 | 853 | 963
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | JAGUARIAIVA | SE.MAUA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV JAGUARIAIVA / SE.MAUA C 1 PR | PRJGI-2UHMA1 | 2012-11-23 |  | 2012-11-30 | 107.1 | 1.1 | 8.89 | 21.48 | 858 | 858 | 1067 | 1067 | 858 | 954 | 862 | 1015 | 1067 | 1067 | 1067 | 1127
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | KLABIN CELULOSE | PONTA G NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV KLABIN CELULOSE / PONTA G NORTE C 1 PR | PRKCL-2PGN-1 | 2015-08-16 | 2021-11-15 | 2016-02-28 | 136.6 | 2.01 | 12.78 | 25.22 |  |  |  |  | 402 | 402 | 402 | 402
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | KLABIN CELULOSE | PONTA GROSSA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV KLABIN CELULOSE / PONTA GROSSA C 1 PR | PRKCL-2GR--1 | 2021-11-15 | 2022-05-11 | 2023-03-09 | 158.86 | 2.275 | 14.472 | 29 |  |  |  |  | 836 | 1004 | 887 | 1051 | 980 | 1100 | 1015 | 1142
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | KLABIN CELULOSE | SE.MAUA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV KLABIN CELULOSE / SE.MAUA C 1 PR | PRKCL-2MUA-1 | 2015-08-16 |  | 2016-02-28 | 138.2 | 0.461 | 3.477 | 7.919 | 820 | 820 | 1046 | 1046
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | APUCARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV LONDRINA ESU / APUCARANA C 1 PR | PRLON-2APA-1 | 1990-12-31 | 2021-12-13 | 2008-04-27 | 46.4 | 0.575 | 3.361 | 10.56 |  |  |  |  | 978 | 1076 | 998 | 1125 | 1232 | 1232 | 1232 | 1279
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | APUCARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV LONDRINA ESU / APUCARANA C 2 PR | PRLON-2APA-2 | 2010-04-19 |  | 2010-04-25 | 45.1 | 0.86 | 4.38 | 7.688 | 724 | 724 | 847 | 847 | 724 | 776 | 725 | 813 | 847 | 847 | 848 | 870
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | LONDRINA ESU | ASSIS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV LONDRINA ESU / ASSIS C 1 PR/SP | PRLON-2ASS-1SP | 2005-05-24 | 2020-12-14 | 2005-05-15 | 156.1 | 2.97 | 15.06 | 26.93 |  |  |  |  | 594 | 636 | 594 | 671 | 749 | 749 | 749 | 763
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | FIGUEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV LONDRINA ESU / FIGUEIRA C 1 PR | PRLON-2FRA-1 | 2010-04-19 |  | 2010-04-25 | 100.1 | 1.91 | 9.84 | 16.855 | 724 | 724 | 847 | 847 | 724 | 779 | 725 | 813 | 847 | 847 | 848 | 878
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | FIGUEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV LONDRINA ESU / FIGUEIRA C 2 PR | PRLON-2FRA-2 | 2015-06-29 |  | 2015-06-28 | 88 | 1.72 | 8.64 | 16.255 | 724 | 724 | 847 | 847 | 724 | 724 | 724 | 724 | 847 | 847 | 847 | 847
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | LONDRINA COT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV LONDRINA ESU / LONDRINA COT C 1 PR | PRLON-2LNA-1 | 1990-12-31 |  |  | 34.3 | 0.467 | 2.584 | 8 | 978 | 978 | 1232 | 1232 | 978 | 1066 | 988 | 1115 | 1232 | 1232 | 1232 | 1269
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | LONDRINA COT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV LONDRINA ESU / LONDRINA COT C 2 PR | PRLON-2LNA-2 | 2020-12-14 |  | 2020-12-08 | 38.65 | 0.767 | 3.606 | 6.8 | 594 | 594 | 749 | 749
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | LONDRINA SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV LONDRINA ESU / LONDRINA SUL C 1 PR | PRLON-2LOS-1 | 2021-12-13 |  | 2021-08-11 | 14.1 | 0.183 | 1.026 | 3.2 | 978 | 978 | 1232 | 1232
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | MARINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV LONDRINA ESU / MARINGA C 1 PR | PRMGA-2LON-1 | 2005-05-24 | 2023-03-31 | 2005-05-15 | 94.3 | 1.804 | 9.09 | 16.196 |  |  |  |  | 594 | 647 | 600 | 677 | 749 | 749 | 749 | 768
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | MARINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ V | LT 230 kV LONDRINA ESU / MARINGA C 2 PR | PRLON-2MGA-2 | 2009-11-21 |  | 2009-11-21 | 103.93 | 2.123 | 9.673 | 18.414 | 598 | 598 | 824 | 824 | 598 | 793 | 742 | 846 | 824 | 862 | 866 | 923
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | SARANDI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV LONDRINA ESU / SARANDI C 1 PR | PRLON-2SDI-1 | 2023-03-31 |  | 2022-12-31 | 78.14 | 1.556 | 7.469 | 13.7 | 594 | 594 | 749 | 749
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | MARINGA | SARANDI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV MARINGA / SARANDI C 1 PR | PRMGA-2SDI-1 | 2006-06-28 |  | 2006-06-30 | 20 | 0.36 | 1.84 | 3.191 | 457 | 457 | 608 | 608 | 457 | 535 | 489 | 553 | 608 | 669 | 650 | 730
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | MARINGA | SARANDI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV MARINGA / SARANDI C 2 PR | PRMGA-2SDI-2 | 2023-03-31 |  | 2022-12-31 | 17.42 | 0.346 | 1.69 | 2.9 | 598 | 598 | 824 | 824
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARANAVAI NOR | SARANDI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE IVAI | LT 230 kV PARANAVAI NOR / SARANDI C 1 PR | PRPVN-2SDI-1 | 2023-01-15 |  | 2022-04-01 | 85 | 1.247 | 7.66 | 14.6 | 804 | 804 | 957 | 957
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARANAVAI NOR | SARANDI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE IVAI | LT 230 kV PARANAVAI NOR / SARANDI C 2 PR | PRPVN-2SDI-2 | 2023-01-15 |  | 2022-04-01 | 85 | 1.247 | 7.66 | 14.6 | 804 | 804 | 957 | 957
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARIGOT SOUZA | PILARZINHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PARIGOT SOUZA / PILARZINHO C 1 PR | PRGPS-2PIL-1 | 1990-12-31 | 2007-02-11 |  | 67.5 | 1.26 | 6.42 | 11.2
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARIGOT SOUZA | POSTO FISCAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PARIGOT SOUZA / POSTO FISCAL C 1 PR | PRGPS-2PFL-1 | 2007-12-04 |  | 2007-12-10 | 70 | 1.23 | 6.16 | 11.239 | 413 | 413 | 549.3 | 549.3 | 413 | 483 | 442 | 500 | 549 | 642 | 588 | 665
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARIGOT SOUZA | SANTA MONICA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PARIGOT SOUZA / SANTA MONICA C 1 PR | PRGPS-2SMC-1 | 2007-02-11 |  | 2007-03-31 | 55.2 | 1.06 | 5.34 | 9.434 | 458 | 458 | 609.14 | 609.14 | 458 | 536 | 490 | 554 | 609 | 697 | 652 | 737
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARIGOT SOUZA | UBERABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PARIGOT SOUZA / UBERABA C 1 PR | PRGPS-2UBR-1 | 1990-12-31 | 2007-12-04 |  | 80.8 | 1.55 | 7.83 | 13.824
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARIGOT SOUZA | USI PAR.SOUZA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PARIGOT SOUZA / USI PAR.SOUZA C 1 PR | PRGPS-2GPSU1 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 3.38
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARIGOT SOUZA | USI PAR.SOUZA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PARIGOT SOUZA / USI PAR.SOUZA C 2 PR | PRGPS-2GPSU2 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 3.38
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARIGOT SOUZA | USI PAR.SOUZA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PARIGOT SOUZA / USI PAR.SOUZA C 3 PR | PRGPS-2GPSU3 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 3.38
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PARIGOT SOUZA | USI PAR.SOUZA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PARIGOT SOUZA / USI PAR.SOUZA C 4 PR | PRGPS-2GPSU4 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 3.38
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | PATO BRANCO | XANXERE ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PATO BRANCO / XANXERE ESU C 1 PR/SC | SCXAN-2PTO-1PR | 1990-12-31 |  | 2010-06-13 | 79.6 | 1.587 | 7.817 | 13.447 | 1047 | 1047 | 1130 | 1130 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1130 | 1130 | 1131 | 1131
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PEROXIDOS | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PEROXIDOS / UMBARA C 1 PR | PRPOX-2UMB-1 | 1990-12-31 |  |  | 5.79 | 0.02 | 0.09 | 0.183 | 553 | 553 | 697 | 697
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA G NORTE | PONTA G SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PONTA G NORTE / PONTA G SUL C 1 PR | PRPGN-2PGS-1 | 1990-12-31 |  |  | 22.1 | 0.42 | 2.12 | 3.82 | 440 | 440 | 585 | 585 | 440 | 515 | 471 | 532 | 585 | 685 | 626 | 708
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA GROSSA | AREIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PONTA GROSSA / AREIA C 1 PR | PRPGR-2ARE-1 | 2021-12-19 | 2022-04-04 | 2021-08-31 | 164.1 | 3.281 | 16.185 | 27.944
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA GROSSA | GUARAPUAVA OEST | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PONTA GROSSA / GUARAPUAVA OEST C 1 PR | PRPGR-2GUO-1 | 2022-04-03 | 2023-02-19 | 2021-08-30 | 209.92 | 4.184 | 20.28 | 36
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA GROSSA | PONTA G NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PONTA GROSSA / PONTA G NORTE C 1 PR | PRGR--2PGN-1 | 2021-12-19 |  | 2021-09-01 | 21.93 | 0.439 | 2.145 | 3.751 | 650 | 650 | 819 | 819 | 650 | 811 | 700 | 854 | 819 | 924 | 852 | 960
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA GROSSA | PONTA G NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV PONTA GROSSA / PONTA G NORTE C 2 PR | PRGR--2PGN-2 | 2021-11-15 |  | 2023-03-09 | 21.65 | 0.317 | 1.993 | 3.9 | 836 | 836 | 980 | 980 | 836 | 1004 | 887 | 1051 | 980 | 1100 | 1015 | 1142
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA GROSSA | PONTA G SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 230 kV PONTA GROSSA / PONTA G SUL C 1 PR | PRGR--5PGS-1 | 2021-08-21 |  | 2021-09-01 | 31 | 0.389 | 2.797 | 5.6 | 1045 | 1045 | 1235 | 1235 | 1045 | 1185 | 1085 | 1235 | 1235 | 1325 | 1265 | 1365
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA GROSSA | S.MATEUS SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 230 kV PONTA GROSSA / S.MATEUS SUL C 1 PR | PRGR--5SMS-1 | 2021-08-21 |  | 2021-09-01 | 93 | 1.118 | 8.038 | 16.1 | 1045 | 1045 | 1235 | 1235 | 1045 | 1190 | 1090 | 1235 | 1235 | 1330 | 1265 | 1365
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | POSTO FISCAL | UBERABA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV POSTO FISCAL / UBERABA C 1 PR | PRPFL-2UBR-1 | 2007-12-04 | 2015-06-28 | 2007-12-10 | 67.8 | 1.42 | 7.24 | 13.3 |  |  |  |  | 413 | 483 | 442 | 500 | 549 | 642 | 588 | 665
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S BAIXO IGUACU | CASCAVEL OEST | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV S BAIXO IGUACU / CASCAVEL OEST C 1 PR | PRUHBI2CVO-1 | 2019-02-08 |  | 2018-08-31 | 60 | 0.339 | 3.818 | 15.574 | 980 | 980 | 1392 | 1392
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S BAIXO IGUACU | REALEZA SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV S BAIXO IGUACU / REALEZA SUL C 1 PR | PRUHBI2RZS-1 | 2019-08-04 |  | 2021-03-04 | 35 | 0.415 | 3.356 | 6.81 | 950 | 950 | 1130 | 1130
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S. OSORIO | PATO BRANCO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV S. OSORIO / PATO BRANCO C 1 PR | PRSOS-2PTO-1 | 1990-12-31 |  | 2010-06-13 | 85.9 | 1.624 | 8.653 | 14.94 | 1047 | 1047 | 1130 | 1130 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1130 | 1130 | 1131 | 1131
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S. OSORIO | U.S.OSORIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV S. OSORIO / U.S.OSORIO C 1 PR | PRSOS-2UHSO1 | 1975-10-17 |  |  | 2.2 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S. OSORIO | U.S.OSORIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV S. OSORIO / U.S.OSORIO C 2 PR | PRSOS-2UHSO2 | 1975-12-11 |  |  | 2.2 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S. OSORIO | U.S.OSORIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV S. OSORIO / U.S.OSORIO C 3 PR | PRSOS-2UHSO3 | 1976-02-24 |  |  | 2.2 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S. OSORIO | U.S.OSORIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV S. OSORIO / U.S.OSORIO C 4 PR | PRSOS-2UHSO4 | 1976-06-04 |  |  | 2.2 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S. OSORIO | U.S.OSORIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV S. OSORIO / U.S.OSORIO C 5 PR | PRSOS-2UHSO5 | 1980-12-30 |  |  | 2.2 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S. OSORIO | U.S.OSORIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV S. OSORIO / U.S.OSORIO C 6 PR | PRSOS-2UHSO6 | 1981-06-27 |  |  | 2.2 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | S. OSORIO | XANXERE ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV S. OSORIO / XANXERE ESU C 1 PR/SC | PRSOS-2XAN-1SC | 1990-12-31 |  | 2010-06-03 | 162 | 3.396 | 15.861 | 27.83 | 1047 | 1047 | 1130 | 1130 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1130 | 1130 | 1131 | 1131
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SANTA MONICA | PILARZINHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV SANTA MONICA / PILARZINHO C 1 PR | PRSMC-2PIL-1 | 2007-02-11 |  | 2007-03-31 | 27.9 | 0.619 | 2.972 | 5.5 | 861 | 861 | 990 | 990 | 458 | 536 | 490 | 554 | 609 | 713 | 652 | 737
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SANTAQUITERIA | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV SANTAQUITERIA / UMBARA C 1 PR | PRSQU-2UMB-1 | 2014-07-23 |  | 2014-07-30 | 24.73 | 0.47 | 2.4 | 4.73 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | U.VITORIA NORTE | S.MATEUS SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 230 kV U.VITORIA NORTE / S.MATEUS SUL C 1 PR | PRUVN-2SMS-1 | 2021-12-21 |  | 2021-09-01 | 103 | 1.021 | 8.23 | 16.9 | 1080 | 1080 | 1230 | 1230 | 1080 | 1275 | 1145 | 1335 | 1230 | 1380 | 1280 | 1430
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | UBERABA | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV UBERABA / UMBARA C 1 PR | PRUBR-2UMB-1 | 1990-12-31 |  |  | 37.2 | 0.71 | 3.44 | 6.66 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 839 | 803 | 857 | 750 | 839 | 803 | 857
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | UBERABA | UMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV UBERABA / UMBARA C 2 PR | PRUBR-2UMB-2 | 2014-06-01 |  | 2014-05-31 | 37 | 0.6 | 3.33 | 6.68 | 791 | 791 | 896 | 896 | 791 | 791 | 791 | 791 | 896 | 896 | 896 | 896
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | UHE JAYME CANET | SE.MAUA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CECS | LT 230 kV UHE JAYME CANET / SE.MAUA C 1 PR | PRUHMU2MUA-1 | 2012-11-23 |  | 2012-11-30 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | UHE JAYME CANET | SE.MAUA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CECS | LT 230 kV UHE JAYME CANET / SE.MAUA C 2 PR | PRUHMU2MUA-2 | 2012-12-14 |  | 2012-12-30 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | UHE JAYME CANET | SE.MAUA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CECS | LT 230 kV UHE JAYME CANET / SE.MAUA C 3 PR | PRUHMU2MUA-3 | 2012-12-22 |  | 2013-01-31 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | SP | SAO PAULO | NILO PECANHA | SANTA CABECA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LIGHT GT | LT 230 kV NILO PECANHA / SANTA CABECA C 1 RJ/SP | RJNLP-2SCA-1SP | 1990-12-31 |  |  | 115.8 | 2.39 | 12.08 | 20.49 | 730 | 666 | 905 | 666 | 730 | 820 | 731 | 856 | 905 | 907 | 905 | 945
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU II | ACU III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV ACU II / ACU III C L1 RN | RNACD-2ACT-1 | 2021-11-10 |  | 2021-09-09 | 16.2 | 0.3482 | 1.7335 | 2.8657 | 750 | 750 | 954 | 954 | 753 | 881 | 769 | 892 | 896 | 982 | 908 | 991
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU II | ACU III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ACU II / ACU III C L2 RN | RNACD-2ACT-2 | 2021-12-06 |  | 2021-09-09 | 15.91 | 0.3076 | 1.5353 | 2.7272 | 753 | 753 | 896 | 896 | 753 | 871 | 767 | 880 | 896 | 980 | 908 | 988
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU II | ACU III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ACU II / ACU III C L6 RN | RNACD-2ACT-3 | 2021-11-20 |  | 2021-09-09 | 18.35 | 0.2923 | 1.5119 | 3.2062 | 750 | 750 | 895 | 895 | 750 | 877 | 765 | 886 | 896 | 980 | 908 | 988
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU II | ALEGRIA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NEW ENERGY | LT 230 kV ACU II / ALEGRIA C P1 RN | RNACD-2ALG-1 | 2011-12-30 |  | 2011-12-30 | 88 | 1.7766 | 8.6004 | 15.058
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU II | LAGOA NOVA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV ACU II / LAGOA NOVA II C L3 RN | RNACD-2LND-1 | 2015-12-20 | 2021-11-10 | 2015-12-30 | 76.6 | 1.566 | 7.366 | 13.541 |  |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU II | MIASSABA 3 | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRASVENTOS MIASSABA | LT 230 kV ACU II / MIASSABA 3 C P2 RN | RNACD-2MIT-1 | 2014-02-01 |  | 2014-06-30 | 80 | 1.4876 | 7.1133 | 13.188
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU III | LAGOA NOVA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV ACU III / LAGOA NOVA II C L3 RN | RNACT-2LND-1 | 2021-11-10 |  | 2021-09-09 | 74 | 1.6602 | 8.3092 | 15.335 | 750 | 750 | 750 | 750 | 753 | 881 | 769 | 892 | 896 | 982 | 908 | 991
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU III | MOSSORO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ACU III / MOSSORO II C Z7 RN | RNACT-2MSD-1 | 2021-12-06 |  | 2021-09-09 | 64.93 | 1.2559 | 6.3113 | 11.048 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 873 | 767 | 882 | 896 | 974 | 908 | 982
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU III | MOSSORO II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ACU III / MOSSORO II C Z8 RN | RNACT-2MSD-2 | 2021-11-20 |  | 2021-09-09 | 65.53 | 1.243 | 6.2283 | 11.429 | 750 | 750 | 895 | 895 | 750 | 879 | 765 | 889 | 896 | 982 | 908 | 988
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ANEMUS | CURR NOVOS II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AW1 | LT 230 kV ANEMUS / CURR NOVOS II C L3 RN | RNAMN-2CRN-01 | 2023-05-10 |  | 2022-09-01 | 8.97 | 0.1117 | 0.8534 | 1.626
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | AREIA BRANCA | MOSSORO II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL MAR E TERRA | LT 230 kV AREIA BRANCA / MOSSORO II C P1 RN | RNABR-2MSD-1 | 2013-12-21 |  | 2014-02-28 | 59.7 | 1.824 | 5.78 | 9.7931
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CARCARA II | AMAZONAS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CAIÇARA I | LT 230 kV CARCARA II / AMAZONAS C C2 RN | RNCAD-2AMZ-C2 | 2015-12-05 |  | 2015-11-01 | 13 | 0.1928 | 1.0392 | 2.514
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CARCARA II | MOSSORO II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CARCARÁ II | LT 230 kV CARCARA II / MOSSORO II C P2 RN | RNCAD-2MSD-1 | 2014-12-09 |  | 2014-12-30 | 52.1 | 0.5397 | 3.4338 | 12.961
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CEARA MIRIM 2 | EXTREMOZ II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CEARA MIRIM 2 / EXTREMOZ II C Z1 RN | RNCMM-2ETD-1 | 2014-10-21 |  | 2014-10-30 | 31.2 | 0.123 | 1.243 | 4.874 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CEARA MIRIM 2 | EXTREMOZ II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CEARA MIRIM 2 / EXTREMOZ II C Z2 RN | RNCMM-2ETD-2 | 2014-09-17 |  | 2014-10-30 | 19.2 | 0.205 | 2.017 | 7.954 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1380 | 1856 | 1380 | 1897 | 1740 | 1999 | 1740 | 2051
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CEARA MIRIM 2 | JOAO CAMARA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CEARA MIRIM 2 / JOAO CAMARA 2 C C1 RN | RNCMM-2JCD-1 | 2014-09-17 |  | 2014-10-30 | 72.2 | 0.486 | 4.797 | 18.934 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1380 | 1854 | 1380 | 1897 | 1740 | 1999 | 1740 | 2051
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CEARA MIRIM 2 | JOAO CAMARA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VI | LT 230 kV CEARA MIRIM 2 / JOAO CAMARA 2 C C2 RN | RNCMM-2JCD-2 | 2017-09-20 |  | 2017-09-05 | 72.2 | 0.449 | 4.493 | 16.239 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CEARA MIRIM 2 | TOUROS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV CEARA MIRIM 2 / TOUROS C S1 RN | RNCMM-2TRS-1 | 2017-10-02 |  | 2017-09-30 | 61.45 | 0.38 | 3.98 | 15.62 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | COL CUMARU | J. CAMARA III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CUMARU I | LT 230 kV COL CUMARU / J. CAMARA III C N4 RN | RNCMR-2JCT-1 | 2021-08-04 |  | 2021-04-01 | 26.97 | 0.349 | 2.47 | 4.895
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CURR NOVOS II | LAGOA NOVA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LAGOA NOVA | LT 230 kV CURR NOVOS II / LAGOA NOVA II C L1 RN | RNCRD-2LND-1 | 2019-03-03 |  | 2021-08-11 | 24.72 | 0.421 | 2.32 | 4.4 | 750 | 750 | 890 | 890
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CURR NOVOS II | LAGOA NOVA II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LAGOA NOVA | LT 230 kV CURR NOVOS II / LAGOA NOVA II C L2 RN | RNCRD-2LND-2 | 2019-03-03 |  | 2021-08-11 | 24.72 | 0.421 | 2.32 | 4.4 | 750 | 750 | 890 | 890
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CUTIA | TOUROS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGIA EOLICA CUTIA | LT 230 kV CUTIA / TOUROS C P1 RN | RNCUT-2TRS-1 | 2018-12-22 |  | 2018-09-30 | 31.5 | 0.33 | 2.089 | 7.9487
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | EXTREMOZ II | JOAO CAMARA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV EXTREMOZ II / JOAO CAMARA 2 C C1 RN | RNETD-2JCD-1 | 2014-02-28 | 2014-09-15 | 2014-02-28 | 82 | 0.53 | 5.45 | 21.5
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | EXTREMOZ II | NATAL III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV EXTREMOZ II / NATAL III C F3 RN | RNETD-2NTS-1 | 2014-02-16 |  | 2014-02-28 | 17 | 0.15 | 1.12 | 4.14 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1691 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | EXTREMOZ II | NATAL III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV EXTREMOZ II / NATAL III C F4 RN | RNETD-2NTS-2 | 2019-12-09 |  | 2019-12-24 | 16.5 | 0.15 | 1.11 | 4.12 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | GALINHOS | MIASSABA 3 | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BRASVENTOS EOLO | LT 230 kV GALINHOS / MIASSABA 3 C P1 RN | RNGLH-2MIT-1 | 2014-02-01 |  | 2014-06-30 | 40 | 0.7951 | 3.7978 | 7.0298
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | GAMELEIRA | TOUROS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPE GAMELEIRA | LT 230 kV GAMELEIRA / TOUROS C P2 RN | RNGAM-2TRS-1 | 2021-06-25 |  | 2020-11-25 | 20.5 | 0.3227 | 1.9698 | 3.568
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | JANDAIRA I | J. CAMARA III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | JANDAIRA I | LT 230 kV JANDAIRA I / J. CAMARA III C N5 RN | RNJDA-2JCT-1 | 2022-10-15 |  | 2022-02-01 | 15.46 | 0.2392 | 1.4374 | 2.7581
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | JOAO CAMARA 2 | J. CAMARA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETAP | LT 230 kV JOAO CAMARA 2 / J. CAMARA III C N1 RN | RNJCD-2JCT-1 | 2019-04-06 |  | 2019-03-31 | 10 | 0.0587 | 0.5871 | 2.2773 | 1581 | 1581 | 1960 | 1960
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | JOAO CAMARA 2 | J. CAMARA III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETAP | LT 230 kV JOAO CAMARA 2 / J. CAMARA III C N2 RN | RNJCD-2JCT-2 | 2019-04-06 |  | 2019-03-31 | 10 | 0.0587 | 0.5871 | 2.2773 | 1581 | 1581 | 1960 | 1960
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | JOAO CAMARA 2 | UNIAO VENTOS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL POTIGUAR | LT 230 kV JOAO CAMARA 2 / UNIAO VENTOS C P1 RN | RNJCD-2UVT-1 | 2014-04-05 |  | 2014-04-22 | 26 | 0.4901 | 2.4435 | 4.54
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | LAGOA NOVA II | PARAISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV LAGOA NOVA II / PARAISO C L7 RN | RNLND-2PRS-1 | 2016-12-22 |  | 2016-10-30 | 65 | 0.48 | 3.54 | 23.36 | 1390 | 1390 | 1750 | 1750 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | LAGOA NOVA II | PARAISO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV LAGOA NOVA II / PARAISO C L8 RN | RNLND-2PRS-2 | 2015-12-20 |  | 2015-12-30 | 68.65 | 1.23 | 6.52 | 12.04 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | MENDUBIM | ACU III | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | MENDUBIM GERAÇÃO | LT 230 kV MENDUBIM / ACU III C F1 RN | RNMEND2ACT-F1 | 2024-02-08 |  | 2023-07-31 | 0 | 0.0504 | 0.3555 | 1.3065
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | MOSSORO II | ACU II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MOSSORO II / ACU II C L2 RN | RNMSD-2ACD-1 | 1990-12-31 | 2021-11-22 | 2005-09-25 | 71.5 | 1.3 | 6.91 | 12.08 |  |  |  |  | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | MOSSORO II | ACU II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MOSSORO II / ACU II C L6 RN | RNMSD-2ACD-2 | 2021-05-09 | 2021-11-10 | 2021-01-15 | 76.19 | 1.33 | 6.85 | 12.574
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | MOSSORO II | MOSSORO IV | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MOSSORO II / MOSSORO IV C M1 RN | RNMSD-2MSQ-1 | 2017-10-28 |  | 2017-09-30 | 40 | 0.46 | 3.32 | 6.42 | 890 | 890 | 1040 | 1040
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CE | CEARA | MOSSORO II | QUIXERE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV MOSSORO II / QUIXERE C L1 RN/CE | RNMSD-2QXR-1CE | 2014-11-12 |  | 2014-05-31 | 50.077 | 0.93 | 4.92 | 8.5 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 854 | 795 | 795
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CE | CEARA | MOSSORO IV | SANTO INACIO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTO INÁCIO III | LT 230 kV MOSSORO IV / SANTO INACIO C L1 RN/CE | RNMSQ-2STI-1 | 2017-12-01 |  | 2017-10-31 | 7.9 | 0.1384 | 0.7804 | 1.3652
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | MUNDO NOVO | TOUROS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPE2 MUNDO NOVO | LT 230 kV MUNDO NOVO / TOUROS C P3 RN | RNMNV-2TRS-1 | 2024-01-30 |  | 2023-08-31 | 0 | 0.0156 | 0.0849 | 0.1581
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | NATAL III | NATAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV NATAL III / NATAL II C N3 RN | RNNTS-2NTD-1 | 2012-09-02 |  | 2012-08-31 | 11.55 | 0.11 | 0.77 | 2.86 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1691 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | NATAL III | NATAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV NATAL III / NATAL II C N4 RN | RNNTS-2NTD-2 | 2012-08-26 |  | 2012-08-31 | 11.55 | 0.11 | 0.77 | 2.86 | 1262 | 1262 | 1590 | 1590 | 1262 | 1325 | 1262 | 1325 | 1590 | 1691 | 1590 | 1590
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | PARAISO | ACU II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV PARAISO / ACU II C L3 RN | RNPRS-2ACD-1 | 2004-09-01 | 2015-12-11 | 2004-08-31 | 135 | 2.36 | 12.27 | 24.04 |  |  |  |  | 750 | 855 | 750 | 857 | 750 | 926 | 843 | 934
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | PARAISO | ACU II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PARAISO / ACU II C L4 RN | RNPRS-2ACD-2 | 2010-09-23 |  | 2010-09-30 | 135 | 2.43 | 12.53 | 23.22 | 753 | 753 | 896 | 896 | 753 | 753 | 753 | 753 | 896 | 964 | 904 | 897
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | PARAISO | ACU II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PARAISO / ACU II C L5 RN | RNPRS-2ACD-3 | 2022-09-25 |  | 2021-01-15 | 133.45 | 2.486 | 12.58 | 23.22 | 750 | 750 | 895 | 895
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | PARAISO | NATAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PARAISO / NATAL II C N1 RN | RNPRS-2NTD-2 | 2009-12-19 |  | 2009-12-13 | 97.1 | 1.8 | 9.19 | 17.26 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 856 | 795 | 806
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | PARAISO | NATAL II | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV PARAISO / NATAL II C N2 RN | RNPRS-2NTD-1 | 2004-02-10 |  | 2004-01-31 | 97.05 | 1.8 | 9.19 | 17.26 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 856 | 795 | 806
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | VALE DO ACU | ACU II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV VALE DO ACU / ACU II C S1 RN | RNUTAC2ACD-1 | 2008-08-18 |  | 2008-09-30 | 30 | 0.29 | 2.04 | 7.361
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | VALE DO ACU | ACU II | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV VALE DO ACU / ACU II C S2 RN | RNUTAC2ACD-2 | 2008-08-18 |  | 2008-09-30 | 30 | 0.29 | 2.04 | 7.361
NE | NORDESTE |  |  | RN | RIO GRANDE DO NORTE |  |  | TOUROS |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV TOUROS / DTRS C S1 RN | RNTRS-2DTRS1 | 2017-05-12 | 2017-10-02 | 2017-07-31 | 55.45 | 0.35 | 3.59 | 14.1
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | AC | ACRE | ABUNA | RIO BRANCO I | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV ABUNA / RIO BRANCO I C 1 RO/AC | ROAN--2RB--1AC | 2002-11-15 |  |  | 302 | 2.305 | 16.89 | 89.93 | 1240 | 1200 | 1562 | 1200 | 1240 | 1362 | 1240 | 1358 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | AC | ACRE | ABUNA | RIO BRANCO I | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV ABUNA / RIO BRANCO I C 2 RO/AC | ROAN--2RB--2AC | 2012-12-22 |  | 2013-01-31 | 299 | 2.208 | 16.788 | 87.1 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1742 | 1512 | 1768 | 1750 | 1997 | 1860 | 2037
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | JARU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV ARIQUEMES / JARU C 1 RO | ROAQ--2JR--1 | 2015-09-13 |  | 2015-09-30 | 83.82 | 1.34 | 7.87 | 14.689 | 620 | 620 | 781 | 781 | 620 | 700 | 620 | 673 | 781 | 781 | 781 | 781
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | JI-PARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV ARIQUEMES / JI-PARANA C 0 RO | ROAQ--2JP--1 | 2009-12-12 | 2015-09-13 |  | 164.93 | 2.468 | 14.82 | 29.859 |  |  |  |  | 620 | 700 | 620 | 673 | 781 | 781 | 781 | 781
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | JI-PARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JTE | LT 230 kV ARIQUEMES / JI-PARANA C 2 RO | ROAQ--2JP--2 | 2013-02-09 |  | 2013-02-17 | 164 | 2.482 | 14.86 | 29.859 | 620 | 620 | 781 | 781 | 620 | 869 | 757 | 886 | 781 | 997 | 931 | 1021
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | JI-PARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV ARIQUEMES / JI-PARANA C 3 RO | ROAQ--2JP--3 | 2016-03-20 |  | 2016-04-30 | 164 | 1.26 | 9.42 | 47.64 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | ARIQUEMES | JI-PARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO III | LT 230 kV ARIQUEMES / JI-PARANA C 4 RO | ROAQ--2JP--4 | 2020-05-22 |  | 2020-06-30 | 165 | 1.27 | 9.52 | 47.319 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | C.PORTO VELHO | PORTO VELHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV C.PORTO VELHO / PORTO VELHO C 1 RO | ROCPH-2PV--1 | 2011-11-15 |  | 2011-11-13 | 22.16 | 0.154 | 1.316 | 6.1 | 1130 | 1130 | 1910 | 1910 | 1130 | 1448 | 1144 | 1468 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | C.PORTO VELHO | PORTO VELHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV C.PORTO VELHO / PORTO VELHO C 2 RO | ROCPH-2PV--2 | 2012-01-12 |  | 2012-01-31 | 22.16 | 0.154 | 1.316 | 6.1 | 1130 | 1130 | 1910 | 1910 | 1130 | 1448 | 1144 | 1468 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | JARU | JI-PARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JARU / JI-PARANA C 1 RO | ROJR--2JP--1 | 2015-09-13 |  | 2015-09-30 | 80.69 | 1.29 | 7.63 | 14.24 | 620 | 620 | 781 | 781 | 620 | 700 | 620 | 673 | 781 | 781 | 781 | 781
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | JI-PARANA | PIMENTA BUENO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JI-PARANA / PIMENTA BUENO C 1 RO | ROJP--2PB--1 | 2008-06-21 |  | 2008-10-31 | 117.8 | 0.9372 | 6.72 | 33.81 | 1240 | 1200 | 1562 | 1200 | 1240 | 1398 | 1240 | 1352 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | JI-PARANA | PIMENTA BUENO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JTE | LT 230 kV JI-PARANA / PIMENTA BUENO C 2 RO | ROJP--2PB--2 | 2013-01-23 |  | 2013-02-17 | 118 | 0.9 | 6.8 | 33.523 | 1240 | 1240 | 1562 | 1562 | 1240 | 1742 | 1524 | 1784 | 1562 | 1997 | 1875 | 2051
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | JI-PARANA | PIMENTA BUENO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV JI-PARANA / PIMENTA BUENO C 3 RO | ROJP--2PB--3 | 2016-05-19 |  | 2016-04-30 | 119 | 0.92 | 6.82 | 34.3 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | PIMENTA BUENO | VILHENA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV PIMENTA BUENO / VILHENA C 1 RO | ROPB--2VN--1 | 2008-10-31 |  | 2008-10-31 | 160.2 | 1.267 | 9.1125 | 46.076 | 1240 | 1200 | 1562 | 1200 | 1240 | 1402 | 1240 | 1360 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | PIMENTA BUENO | VILHENA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JTE | LT 230 kV PIMENTA BUENO / VILHENA C 2 RO | ROPB--2VN--2 | 2012-12-21 |  | 2012-12-18 | 160 | 1.204 | 9.164 | 45.662 | 1240 | 1240 | 1562 | 1562 | 1240 | 1747 | 1530 | 1793 | 1562 | 2001 | 1882 | 2058
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | PIMENTA BUENO | VILHENA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV PIMENTA BUENO / VILHENA C 3 RO | ROPB--2VN--3 | 2015-12-07 |  | 2015-12-20 | 161 | 1.23 | 9.2 | 46.48 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | PORTO VELHO | ABUNA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV PORTO VELHO / ABUNA C 1 RO | ROPV--2AN--1 | 2002-05-09 |  |  | 188 | 1.505 | 10.778 | 54.13 | 1240 | 1200 | 1562 | 1200 | 1240 | 1354 | 1240 | 1354 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | PORTO VELHO | ABUNA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV PORTO VELHO / ABUNA C 2 RO | ROAN--2PV--2 | 2012-12-22 |  | 2013-01-31 | 188 | 1.43 | 10.71 | 54.35 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1756 | 1530 | 1787 | 1750 | 1977 | 1858 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SAMUEL | ARIQUEMES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAMUEL / ARIQUEMES C 1 RO | ROSM--2AQ--1 | 2009-12-12 |  |  | 155 | 2.43 | 14.32 | 26.72 | 620 | 620 | 781 | 781 | 620 | 678 | 620 | 679 | 781 | 781 | 781 | 781
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SAMUEL | ARIQUEMES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JTE | LT 230 kV SAMUEL / ARIQUEMES C 2 RO | ROSM--2AQ--2 | 2013-01-30 |  | 2013-02-17 | 155 | 2.34 | 13.94 | 27.784 | 620 | 620 | 781 | 781 | 620 | 868 | 754 | 885 | 781 | 996 | 927 | 1020
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SAMUEL | ARIQUEMES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAMUEL / ARIQUEMES C 3 RO | ROSM--2AQ--3 | 2015-12-20 |  | 2015-12-20 | 155 | 1.18 | 8.8 | 44.44 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SAMUEL | ARIQUEMES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO III | LT 230 kV SAMUEL / ARIQUEMES C 4 RO | ROSM--2AQ--4 | 2020-07-13 |  | 2020-06-30 | 150 | 1.19 | 8.94 | 44.269 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SAMUEL | JI-PARANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAMUEL / JI-PARANA C 1 RO | ROSM--2JP--1 | 1990-12-31 | 2009-12-12 | 1994-08-30 | 320.38
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SAMUEL | PORTO VELHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAMUEL / PORTO VELHO C 1 RO | ROSM--2PV--1 | 1989-07-26 |  |  | 40.55 | 0.55 | 3.82 | 7.336 | 691 | 691 | 871 | 871 | 691 | 763 | 691 | 765 | 871 | 897 | 871 | 901
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SAMUEL | PORTO VELHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAMUEL / PORTO VELHO C 2 RO | ROSM--2PV--2 | 1989-07-26 |  |  | 40.55 | 0.55 | 3.82 | 7.336 | 691 | 691 | 871 | 871 | 691 | 763 | 691 | 765 | 871 | 897 | 871 | 901
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SAMUEL | PORTO VELHO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV SAMUEL / PORTO VELHO C 3 RO | ROPV--2SM--3 | 2015-10-15 |  | 2015-09-30 | 42 | 0.33 | 2.41 | 12.09 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SANTO ANTONIO | SE STO ANT LR | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 230 kV SANTO ANTONIO / SE STO ANT LR C 1 RO | ROUHSN2SNLR1 | 2017-01-03 |  | 2016-07-31 | 5 | 0.01 | 0.2
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SANTO ANTONIO | SE STO ANT LR | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 230 kV SANTO ANTONIO / SE STO ANT LR C 2 RO | ROUHSN2SNLR2 | 2017-01-03 |  | 2016-07-31 | 5 | 0.01 | 0.2
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SE STO ANT LR | PORTO VELHO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 230 kV SE STO ANT LR / PORTO VELHO C 1 RO | ROSNLR2PV--1 | 2017-01-03 |  | 2016-07-31 | 19.8 | 0.26 | 1.84 | 3.629
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SE STO ANT LR | PORTO VELHO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 230 kV SE STO ANT LR / PORTO VELHO C 2 RO | ROSNLR2PV--2 | 2017-01-03 |  | 2016-07-31 | 19.8 | 0.26 | 1.84 | 3.629
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | TERMONORTE II | PORTO VELHO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TERMONORTE | LT 230 kV TERMONORTE II / PORTO VELHO C 1 RO | ROTN--2PV--1 | 1990-12-31 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | TERMONORTE II | PORTO VELHO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TERMONORTE | LT 230 kV TERMONORTE II / PORTO VELHO C 2 RO | ROTN--2PV--2 | 1990-12-31 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | MT | MATO GROSSO | VILHENA | JAURU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JTE | LT 230 kV VILHENA / JAURU C 1 RO/MT | ROVN--2JU--1MT | 2009-10-23 |  | 2009-09-30 | 354 | 2.53 | 19.116 | 100.37 | 1240 | 1240 | 1562 | 1562 | 1240 | 1747 | 1530 | 1811 | 1562 | 1957 | 1882 | 2030
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | MT | MATO GROSSO | VILHENA | JAURU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JTE | LT 230 kV VILHENA / JAURU C 2 RO/MT | ROVN--2JU--2MT | 2009-10-23 |  | 2009-09-30 | 354 | 2.53 | 19.116 | 100.37 | 1240 | 1240 | 1562 | 1562 | 1240 | 1747 | 1530 | 1811 | 1562 | 1957 | 1882 | 2030
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | MT | MATO GROSSO | VILHENA | JAURU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 230 kV VILHENA / JAURU C 3 RO/MT | ROVN--2JU--3MT | 2015-11-29 |  | 2015-12-20 | 346 | 2.492 | 19.13 | 101.22 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
SE | SUDESTE |  |  | RO | RONDONIA |  |  | ARIQUEMES |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETRONORTE | RL 230 kV ARIQUEMES / AAA C 1 RO | ROAQ--2DAQ-1 | 1990-12-31 | 2009-12-12 | 1994-08-30 | 0.1
SE | SUDESTE |  |  | RO | RONDONIA |  |  | JARU |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETRONORTE | RL 230 kV JARU / DJR C 2 RO | ROJR--2DJR-2 | 1990-12-31 | 2009-12-12 | 1994-09-29 | 0.4
SE | SUDESTE |  |  | RO | RONDONIA |  |  | JARU |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETRONORTE | RL 230 kV JARU / XXX C 1 RO | ROJR--2DJR-1 | 2009-12-12 | 2014-11-20 |  | 0.4 | 0 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | RR | RORAIMA | RR | RORAIMA | JAGUATIRICA II | BOA VISTA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENEVA | LT 230 kV JAGUATIRICA II / BOA VISTA C 1 RR | RRJII-2BV--1 | 2022-02-15 |  | 2021-07-31 | 7.27 | 0.01 | 0.23
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ALEGRETE2 | BAGE2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ALEGRETE2 / BAGE2 C 1 RS | RSALE22BAG21 | 1990-12-31 | 2002-11-25 |  | 279.63
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ALEGRETE2 | LIVRAMENTO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ALEGRETE2 / LIVRAMENTO 2 C 1 RS | RSALE22LIV21 | 2002-11-25 |  |  | 128.29 | 2.45 | 12.24 | 21.9 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 742 | 733 | 805 | 856 | 856 | 859 | 909
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ALEGRETE2 | LIVRAMENTO 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV ALEGRETE2 / LIVRAMENTO 3 C 1 RS | RSALE22LIV31 | 2022-03-27 |  | 2024-03-22 | 125 | 0.946 | 8.188 | 30.1 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 | 1380 | 1822 | 1598 | 1975 | 1700 | 2022 | 1865 | 2157
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ALEGRETE2 | MACAMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ALEGRETE2 / MACAMBARA C 1 RS | RSALE22MBR-1 | 1990-12-31 |  |  | 82.83 | 1.582 | 7.889 | 14.16 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 735 | 725 | 806 | 856 | 856 | 856 | 902
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ALEGRETE2 | S.VICENTE SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ALEGRETE2 / S.VICENTE SUL C 1 RS | RSALE22SVI-1 | 2015-06-07 |  | 2015-06-30 | 104.02 | 1.551 | 9.624 | 18.47 | 729 | 729 | 919 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ALEGRETE2 | U.URUGUAIANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ALEGRETE2 / U.URUGUAIANA C 1 RS | RSALE22UTUR1 | 2000-05-17 |  |  | 129.73 | 1.244 | 6.005 | 45.67 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ALEGRETE2 | URUGUAIANA5 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ALEGRETE2 / URUGUAIANA5 C 1 RS | RSALE22URU51 | 1990-12-31 |  |  | 127.13 | 2.43 | 12.15 | 22.74 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 734 | 731 | 808 | 856 | 856 | 857 | 906
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ATLANTIDA 2 | GRAVATAI3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV ATLANTIDA 2 / GRAVATAI3 C 1 RS | RSATL22GRA31 | 2008-04-27 |  | 2008-04-27 | 102 | 1.95 | 9.57 | 18.207 | 652 | 652 | 802 | 802 | 652 | 691 | 678 | 717 | 802 | 802 | 815 | 826
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ATLANTIDA 2 | OSORIO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV ATLANTIDA 2 / OSORIO 2 C 1 RS | RSATL22OSO21 | 2007-05-06 |  | 2007-04-30 | 36 | 0.68 | 3.29 | 6.514 | 652 | 652 | 802 | 802 | 652 | 691 | 691 | 717 | 802 | 802 | 825 | 830
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ATLANTIDA 2 | TORRES 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP LITORAL SUL | LT 230 kV ATLANTIDA 2 / TORRES 2 C 1 RS | RSATL22TOR21 | 2022-07-05 |  | 2020-10-06 | 65.44 | 0.731 | 5.831 | 12.2 | 790 | 790 | 1190 | 1190
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | BAGE2 | CANDIOTA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VINEYARDS | LT 230 kV BAGE2 / CANDIOTA 2 C 1 RS | RSBAG22CTA-1 | 2022-01-27 |  | 2021-07-30 | 49.68 | 0.947 | 4.558 | 8.9 | 695 | 695 | 870 | 870
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | BAGE2 | CANDIOTA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV BAGE2 / CANDIOTA 2 C 2 RS | RSBAG22CTA-2 | 2022-09-06 |  | 2021-11-30 | 51 | 0.875 | 4.771 | 9.1 | 729 | 729 | 919 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | BAGE2 | LIVRAMENTO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV BAGE2 / LIVRAMENTO 2 C 1 RS | RSBAG22LIV21 | 2002-11-25 |  |  | 151.34 | 2.89 | 14.44 | 25.9 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 702 | 752 | 748 | 856 | 856 | 874 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | CAMAQUA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / CAMAQUA C 1 RS | RSCIN-2CAM-1 | 1990-12-31 | 2002-07-25 |  | 121.88 | 1.71 | 8.6 | 15.33
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | CANOAS 1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / CANOAS 1 C 1 RS | RSCIN-2CNA11 | 2017-10-29 |  | 2017-09-30 | 13.66 | 0.2351 | 1.2353 | 2.5189 | 679 | 679 | 856 | 856
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | CANOAS 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / CANOAS 2 C 1 RS | RSCIN-2CNA21 | 2002-08-17 |  | 2002-03-01 | 9.48 | 0.11 | 0.63 | 1.442 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 792 | 802 | 919 | 919 | 927 | 985
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | CHARQUEADAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / CHARQUEADAS C 1 RS | RSCIN-2CHA-1 | 1990-12-31 |  |  | 46.9 | 0.9 | 4.47 | 7.428 | 527 | 527 | 748 | 748 | 527 | 647 | 591 | 693 | 748 | 749 | 748 | 823
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / GRAVATAI2 C 1 RS | RSCIN-2GRA21 | 1990-12-31 | 2002-08-17 |  | 12.5 | 0.22 | 1.14 | 2.23
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / GRAVATAI2 C 2 RS | RSCIN-2GRA22 | 1990-12-31 | 2023-11-26 |  | 12.5 | 0.199 | 1.157 | 2.31 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 790 | 802 | 919 | 919 | 926 | 985
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / GRAVATAI2 C 3 RS | RSCIN-2GRA23 | 1990-12-31 |  |  | 12.5 | 0.199 | 1.157 | 2.31 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 790 | 802 | 919 | 919 | 926 | 985
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / GRAVATAI2 C 4 RS | RSCIN-2GRA24 | 1990-12-31 |  |  | 12.5 | 0.199 | 1.157 | 2.31 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 790 | 802 | 919 | 919 | 926 | 985
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | GUAIBA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / GUAIBA 2 C 1 RS | RSCIN-2GUA21 | 2012-01-29 |  | 2012-01-29 | 38.5 | 0.739 | 3.689 | 6.63 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 701 | 733 | 738 | 856 | 856 | 859 | 910
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | ITAUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / ITAUBA C 1 RS | RSCIN-2UITA1 | 1990-12-31 | 2006-06-18 |  | 216.84 | 3.66 | 20.3 | 37.67
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / NOVA STA RITA C 1 RS | RSCIN-2POL-1 | 2006-06-20 |  | 2006-06-30 | 22.5 | 0.4 | 2.09 | 4.07 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 786 | 802 | 919 | 919 | 923 | 983
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / NOVA STA RITA C 2 RS | RSCIN-2POL-2 | 2006-06-17 |  | 2006-06-30 | 22.4 | 0.39 | 2.14 | 3.925 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 786 | 802 | 919 | 919 | 923 | 983
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / NOVA STA RITA C 3 RS | RSCIN-2POL-3 | 2006-06-04 |  | 2006-06-30 | 23.7 | 0.42 | 2.27 | 3.97 | 564 | 564 | 801 | 801 | 564 | 699 | 633 | 748 | 801 | 810 | 801 | 889
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | P.PETROQUIMIC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / P.PETROQUIMIC C 1 RS | RSCIN-2PPE-1 | 1990-12-31 |  |  | 23.57 | 0.402 | 2.158 | 4.11 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 786 | 802 | 919 | 919 | 923 | 983
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | P.PETROQUIMIC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / P.PETROQUIMIC C 2 RS | RSCIN-2PPE-2 | 1990-12-31 | 2006-06-20 |  | 23.57 | 0.41 | 2.25 | 4.11
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | PASSO REAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / PASSO REAL C 1 RS | RSCIN-2UPRE1 | 1990-12-31 | 2006-06-04 |  | 224.68 | 3.81 | 21.1 | 39.2
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | PELOTAS3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / PELOTAS3 C 1 RS | RSCIN-2PEL31 | 2002-01-27 | 2012-01-29 |  | 247.87 | 4.74 | 23.66 | 42.4
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / PORTO ALEGRE9 C 1 RS | RSCIN-2PAL91 | 1990-12-31 |  |  | 14.8 | 0.257 | 1.357 | 2.71 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 703 | 737 | 738 | 856 | 856 | 862 | 912
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / PORTO ALEGRE9 C 2 RS | RSCIN-2PAL92 | 2002-08-12 | 2017-10-29 | 2002-06-30 | 15 | 0.29 | 1.41 | 2.53 |  |  |  |  | 679 | 703 | 737 | 738 | 856 | 856 | 862 | 912
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | QUINTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / QUINTA C 1 RS | RSCIN-2QUI-1 | 1990-12-31 | 2002-01-27 |  | 291.9 | 5.67 | 28.38 | 50.91
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.INDUSTRIAL | V.AIRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV C.INDUSTRIAL / V.AIRES C 1 RS | RSCIN-2VAI-1 | 1990-12-31 |  |  | 101.54 | 2.58 | 9.83 | 17.06 | 450 | 450 | 639 | 639 | 450 | 542 | 500 | 583 | 639 | 639 | 639 | 685
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CACHOEIRINHA3 | C.INDUSTRIAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CACHOEIRINHA3 / C.INDUSTRIAL C 1 RS | RSCAC32CIN-1 | 2023-11-26 |  | 2024-09-30 | 7.74 | 0.132 | 0.706 | 1.4 | 729 | 729 | 919 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CACHOEIRINHA3 | CANOAS 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CACHOEIRINHA3 / CANOAS 2 C 1 RS | RSCAC32CNA21 | 2023-11-26 |  | 2024-09-30 | 6.43 | 0.099 | 0.522 | 1.1 | 729 | 729 | 919 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CACHOEIRINHA3 | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CACHOEIRINHA3 / GRAVATAI2 C 1 RS | RSCAC32GRA21 | 2023-11-26 |  | 2024-09-30 | 5.04 | 0.087 | 0.455 | 0.9 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 790 | 802 | 919 | 919 | 926 | 985
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CACHOEIRINHA3 | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CACHOEIRINHA3 / GRAVATAI2 C 2 RS | RSCAC32GRA22 | 2023-11-26 |  | 2024-09-30 | 5.32 | 0.087 | 0.455 | 0.9 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 790 | 802 | 919 | 919 | 926 | 985
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMAQUA | GUAIBA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAMAQUA / GUAIBA 2 C 1 RS | RSCAM-2GUA21 | 2010-08-29 |  | 2010-10-25 | 87.25 | 1.711 | 8.55 | 15.32 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 703 | 733 | 738 | 856 | 856 | 864 | 915
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMAQUA | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAMAQUA / PORTO ALEGRE9 C 1 RS | RSCAM-2PAL91 | 2002-07-25 | 2010-08-29 | 2002-06-30 | 130.15 | 2.46 | 12.26 | 22.23
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMAQUA 3 | GUAIBA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAMAQUA 3 / GUAIBA 2 C 1 RS | RSCAM32GUA21 | 2014-12-07 |  | 2014-12-30 | 87.25 | 1.74 | 8.29 | 15.205 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 679 | 679 | 679 | 856 | 856 | 856 | 856
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMAQUA 3 | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CAMAQUA 3 / NOVA STA RITA C 1 RS | RSCAM32NSR-1 | 2014-12-09 |  | 2014-12-30 | 126 | 1.185 | 8.278 | 30.034 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMAQUA 3 | PELOTAS3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAMAQUA 3 / PELOTAS3 C 1 RS | RSCAM32PEL31 | 2014-12-07 |  | 2014-12-30 | 123.5 | 2.46 | 11.74 | 21.521 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 679 | 679 | 679 | 856 | 856 | 856 | 856
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMAQUA 3 | POVO NOVO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CAMAQUA 3 / POVO NOVO C 1 RS | RSCAM32PNO-1 | 2014-12-09 |  | 2014-12-30 | 149 | 1.436 | 10.03 | 36.38 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMPO BOM | CAXIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAMPO BOM / CAXIAS C 1 RS | RSCBO-2CAX-1 | 2002-12-08 |  | 2006-01-27 | 61.39 | 1.26 | 5.9 | 10.261 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 884 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMPO BOM | CAXIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAMPO BOM / CAXIAS C 2 RS | RSCBO-2CAX-2 | 2002-12-08 |  | 2005-12-03 | 61.39 | 1.26 | 5.9 | 10.261 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 884 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMPO BOM | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAMPO BOM / GRAVATAI2 C 1 RS | RSCBO-2GRA21 | 2002-12-08 |  |  | 21.4 | 0.473 | 2.23 | 3.97 | 527 | 527 | 748 | 748 | 527 | 650 | 585 | 696 | 748 | 749 | 748 | 821
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMPO BOM | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAMPO BOM / GRAVATAI2 C 2 RS | RSCBO-2GRA22 | 2002-12-08 |  |  | 22.37 | 0.473 | 2.232 | 3.97 | 527 | 527 | 748 | 748 | 527 | 650 | 585 | 696 | 748 | 749 | 748 | 821
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAMPO BOM | TAQUARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TESB | LT 230 kV CAMPO BOM / TAQUARA C 1 RS | RSCBO-2TAQ-1 | 2022-09-22 |  | 2020-12-29 | 29 | 0.5226 | 2.8035 | 5.0656 | 590 | 590 | 895 | 895
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDELARIA 2 | ITAUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CANDELARIA 2 / ITAUBA C 1 RS | RSCDL22UITA1 | 2020-05-20 |  | 2020-02-24 | 65.89 | 1.144 | 6.192 | 11.621 | 917 | 917 | 1073 | 1073
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDELARIA 2 | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CANDELARIA 2 / NOVA STA RITA C 1 RS | RSCDL22NSR-1 | 2020-05-20 |  | 2020-02-24 | 156.77 | 2.711 | 14.833 | 27.815 | 917 | 917 | 1073 | 1073
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDIOTA | PRE.MEDICI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROBRAS | LT 230 kV CANDIOTA / PRE.MEDICI C 1 RS | RSCTA-2PME-1 | 2015-07-10 |  | 2015-12-30 | 2.74 | 0.023 | 0.186 | 0.6604
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDIOTA 2 | PRE.MEDICI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CANDIOTA 2 / PRE.MEDICI C 1 RS | RSCTA-2PME-2 | 2022-09-06 |  | 2021-11-30 | 5.5 | 0.052 | 0.374 | 1.4 | 729 | 729 | 919 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDIOTA III | PRE.MEDICI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AMBAR URUGUAIANA | LT 230 kV CANDIOTA III / PRE.MEDICI C 1 RS | RSUTEC2PME-1 | 2011-01-01 |  | 2010-12-31 | 0.3 | 0.002 | 0.011 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDIOTA III | PRE.MEDICI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AMBAR URUGUAIANA | LT 230 kV CANDIOTA III / PRE.MEDICI C 2 RS | RSUTEC2PME-2 | 2011-01-01 |  | 2010-12-31 | 0.3 | 0.01 | 0.0109 | 0.1
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANOAS | CANOAS 2 | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV CANOAS / CANOAS 2 C 1 RS | RSUTCA2CNA21 | 2002-09-25 |  |  | 3.3 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANOAS | CANOAS 2 | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV CANOAS / CANOAS 2 C 2 RS | RSUTCA2CNA22 | 2015-03-14 |  | 2015-03-31 | 3.3 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANOAS 1 | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CANOAS 1 / PORTO ALEGRE9 C 1 RS | RSCNA12PAL91 | 2017-10-29 |  | 2017-09-30 | 3.46 | 0.0592 | 0.3039 | 0.6651 | 679 | 679 | 856 | 856
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANOAS 2 | GRAVATAI2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CANOAS 2 / GRAVATAI2 C 1 RS | RSCNA22GRA21 | 2002-08-17 | 2023-11-26 | 2002-03-31 | 9.62 | 0.196 | 1.138 | 2.09 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 763 | 790 | 802 | 919 | 919 | 926 | 985
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAPIVARI SUL | VIAMAO 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PAMPA TRANSMISSORA | LT 230 kV CAPIVARI SUL / VIAMAO 3 C 1 RS | RSCAP-2VIA31 | 2023-07-03 |  | 2023-07-22 | 73.75 | 0.581 | 4.838 | 18.5 | 1435 | 1435 | 1765 | 1765 | 1435 | 1745 | 1590 | 1869 | 1765 | 1970 | 1878 | 2077
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CASTERTECH | CAXIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CASTERTECH / CAXIAS C 1 RS | RSCTT-2CAX-1 | 2009-11-30 | 2012-08-20 | 2009-10-31 | 23.2 | 0.426 | 2.31 | 4.13
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CASTERTECH | CAXIAS 6 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CASTERTECH / CAXIAS 6 C 1 RS | RSCTT-2CAX61 | 2012-08-20 |  | 2012-07-31 | 4.254 | 0.084 | 0.422 | 0.739 | 916 | 916 | 1072 | 1072 | 916 | 916 | 975 | 931 | 1072 | 1072 | 1106 | 1089
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CASTERTECH | CAXIAS SUL 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CASTERTECH / CAXIAS SUL 2 C 1 RS | RSCTT-2CAX21 | 2009-11-30 |  | 2009-10-31 | 1.7 | 0.034 | 0.17 | 0.3 | 917 | 917 | 1073 | 1073 | 916 | 916 | 975 | 931 | 1072 | 1072 | 1141 | 1089
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CASTRO ALVES | MONTE CLARO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CERAN | LT 230 kV CASTRO ALVES / MONTE CLARO C 1 RS | RSUHCA2MCL-1 | 2008-03-04 |  | 2008-03-31 | 8.5 | 0.169 | 0.76 | 1.147
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAXIAS | CAXIAS 6 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAXIAS / CAXIAS 6 C 1 RS | RSCAX-2CAX61 | 2012-08-20 |  | 2012-07-31 | 19.363 | 0.387 | 1.936 | 3.39 | 916 | 916 | 1072 | 1072 | 916 | 916 | 975 | 931 | 1072 | 1072 | 1090 | 1089
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAXIAS | CAXIAS SUL 5 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CAXIAS / CAXIAS SUL 5 C 1 RS | RSCAX-2CAX51 | 2009-06-02 |  | 2009-06-30 | 25 | 0.385 | 2.121 | 3.964 | 693 | 693 | 852 | 852 | 693 | 762 | 742 | 790 | 852 | 854 | 891 | 909
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAXIAS | FARROUPILHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAXIAS / FARROUPILHA C 1 RS | RSCAX-2FAR-1 | 2002-03-03 |  | 2001-12-30 | 22.89 | 0.455 | 2.077 | 3.725 | 527 | 527 | 748 | 748 | 527 | 613 | 617 | 646 | 748 | 773 | 764 | 845
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAXIAS | FARROUPILHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAXIAS / FARROUPILHA C 2 RS | RSCAX-2FAR-2 | 2002-03-03 |  | 2001-12-31 | 22.89 | 0.455 | 2.08 | 3.725 | 527 | 527 | 748 | 748 | 527 | 613 | 617 | 646 | 748 | 773 | 764 | 845
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAXIAS | N.PETROPOLIS2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAXIAS / N.PETROPOLIS2 C 1 RS | RSCAX-2NPE21 | 2012-11-03 |  | 2012-12-02 | 27 | 0.405 | 2.265 | 3.973 | 917 | 917 | 1073 | 1073 | 917 | 917 | 960 | 926 | 1073 | 1073 | 1073 | 1083
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAXIAS SUL 2 | CAXIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAXIAS SUL 2 / CAXIAS C 1 RS | RSCAX22CAX-1 | 2003-04-14 | 2009-11-30 | 2003-04-30 | 25 | 0.43 | 2.36 | 4.318
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAXIAS SUL 2 | FARROUPILHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CAXIAS SUL 2 / FARROUPILHA C 1 RS | RSFAR-2CAX21 | 1990-12-31 |  |  | 22.57 | 0.39 | 2.13 | 3.88 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 768 | 808 | 800 | 919 | 946 | 954 | 1008
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | CAXIAS SUL 5 | SIDEROPOL.ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV CAXIAS SUL 5 / SIDEROPOL.ESU C 1 RS/SC | SCSID-2CAX51RS | 1998-07-18 | 2003-09-27 |  | 187.8 | 3.556 | 18.42 | 31.703
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CERRO CHATO | LIVRAMENTO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV CERRO CHATO / LIVRAMENTO 2 C 1 RS | RSCCH-2LIV21 | 2011-06-07 |  | 2011-07-31 | 18.5 | 0.239 | 1.214 | 8.5 | 960 | 960 | 1152 | 1152
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CERRO CHATO | LIVRAMENTO 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV CERRO CHATO / LIVRAMENTO 3 C 1 RS | RSCCH-2LIV31 | 2022-03-27 |  | 2024-03-22 | 5.6 | 0.044 | 0.379 | 1.4 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 | 1380 | 1790 | 1605 | 1949 | 1700 | 1994 | 1871 | 2134
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CHARQUEADAS | SANTA CRUZ1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CHARQUEADAS / SANTA CRUZ1 C 1 RS | RSCHA-2SCR11 | 2009-07-26 |  | 2009-07-31 | 96 | 1.68 | 9.14 | 16.776 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 762 | 789 | 809 | 919 | 919 | 925 | 985
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CRUZ ALTA 2 | IJUI 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV CRUZ ALTA 2 / IJUI 2 C 1 RS | RSCAL22IJU21 | 2022-12-06 |  | 2022-03-21 | 43.44 | 0.877 | 4.413 | 8.1 | 826 | 826 | 964 | 964 | 826 | 826 | 888 | 847 | 964 | 964 | 964 | 964
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ELDORADO SUL | GUAIBA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ELDORADO SUL / GUAIBA 2 C 1 RS | RSELD-2GUA21 | 2018-04-29 |  | 2017-11-09 | 14.89 | 0.297 | 1.45 | 2.72 | 679 | 679 | 856 | 856
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ELDORADO SUL | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ELDORADO SUL / PORTO ALEGRE9 C 1 RS | RSELD-2PAL91 | 2018-04-28 |  | 2018-05-30 | 26.46 | 0.528 | 2.646 | 4.38 | 679 | 679 | 856 | 856
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FARROUPILHA | CAXIAS SUL 5 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FARROUPILHA / CAXIAS SUL 5 C 1 RS | RSFAR-2CAX51 | 2005-10-17 |  | 2005-10-09 | 32 | 0.353 | 1.716 | 2.988 | 583 | 583 | 734 | 734 | 583 | 676 | 653 | 700 | 734 | 760 | 792 | 813
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FARROUPILHA | L.GRANDE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV FARROUPILHA / L.GRANDE C 1 RS | RSFAR-2LGR-1 | 2003-11-23 | 2005-10-17 |  | 82.2 | 1.59 | 8.18 | 14.085
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FARROUPILHA | MONTE CLARO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FARROUPILHA / MONTE CLARO C 1 RS | RSFAR-2MCL-1 | 2004-09-27 |  | 2004-10-01 | 29 | 0.559 | 3.04 | 5.232 | 583 | 583 | 734 | 734 | 583 | 659 | 635 | 694 | 734 | 742 | 774 | 800
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FARROUPILHA | MONTE CLARO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FARROUPILHA / MONTE CLARO C 2 RS | RSFAR-2MCL-2 | 2008-03-31 |  | 2008-03-31 | 30.7 | 0.559 | 3.04 | 5.232 | 583 | 583 | 734 | 734 | 583 | 659 | 635 | 694 | 734 | 742 | 774 | 800
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FARROUPILHA | NOVA PRATA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV FARROUPILHA / NOVA PRATA 2 C 1 RS | RSFAR-2NPR21 | 1990-12-31 | 2008-03-31 |  | 63.9 | 1.22 | 6.14 | 11.08
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FARROUPILHA | PASSO FUNDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV FARROUPILHA / PASSO FUNDO C 1 RS | RSFAR-2PFU-1 | 1990-12-31 | 2004-09-27 |  | 242.4 | 4.601 | 23.768 | 40.945
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FARROUPILHA | SCHARLAU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV FARROUPILHA / SCHARLAU C 1 RS | RSFAR-2SCH-1 | 2000-01-09 | 2015-11-16 | 2017-12-15 | 70.77 | 1.7 | 6.3 | 11.55 |  |  |  |  | 450 | 515 | 494 | 543 | 639 | 639 | 639 | 685
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FARROUPILHA | SCHARLAU 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV FARROUPILHA / SCHARLAU 2 C 1 RS | RSFAR-2SCH21 | 2015-11-16 |  | 2015-11-15 | 70.77 | 1.67 | 6.2 | 11.5 | 450 | 450 | 639 | 639 | 450 | 450 | 450 | 450 | 639 | 639 | 639 | 639
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FIBRAPLAC | OSORIO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV FIBRAPLAC / OSORIO 2 C 1 RS | RSFIB-2OSO21 | 2003-06-18 |  | 2003-04-30 | 47.47 | 0.821 | 4.165 | 8.059 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 697 | 734 | 728 | 856 | 856 | 860 | 915
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | FOZ CHAPECO | GUARITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FOZ CHAPECO / GUARITA C 1 RS | RSFCO-2GRT-1 | 2010-10-14 |  | 2010-10-31 | 70 | 1.256 | 7.044 | 13.624 | 807 | 807 | 944 | 944
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | FOZ CHAPECO | PINHALZINHO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FOZ CHAPECO / PINHALZINHO 2 C 1 RS/SC | RSFCO-2PIN-1SC | 2018-03-01 |  | 2018-01-31 | 40 | 0.461 | 3.286 | 6.565 | 915 | 915 | 1150 | 1150
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | FOZ CHAPECO | PINHALZINHO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FOZ CHAPECO / PINHALZINHO 2 C 2 RS/SC | RSFCO-2PIN-2SC | 2021-10-09 |  | 2020-05-30 | 40 | 0.476 | 3.396 | 6.788 | 915 | 915 | 1150 | 1150
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | FOZ CHAPECO | XANXERE ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FOZ CHAPECO / XANXERE ESU C 1 RS/SC | RSFCO-2XAN-1SC | 2010-10-26 |  | 2010-10-31 | 68 | 0.796 | 5.176 | 19.182 | 1299 | 1299 | 1598 | 1598
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | FOZ CHAPECO | XANXERE ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FOZ CHAPECO / XANXERE ESU C 2 RS/SC | RSFCO-2XAN-2SC | 2010-10-26 |  | 2010-10-31 | 68 | 0.774 | 4.993 | 19.56 | 1299 | 1299 | 1598 | 1598
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GARIBALDI 1 | FARROUPILHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GARIBALDI 1 / FARROUPILHA C 1 RS | RSFAR-2GAR11 | 2000-08-17 |  |  | 22 | 0.423 | 2.115 | 3.59 | 826 | 826 | 966 | 966 | 826 | 826 | 878 | 839 | 966 | 966 | 1017 | 982
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GARIBALDI 1 | LAJEADO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VINEYARDS | LT 230 kV GARIBALDI 1 / LAJEADO III C 1 RS | RSGAR12LAJ31 | 2019-12-22 |  | 2019-12-19 | 47 | 0.7753 | 4.3222 | 8.505 | 770 | 770 | 970 | 970
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GARIBALDI 1 | MONTE CLARO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV GARIBALDI 1 / MONTE CLARO C 1 RS | RSGAR12MCL-1 | 2013-07-17 | 2021-06-27 | 2013-07-30 | 33.34 | 0.34 | 2.74 | 6.506 |  |  |  |  | 790 | 939 | 891 | 985 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GARIBALDI 1 | VINHEDOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV GARIBALDI 1 / VINHEDOS C 1 RS | RSGAR12VIN-1 | 2021-06-27 |  | 2022-08-11 | 12.75 | 0.144 | 1.215 | 2.248 | 790 | 790 | 1190 | 1190
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | C.I.AUT.GRA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / C.I.AUT.GRA C 1 RS | RSGRA22CIAG1 | 1990-12-31 | 2007-12-16 |  | 12.5
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | CAXIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / CAXIAS C 1 RS | RSGRA22CAX-1 | 2002-03-03 | 2002-12-08 |  | 82.45
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | CAXIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / CAXIAS C 2 RS | RSGRA22CAX-2 | 2002-03-03 | 2002-12-08 |  | 82.45
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | FARROUPILHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / FARROUPILHA C 1 RS | RSGRA22FAR-1 | 1990-12-31 | 2002-03-03 |  | 81.2 | 1.65 | 8.45 | 14.51
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | FARROUPILHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / FARROUPILHA C 2 RS | RSGRA22FAR-2 | 1990-12-31 | 2002-03-03 |  | 81.2 | 1.65 | 8.45 | 14.51
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | FIBRAPLAC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / FIBRAPLAC C 1 RS | RSGRA22FIB-1 | 2003-06-18 | 2010-03-30 | 2003-04-30 | 34.24 | 0.67 | 3.29 | 5.945
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | GRAVATAI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / GRAVATAI C 1 RS | RSGRA22GRA-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | GRAVATAI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / GRAVATAI C 2 RS | RSGRA22GRA-2 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | GRAVATAI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / GRAVATAI C 3 RS | RSGRA22GRA-3 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | GRAVATAI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / GRAVATAI C 4 RS | RSGRA22GRA-4 | 1990-12-31 | 2002-03-05 |  | 0.01 | 0.01 | 0.107 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | GRAVATAI3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV GRAVATAI2 / GRAVATAI3 C 1 RS | RSGRA22GRA31 | 2007-11-30 |  | 2007-11-25 | 9.7 | 0.26 | 1.298 | 2.358 | 652 | 652 | 802 | 802 | 652 | 713 | 699 | 756 | 821 | 850 | 861 | 912
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | GRAVATAI3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / GRAVATAI3 C 2 RS | RSGRA22GRA32 | 2010-03-30 |  | 2010-03-31 | 13.24 | 0.246 | 1.222 | 2.343 | 729 | 729 | 919 | 919 | 679 | 754 | 736 | 793 | 856 | 856 | 861 | 912
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | JBO LT GRA2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / JBO LT GRA2 C 1 RS | RSGRA22JBO-1 | 2019-03-17 |  | 2019-03-10 | 34.78 | 0.618 | 3.1 | 5.905 | 843 | 843 | 998 | 998
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | OSORIO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / OSORIO 2 C 1 RS | RSGRA22OSO21 | 1990-12-31 | 2003-06-18 |  | 74.63 | 1.4 | 7.15 | 12.82
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | PORTO ALEGRE8 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / PORTO ALEGRE8 C 1 RS | RSGRA22PAL81 | 2008-06-08 |  | 2008-06-08 | 17.2 | 0.328 | 1.542 | 7.212 | 826 | 826 | 1005 | 1005 | 826 | 913 | 898 | 957 | 1005 | 1005 | 1005 | 1025
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | PORTOALEGRE10 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / PORTOALEGRE10 C 1 RS | RSGRA22PA101 | 2002-12-22 | 2019-03-17 | 2001-05-30 | 36.01 | 0.66 | 3.21 | 6.71 |  |  |  |  | 843 | 843 | 898 | 850 | 986 | 986 | 1000 | 995
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | PORTOALEGRE6 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / PORTOALEGRE6 C 1 RS | RSGRA22PAL61 | 1990-12-31 |  |  | 29.2 | 0.539 | 2.686 | 5.34 | 843 | 843 | 986 | 986 | 527 | 605 | 596 | 646 | 748 | 754 | 749 | 825
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | PORTOALEGRE6 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / PORTOALEGRE6 C 2 RS | RSGRA22PAL62 | 1990-12-31 |  |  | 29.2 | 0.539 | 2.686 | 5.34 | 527 | 527 | 748 | 748 | 527 | 605 | 596 | 646 | 748 | 754 | 749 | 825
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | PORTOALEGRE6 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / PORTOALEGRE6 C 3 RS | RSGRA22PAL63 | 2003-08-22 | 2016-12-18 | 2003-08-31 | 29.7 | 0.52 | 2.69 | 5.295 |  |  |  |  | 853 | 853 | 853 | 853 | 998 | 998 | 998 | 998
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI2 | VIAMAO 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI2 / VIAMAO 3 C 1 RS | RSGRA22VIA31 | 2016-12-18 |  | 2016-11-10 | 20.63 | 0.3519 | 1.939 | 3.64 | 843 | 843 | 986 | 986 | 853 | 853 | 853 | 853 | 998 | 998 | 998 | 998
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI3 | FIBRAPLAC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GRAVATAI3 / FIBRAPLAC C 1 RS | RSGRA32FIB-1 | 2010-03-30 |  | 2010-03-31 | 25.8 | 0.415 | 2.06 | 3.744 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 729 | 729 | 729 | 919 | 919 | 919 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI3 | OSORIO 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL SUL II | LT 230 kV GRAVATAI3 / OSORIO 3 C 1 RS | RSGRA32OSO31 | 2023-03-11 |  | 2024-03-22 | 66 | 0.507 | 4.313 | 16.7 | 1325 | 1325 | 1975 | 1975
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 2 | GUAIBA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 230 kV GUAIBA 2 / GUAIBA 3 C 1 RS | RSGUA22GUA31 | 2022-03-28 |  | 2021-06-22 | 19.23 | 0.122 | 1.158 | 4.6 | 1725 | 1725 | 2050 | 2050 | 1725 | 2054 | 1889 | 2180 | 3115 | 3536 | 3336 | 3721
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 2 | GUAIBA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 230 kV GUAIBA 2 / GUAIBA 3 C 2 RS | RSGUA22GUA32 | 2022-03-28 |  | 2021-06-22 | 19.23 | 0.122 | 1.158 | 5.6 | 1725 | 1725 | 2050 | 2050 | 1725 | 2054 | 1889 | 2180 | 2050 | 2279 | 2175 | 2389
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 2 | PELOTAS3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GUAIBA 2 / PELOTAS3 C 1 RS | RSGUA22PEL31 | 2012-01-29 | 2014-12-07 | 2012-01-29 | 209.4 | 3.93 | 19.76 | 36.56 |  |  |  |  | 679 | 701 | 733 | 738 | 856 | 856 | 864 | 915
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 2 | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GUAIBA 2 / PORTO ALEGRE9 C 1 RS | RSGUA22PAL91 | 2010-08-29 | 2018-04-28 | 2010-10-25 | 42.9 | 0.753 | 3.71 | 6.91 |  |  |  |  | 679 | 703 | 733 | 738 | 856 | 856 | 859 | 910
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUARITA | SANTA ROSA 1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV GUARITA / SANTA ROSA 1 C 1 RS | RSGRT-2SRO-1 | 1990-12-31 |  |  | 93 | 1.77 | 8.87 | 15.91 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 742 | 720 | 797 | 856 | 856 | 856 | 902
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | IJUI 2 | PASSO REAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV IJUI 2 / PASSO REAL C 1 RS | RSIJU22UPRE1 | 2013-04-14 | 2022-12-06 | 2013-04-30 | 104.04 | 2.108 | 9.913 | 18.222 |  |  |  |  | 826 | 826 | 888 | 847 | 964 | 964 | 997 | 991
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | IJUI 2 | SANTO ANGELO2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV IJUI 2 / SANTO ANGELO2 C 1 RS | RSIJU22SAG21 | 2013-04-14 |  | 2013-04-30 | 43.22 | 0.88 | 4.11 | 7.562 | 826 | 826 | 964 | 964 | 826 | 826 | 888 | 847 | 964 | 964 | 992 | 991
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ITAUBA | CHARQUEADAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ITAUBA / CHARQUEADAS C 1 RS | RSUITA2CHA-1 | 1990-12-31 | 2009-07-26 |  | 216.2 | 3.21 | 17.91 | 32.73
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ITAUBA | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ITAUBA / NOVA STA RITA C 1 RS | RSUITA2POL-1 | 2006-06-18 | 2020-03-08 | 2006-06-30 | 204.6 | 3.53 | 19.53 | 35.9 |  |  |  |  | 917 | 917 | 961 | 929 | 1073 | 1073 | 1073 | 1087
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ITAUBA | P.PETROQUIMIC | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ITAUBA / P.PETROQUIMIC C 1 RS | RSUITA2PPE-1 | 1990-12-31 |  |  | 196.86 | 3.37 | 18.62 | 33.92 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 764 | 783 | 803 | 919 | 919 | 921 | 981
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ITAUBA | PASSO REAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ITAUBA / PASSO REAL C 1 RS | RSUITA2UPRE1 | 1990-12-31 |  |  | 30 | 0.51 | 2.86 | 5.23 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 764 | 796 | 808 | 919 | 919 | 931 | 988
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ITAUBA | SANTA CRUZ1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ITAUBA / SANTA CRUZ1 C 1 RS | RSUITA2SCR11 | 2009-07-19 |  | 2009-07-31 | 129.4 | 2.21 | 12.08 | 22.064 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 762 | 786 | 800 | 919 | 919 | 923 | 982
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | ITAUBA | SANTA MARIA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV ITAUBA / SANTA MARIA 3 C 1 RS | RSUITA2SMA31 | 1990-01-20 | 2001-01-21 |  | 6.42 | 1.53 | 8.46 | 15.53
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | JARDIM BOTANICO | JBO LT GRA2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TESB | LT 230 kV JARDIM BOTANICO / JBO LT GRA2 C 1 RS | RSGRA22JBO-1S | 2019-03-17 |  |  | 0 | 0.005 | 0.036 | 7.333 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | JARDIM BOTANICO | JBO LT PA10 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TESB | LT 230 kV JARDIM BOTANICO / JBO LT PA10 C 1 RS | RSJBO-2PA101S | 2019-03-17 |  | 2019-01-31 | 0 | 0.005 | 0.036 | 7.333 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | JBO LT PA10 | PORTOALEGRE10 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV JBO LT PA10 / PORTOALEGRE10 C 1 RS | RSJBO-2PA101 | 2019-03-17 |  | 2019-03-10 | 5.2 | 0.047 | 0.312 | 0.668 | 843 | 843 | 998 | 998
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | L.GRANDE | CAXIAS SUL 5 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV L.GRANDE / CAXIAS SUL 5 C 1 RS | RSLGR-2CAX51 | 2005-10-30 |  | 2003-08-31 | 65.62 | 1.25 | 6.43 | 11.08 | 583 | 583 | 734 | 734 | 583 | 676 | 653 | 705 | 734 | 758 | 791 | 812
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | L.VERMELHA 2 | SANTA MARTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETAU | LT 230 kV L.VERMELHA 2 / SANTA MARTA C 1 RS | RSLVE22SMT-1 | 2005-04-17 |  | 2005-04-10 | 95.63 | 1.63 | 9.07 | 17 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 840 | 803 | 912 | 600 | 916 | 936 | 994
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | LAJEADO 2 | LAJEADO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VINEYARDS | LT 230 kV LAJEADO 2 / LAJEADO III C 1 RS | RSLAJ22LAJ31 | 2020-01-12 |  | 2020-01-20 | 16.4 | 0.187 | 1.038 | 2.044 | 770 | 770 | 970 | 970
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | LAJEADO 2 | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV LAJEADO 2 / NOVA STA RITA C 1 RS | RSLAJ22NSR-1 | 2009-07-13 |  | 2009-07-31 | 96.2 | 1.914 | 9.55 | 16.741 | 564 | 564 | 801 | 801 | 564 | 659 | 628 | 710 | 801 | 803 | 801 | 889
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | LAJEADO 2 | PASSO REAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV LAJEADO 2 / PASSO REAL C 1 RS | RSLAJ22UPRE1 | 2009-07-12 |  | 2009-07-31 | 136.6 | 2.44 | 13.4 | 24.659 | 564 | 564 | 801 | 801 | 564 | 658 | 631 | 699 | 801 | 801 | 801 | 890
S | SUL | UY | URUGUAI | RS | RIO GRANDE DO SUL | I | z - INTERNACIONAL | LIVRAMENTO 2 | RIVERA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV LIVRAMENTO 2 / RIVERA C 1 RS/UY | RSLIV22RIV-1UY | 1990-12-31 |  |  | 11.227 | 0.18 | 1.05 | 1.97 | 304 | 304 | 304 | 304
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | LIVRAMENTO 3 | MACAMBARA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV LIVRAMENTO 3 / MACAMBARA 3 C 1 RS | RSLIV32MBR31 | 2022-11-30 |  | 2024-03-22 | 186.39 | 1.425 | 12.388 | 46 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 | 1380 | 1800 | 1599 | 1934 | 1700 | 2003 | 1866 | 2120
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | LIVRAMENTO 3 | SANTA MARIA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV LIVRAMENTO 3 / SANTA MARIA 3 C 1 RS | RSLIV32SMA31 | 2023-05-02 |  | 2024-03-22 | 247 | 1.705 | 14.733 | 56 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 | 1380 | 1800 | 1599 | 1934 | 1700 | 2003 | 1866 | 2120
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | LIVRAMENTO 3 | SANTA MARIA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LAGOA DOS PATOS | LT 230 kV LIVRAMENTO 3 / SANTA MARIA 3 C 2 RS | RSLIV32SMA32 | 2023-08-19 |  | 2023-06-22 | 244.5 | 1.704 | 14.678 | 56.2 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 | 1380 | 1799 | 1598 | 1932 | 1700 | 2002 | 1865 | 2118
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MACAMBARA | MACAMBARA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV MACAMBARA / MACAMBARA 3 C 1 RS | RSMBR-2MBR31 | 2022-11-30 |  | 2024-03-22 | 1.58 | 0.019 | 0.15 | 0.3 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1289 | 1205 | 1372 | 1319 | 1438 | 1391 | 1510
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MACAMBARA | MACAMBARA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV MACAMBARA / MACAMBARA 3 C 2 RS | RSMBR-2MBR32 | 2023-08-25 |  | 2024-03-22 | 1.52 | 0.015 | 0.11 | 0.22 | 1108 | 1108 | 1319 | 1319 | 1108 | 1289 | 1205 | 1372 | 1319 | 1438 | 1391 | 1510
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MACAMBARA | SANTO ANGELO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV MACAMBARA / SANTO ANGELO C 1 RS | RSMBR-2STA-1 | 2004-07-18 | 2022-11-30 | 2004-07-31 | 205 | 2.26 | 18.36 | 37.33 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1111 | 1108 | 1219 | 1108 | 1217 | 1255 | 1331
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MACAMBARA | SANTO ANGELO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV MACAMBARA / SANTO ANGELO C 2 RS | RSMBR-2STA-2 | 2019-12-05 | 2023-08-25 | 2019-12-30 | 205 | 2.186 | 18.072 | 36.65
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MACAMBARA | SAO BORJA2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV MACAMBARA / SAO BORJA2 C 1 RS | RSMBR-2SBO21 | 1990-12-31 |  |  | 53.5 | 1.02 | 5.1 | 9.15 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 734 | 722 | 804 | 856 | 856 | 856 | 901
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MACAMBARA 3 | SANTO ANGELO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV MACAMBARA 3 / SANTO ANGELO C 1 RS | RSMBR32STA-1 | 2022-11-30 |  | 2024-03-22 | 203.2 | 2.221 | 18.068 | 37.5 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1289 | 1205 | 1372 | 1319 | 1438 | 1391 | 1510
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MACAMBARA 3 | SANTO ANGELO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV MACAMBARA 3 / SANTO ANGELO C 2 RS | RSMBR32STA-2 | 2023-08-25 |  | 2024-03-22 | 199.53 | 2.443 | 18.246 | 36.42 | 1108 | 1108 | 1319 | 1319 | 1108 | 1289 | 1205 | 1372 | 1319 | 1438 | 1391 | 1510
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MISSOES | SANTO ANGELO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV MISSOES / SANTO ANGELO C 1 RS | RSMIS-2STA-1 | 2010-06-13 |  | 2010-06-30 | 64 | 1.19 | 6.62 | 12.97 | 853 | 853 | 998 | 998 | 853 | 876 | 884 | 928 | 998 | 998 | 998 | 1019
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MISSOES | SAO BORJA2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV MISSOES / SAO BORJA2 C 1 RS | RSMIS-2SBO21 | 2010-06-19 |  | 2010-06-30 | 112 | 1.962 | 10.706 | 17.27 | 853 | 853 | 998 | 998 | 853 | 876 | 884 | 928 | 998 | 998 | 998 | 1013
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MONTE CLARO | 14 DE JULHO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CERAN | LT 230 kV MONTE CLARO / 14 DE JULHO C 1 RS | RSMCL-2UHQJ1 | 2008-12-25 |  | 2008-12-31 | 17.3 | 0.37 | 1.682 | 3.054
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MONTE CLARO | NOVA PRATA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV MONTE CLARO / NOVA PRATA 2 C 1 RS | RSMCL-2NPR21 | 2008-03-31 |  | 2008-03-31 | 28.8 | 0.582 | 2.842 | 5.1 | 582 | 582 | 733 | 733 | 402 | 563 | 519 | 603 | 571 | 657 | 666 | 724
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MONTE CLARO | NOVA PRATA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV MONTE CLARO / NOVA PRATA 2 C 2 RS | RSMCL-2NPR22 | 2015-09-25 |  | 2015-09-26 | 32.6 | 0.618 | 3.151 | 5.558 | 582 | 582 | 733 | 733 | 402 | 402 | 402 | 402
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MONTE CLARO | PASSO FUNDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV MONTE CLARO / PASSO FUNDO C 1 RS | RSMCL-2PFU-1 | 2004-09-27 | 2015-09-25 | 2004-10-01 | 213.2 | 4.02 | 20.76 | 35.759 |  |  |  |  | 402 | 547 | 515 | 599 | 571 | 639 | 659 | 712
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MONTE CLARO | VINHEDOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV MONTE CLARO / VINHEDOS C 1 RS | RSMCL-2VIN-1 | 2021-06-27 |  | 2022-08-11 | 23.75 | 0.267 | 2.249 | 4.163 | 790 | 790 | 1190 | 1190
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | N.PETROPOLIS2 | TAQUARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV N.PETROPOLIS2 / TAQUARA C 1 RS | RSNPE22TAQ-1 | 2012-11-03 |  | 2012-12-02 | 27 | 0.677 | 3.787 | 7.2 | 917 | 917 | 1073 | 1073 | 917 | 917 | 960 | 926 | 1073 | 1073 | 1073 | 1083
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | NOVA PRATA 2 | VILA MARIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV NOVA PRATA 2 / VILA MARIA C 1 RS | RSNPR22VMA-1 | 2022-11-16 |  | 2022-05-13 | 62 | 1.215 | 5.999 | 10.641 | 582 | 582 | 733 | 733
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | NOVA PRATA 2 | VILA MARIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV NOVA PRATA 2 / VILA MARIA C 2 RS | RSNPR22VMA-2 | 2022-12-04 |  | 2022-05-13 | 60.06 | 1.177 | 5.845 | 10.195 | 582 | 582 | 733 | 733
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | NOVA STA RITA | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TESB | LT 230 kV NOVA STA RITA / PORTO ALEGRE9 C 1 RS | RSPOL-2PAL91 | 2022-10-16 |  | 2021-02-21 | 29 | 0.238 | 1.485 | 8.634 | 1180 | 1180 | 1790 | 1790
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | NOVA STA RITA | SCHARLAU 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE SUL | LT 230 kV NOVA STA RITA / SCHARLAU 2 C 1 RS | RSNSR-2SCH-1 | 2010-11-17 |  | 2010-11-07 | 23 | 0.318 | 2.141 | 4.329 | 765 | 765 | 970 | 970 | 765 | 1050 | 994 | 1117 | 970 | 1138 | 1149 | 1215
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | NOVA STA RITA | SCHARLAU 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE SUL | LT 230 kV NOVA STA RITA / SCHARLAU 2 C 2 RS | RSNSR-2SCH-2 | 2010-11-17 |  | 2010-11-07 | 23 | 0.318 | 2.141 | 4.329 | 765 | 765 | 970 | 970 | 765 | 1050 | 994 | 1117 | 970 | 1138 | 1149 | 1215
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | OSORIO 2 | OSORIO 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL SUL II | LT 230 kV OSORIO 2 / OSORIO 3 C 1 RS | RSOSO22OSO31 | 2023-03-11 |  | 2024-03-22 | 4 | 0.025 | 0.123 | 0.2 | 377 | 377 | 452 | 452
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | P.PETROQUIMIC | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV P.PETROQUIMIC / NOVA STA RITA C 1 RS | RSPPE-2POL-1 | 2007-01-28 |  | 2007-01-14 | 10.9 | 0.102 | 0.526 | 3.766 | 1355 | 1355 | 1585 | 1585 | 1355 | 1487 | 1481 | 1541 | 1585 | 1740 | 1733 | 1803
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO FUNDO | GUARITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PASSO FUNDO / GUARITA C 1 RS | RSPFU-2GRT-1 | 1990-12-31 |  |  | 87 | 2.21 | 8.42 | 14.03 | 450 | 450 | 639 | 639 | 450 | 536 | 488 | 604 | 639 | 639 | 639 | 679
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO FUNDO | NOVA PRATA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PASSO FUNDO / NOVA PRATA 2 C 1 RS | RSPFU-2NPR21 | 1990-12-31 | 2022-11-15 |  | 195.6 | 3.73 | 18.91 | 33.77 |  |  |  |  | 402 | 547 | 515 | 599 | 571 | 639 | 659 | 712
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO FUNDO | NOVA PRATA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PASSO FUNDO / NOVA PRATA 2 C 2 RS | RSPFU-2NPR22 | 2015-09-25 | 2022-12-04 | 2015-09-26 | 196.09 | 3.734 | 19.171 | 33.131 |  |  |  |  | 402 | 402 | 402 | 402
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO FUNDO | SANTA MARTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PASSO FUNDO / SANTA MARTA C 1 RS | RSPFU-2SMT-1 | 1990-12-31 |  |  | 96 | 1.83 | 9.15 | 16.41 | 527 | 527 | 748 | 748 | 527 | 527 | 595 | 627 | 748 | 748 | 749 | 824
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO FUNDO | U.PASSO FUNDO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 230 kV PASSO FUNDO / U.PASSO FUNDO C 1 RS | RSPFU-2UHPF1 | 1973-03-21 |  |  | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO FUNDO | U.PASSO FUNDO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 230 kV PASSO FUNDO / U.PASSO FUNDO C 2 RS | RSPFU-2UHPF2 | 1973-06-22 |  |  | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO FUNDO | VILA MARIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 1 RS | RSPFU-2VMA-1 | 2022-11-16 |  | 2022-05-13 | 137 | 2.673 | 13.379 | 23.352 | 582 | 582 | 733 | 733
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO FUNDO | VILA MARIA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PASSO FUNDO / VILA MARIA C 2 RS | RSPFU-2VMA-2 | 2022-12-04 |  | 2022-05-13 | 137 | 2.684 | 13.529 | 23.119 | 582 | 582 | 733 | 733
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | PASSO FUNDO | XANXERE ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PASSO FUNDO / XANXERE ESU C 1 RS/SC | RSPFU-2XAN-1SC | 1990-12-31 |  |  | 79.3 | 1.593 | 7.758 | 13.517 | 650 | 650 | 819 | 819 | 650 | 663 | 650 | 709 | 819 | 819 | 819 | 819
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | PASSO FUNDO | XANXERE ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PASSO FUNDO / XANXERE ESU C 2 RS/SC | RSPFU-2XAN-2SC | 1990-12-31 |  |  | 79.2 | 1.584 | 7.762 | 13.496 | 650 | 650 | 819 | 819 | 650 | 663 | 650 | 709 | 819 | 819 | 819 | 819
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO REAL | CRUZ ALTA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PASSO REAL / CRUZ ALTA 2 C 1 RS | RSUPRE2CAL21 | 2022-12-06 |  | 2022-03-21 | 61.37 | 1.136 | 5.716 | 10.5 | 826 | 826 | 964 | 964 | 826 | 826 | 888 | 847 | 964 | 964 | 997 | 991
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO REAL | NOVA STA RITA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PASSO REAL / NOVA STA RITA C 1 RS | RSUPRE2POL-1 | 2006-06-04 | 2009-07-13 | 2006-06-30 | 206 | 3.75 | 20.78 | 38.35
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO REAL | SANTA MARTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PASSO REAL / SANTA MARTA C 1 RS | RSUPRE2SMT-1 | 1963-08-01 | 2005-04-30 |  | 118.4 | 3.01 | 11.46 | 19.9
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO REAL | TAPERA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PASSO REAL / TAPERA 2 C 1 RS | RSUPRE2TPR21 | 2005-04-30 |  | 2008-11-01 | 59.2 | 1.397 | 5.143 | 10.194 | 450 | 450 | 639 | 639 | 450 | 506 | 506 | 551 | 639 | 639 | 639 | 688
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PASSO REAL | V.AIRES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PASSO REAL / V.AIRES C 1 RS | RSUPRE2VAI-1 | 1990-12-31 |  |  | 136.02 | 3.45 | 13.16 | 23.67 | 450 | 450 | 639 | 639 | 450 | 512 | 500 | 544 | 639 | 639 | 639 | 685
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PELOTAS3 | QUINTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PELOTAS3 / QUINTA C 1 RS | RSPEL32QUI-1 | 2002-01-27 |  |  | 43.86 | 0.84 | 4.18 | 7.5 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 698 | 756 | 735 | 856 | 859 | 877 | 924
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE8 | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TESB | LT 230 kV PORTO ALEGRE8 / PORTO ALEGRE9 C 1 RS | RSPAL82PAL91 | 2023-10-28 |  | 2021-03-26 | 10.81 | 0.126 | 0.787 | 2.5 | 790 | 790 | 1190 | 1190
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE 1 | JARDIM BOTANICO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL SUL II | LT 230 kV PORTOALEGRE 1 / JARDIM BOTANICO C 1 RS | RSPA012JBO-1 | 2022-09-02 |  | 2024-03-22 | 3.57 | 0.017 | 0.13 | 14.8 | 910 | 910 | 1205 | 1205
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE 1 | PORTO ALEGRE8 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL SUL II | LT 230 kV PORTOALEGRE 1 / PORTO ALEGRE8 C 1 RS | RSPA012PAL81 | 2022-09-02 |  | 2024-03-22 | 4.26 | 0.02 | 0.155 | 17.7 | 910 | 910 | 1205 | 1205
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE 4 | PORTO ALEGRE9 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MEZ 5 ENERGIA | LT 230 kV PORTOALEGRE 4 / PORTO ALEGRE9 C 1 RS | RSPAL42PAL91 | 2011-12-30 |  | 2011-12-11 | 11 | 0.067 | 0.499 | 47.62 | 910 | 910 | 1100 | 1100 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE10 | PORTOALEGRE 4 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MEZ 5 ENERGIA | LT 230 kV PORTOALEGRE10 / PORTOALEGRE 4 C 1 RS | RSPA102PAL41 | 2002-12-22 |  | 2003-06-30 | 3.53 | 0.046 | 0.31 | 0.587 | 843 | 843 | 1062 | 1062 | 843 | 886 | 920 | 930 | 1062 | 1077 | 1085 | 1156
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE13 | RESTINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TESB | LT 230 kV PORTOALEGRE13 / RESTINGA C 1 RS | RSPA132RES-1 | 2022-12-15 |  | 2019-10-17 | 13.84 | 0.193 | 0.985 | 2 | 590 | 590 | 895 | 895
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE6 | PORTOALEGRE 4 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MEZ 5 ENERGIA | LT 230 kV PORTOALEGRE6 / PORTOALEGRE 4 C 1 RS | RSPAL62PAL41 | 2002-12-22 |  |  | 10.2 | 0.135 | 0.907 | 1.97 | 843 | 843 | 1062 | 1062 | 843 | 886 | 920 | 930 | 1062 | 1077 | 1085 | 1156
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE6 | PORTOALEGRE 4 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PORTOALEGRE6 / PORTOALEGRE 4 C 2 RS | RSPAL62PAL42 | 1974-12-01 | 2002-12-22 |  | 10.2 | 0.14 | 0.86 | 1.97
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE6 | PORTOALEGRE13 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PORTOALEGRE6 / PORTOALEGRE13 C 1 RS | RSPAL62PA131 | 1990-12-31 |  |  | 10.1 | 0.182 | 0.869 | 1.4 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 700 | 738 | 733 | 856 | 856 | 863 | 913
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PORTOALEGRE6 | VIAMAO 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PORTOALEGRE6 / VIAMAO 3 C 1 RS | RSPAL62VIA31 | 2016-12-18 |  | 2016-11-10 | 8.86 | 0.1509 | 0.8325 | 1.57 | 843 | 843 | 986 | 986 | 853 | 853 | 853 | 853 | 998 | 998 | 998 | 998
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | POVO NOVO | QUINTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV POVO NOVO / QUINTA C 1 RS | RSPNO-2QUI-1 | 2014-12-09 |  | 2014-12-30 | 20.5 | 0.198 | 1.379 | 5.011 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | BAGE2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PRE.MEDICI / BAGE2 C 1 RS | RSPME-2BAG21 | 1990-12-31 | 2022-09-06 |  | 50.9 | 0.87 | 4.82 | 8.81 |  |  |  |  | 729 | 758 | 816 | 808 | 919 | 919 | 947 | 999
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | CAMAQUA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PRE.MEDICI / CAMAQUA C 1 RS | RSPME-2CAM-1 | 1990-12-31 |  |  | 197 | 3.74 | 18.71 | 33.93 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 703 | 746 | 741 | 856 | 856 | 869 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | P.MEDICI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PRE.MEDICI / P.MEDICI C 1 RS | RSPME-2UPME1 | 1990-12-31 | 2018-12-12 |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | P.MEDICI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PRE.MEDICI / P.MEDICI C 2 RS | RSPME-2UPME2 | 1990-12-31 | 2018-12-12 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | P.MEDICI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PRE.MEDICI / P.MEDICI C 3 RS | RSPME-2UPME3 | 1990-12-31 | 2018-12-12 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | P.MEDICI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PRE.MEDICI / P.MEDICI C 4 RS | RSPME-2UPME4 | 1990-12-31 | 2018-12-12 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | P.MEDICI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PRE.MEDICI / P.MEDICI C 5 RS | RSPME-2UPME5 | 1990-12-31 | 2018-12-12 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | PELOTAS3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PRE.MEDICI / PELOTAS3 C 1 RS | RSPME-2PEL31 | 2005-05-01 |  | 2005-04-10 | 135 | 1.37 | 11.61 | 23.013 | 915 | 915 | 1071 | 1071 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | QUINTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV PRE.MEDICI / QUINTA C 1 RS | RSPME-2QUI-1 | 1990-12-31 |  |  | 153.25 | 2.92 | 14.59 | 26.15 | 679 | 679 | 856 | 856 | 679 | 698 | 754 | 735 | 856 | 856 | 876 | 924
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | PRE.MEDICI | SANTA CRUZ1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV PRE.MEDICI / SANTA CRUZ1 C 1 RS | RSPME-2SCR11 | 2010-01-21 |  | 2010-02-28 | 237 | 4.256 | 22.015 | 42.178 | 665 | 665 | 818 | 818 | 665 | 738 | 738 | 785 | 818 | 824 | 879 | 893
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RESTINGA | VIAMAO 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TESB | LT 230 kV RESTINGA / VIAMAO 3 C 1 RS | RSRES-2VIA31 | 2018-12-06 |  | 2019-10-17 | 19 | 0.303 | 1.562 | 3.158 | 590 | 590 | 895 | 895
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | S.VICENTE SUL | SANTA MARIA 3 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV S.VICENTE SUL / SANTA MARIA 3 C 1 RS | RSSVI-2SMA31 | 2015-06-07 |  | 2015-06-30 | 82.41 | 1.49 | 8.2 | 15.2 | 729 | 729 | 919 | 919
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTA MARIA 3 | ALEGRETE2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV SANTA MARIA 3 / ALEGRETE2 C 1 RS | RSSMA32ALE21 | 1990-12-31 | 2015-06-07 |  | 186.43 | 3.36 | 18.72 | 34.3 |  |  |  |  | 729 | 801 | 788 | 857 | 919 | 919 | 924 | 981
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTA MARIA 3 | SANTO ANGELO2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTA MARIA TRANS | LT 230 kV SANTA MARIA 3 / SANTO ANGELO2 C 1 RS | RSSMA32SAG21 | 2018-10-03 |  | 2018-10-04 | 159 | 1.21 | 10.311 | 40.007 | 1325 | 1325 | 1975 | 1975
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTA MARIA 3 | U.D.FRANCISCA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV SANTA MARIA 3 / U.D.FRANCISCA C 1 RS | RSSMA32UDFR1 | 2001-01-22 |  |  | 67.17 | 1.124 | 6.253 | 12.22 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 760 | 793 | 801 | 919 | 919 | 928 | 983
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTA MARIA 3 | U.D.FRANCISCA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ VI | LT 230 kV SANTA MARIA 3 / U.D.FRANCISCA C 2 RS | RSSMA32UDFR2 | 2011-08-17 |  | 2011-08-07 | 63 | 1.143 | 5.812 | 11.265 | 631 | 631 | 874 | 874 | 631 | 823 | 788 | 895 | 873 | 901 | 924 | 979
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTA MARTA | TAPERA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV SANTA MARTA / TAPERA 2 C 1 RS | RSSMT-2TPR21 | 2005-04-30 |  | 2005-03-15 | 59.5 | 1.463 | 5.386 | 10.266 | 450 | 450 | 639 | 639 | 450 | 506 | 506 | 551 | 639 | 639 | 639 | 689
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTO ANGELO | SANTA ROSA 1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV SANTO ANGELO / SANTA ROSA 1 C 1 RS | RSSTA-2SRO-1 | 1999-12-30 |  |  | 50 | 0.898 | 4.91 | 8.553 | 826 | 826 | 966 | 966 | 826 | 826 | 890 | 850 | 966 | 966 | 993 | 995
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTO ANGELO | SANTA ROSA 1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV SANTO ANGELO / SANTA ROSA 1 C 2 RS | RSSTA-2SRO-2 | 2004-06-27 |  | 2004-06-30 | 54 | 0.84 | 4.383 | 8.44 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 956 | 952 | 1022 | 900 | 1017 | 1057 | 1090
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTO ANGELO | SANTO ANGELO2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV SANTO ANGELO / SANTO ANGELO2 C 1 RS | RSSTA-2SAG21 | 1999-12-30 |  |  | 6 | 0.053 | 0.402 | 1.49 | 1356 | 1356 | 1587 | 1587 | 1356 | 1478 | 1490 | 1560 | 1587 | 1729 | 1743 | 1825
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SANTO ANGELO | SAO BORJA2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV SANTO ANGELO / SAO BORJA2 C 1 RS | RSSTA-2SBO21 | 1999-12-30 | 2010-06-13 |  | 177 | 3.36 | 16.87 | 30.24
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SCHARLAU | CHARQUEADAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV SCHARLAU / CHARQUEADAS C 1 RS | RSCHA-2SCH-1 | 2000-01-09 | 2015-11-16 |  | 72.96 | 1.67 | 6.2 | 11.3 |  |  |  |  | 450 | 546 | 502 | 589 | 639 | 639 | 639 | 688
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SCHARLAU 2 | CHARQUEADAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV SCHARLAU 2 / CHARQUEADAS C 1 RS | RSSCH22CHA-1 | 2015-11-16 |  | 2015-11-15 | 72.96 | 1.7 | 6.3 | 11.3 | 450 | 450 | 639 | 639 | 450 | 450 | 450 | 450 | 639 | 639 | 639 | 639
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | TAQUARA | CAXIAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV TAQUARA / CAXIAS C 1 RS | RSTAQ-2CAX-1 | 2003-09-06 | 2012-11-03 | 2003-08-31 | 55 | 1.08 | 6.05 | 11.173
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | TAQUARA | OSORIO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV TAQUARA / OSORIO 2 C 1 RS | RSTAQ-2OSO21 | 2003-08-04 |  | 2003-08-31 | 55 | 0.98 | 5.51 | 10.136 | 917 | 917 | 1073 | 1073 | 917 | 917 | 960 | 917 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.CHARQUEADAS | CHARQUEADAS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 230 kV U.CHARQUEADAS / CHARQUEADAS C 1 RS | RSUTCH2CHA-1 | 1990-12-31 | 2017-01-01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.D.FRANCISCA | ITAUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV U.D.FRANCISCA / ITAUBA C 1 RS | RSUDFR2UITA1 | 2001-01-22 |  |  | 21.2 | 0.394 | 2.204 | 3.97 | 729 | 729 | 919 | 919 | 729 | 764 | 793 | 808 | 919 | 919 | 928 | 989
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.D.FRANCISCA | ITAUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV U.D.FRANCISCA / ITAUBA C 2 RS | RSUDFR2UITA2 | 2005-10-02 |  | 2005-09-11 | 23.13 | 0.394 | 2.237 | 3.97 | 917 | 917 | 1073 | 1073 | 917 | 917 | 968 | 935 | 1073 | 1073 | 1080 | 1094
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.FOZ CHAPECO | FOZ CHAPECO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FOZ DO CHAPECÓ | LT 230 kV U.FOZ CHAPECO / FOZ CHAPECO C 1 RS | RSUHFC2FCO-1 | 2010-10-14 |  | 2012-12-30 | 1.4626 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.FOZ CHAPECO | FOZ CHAPECO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FOZ DO CHAPECÓ | LT 230 kV U.FOZ CHAPECO / FOZ CHAPECO C 2 RS | RSUHFC2FCO-2 | 2010-11-23 |  | 2012-12-30 | 1.4626 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.FOZ CHAPECO | FOZ CHAPECO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FOZ DO CHAPECÓ | LT 230 kV U.FOZ CHAPECO / FOZ CHAPECO C 3 RS | RSUHFC2FCO-3 | 2010-12-30 |  | 2012-12-30 | 1.4499 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.FOZ CHAPECO | FOZ CHAPECO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FOZ DO CHAPECÓ | LT 230 kV U.FOZ CHAPECO / FOZ CHAPECO C 4 RS | RSUHFC2FCO-4 | 2011-03-12 |  | 2012-12-30 | 1.4499 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.FOZ CHAPECO | GUARITA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FOZ DO CHAPECÓ | LT 230 kV U.FOZ CHAPECO / GUARITA C 1 RS | RSUHFC2GRT-1 | 2010-10-14 | 2013-01-04 | 2010-10-31 | 70 | 1.218 | 7.001 | 12.94
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | U.FOZ CHAPECO | XANXERE ESU | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FOZ DO CHAPECÓ | LT 230 kV U.FOZ CHAPECO / XANXERE ESU C 1 RS/SC | RSUHFC2XAN-1SC | 2010-10-26 | 2013-01-04 | 2010-10-31 | 68 | 0.776 | 5.044 | 19.56
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | U.FOZ CHAPECO | XANXERE ESU | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FOZ DO CHAPECÓ | LT 230 kV U.FOZ CHAPECO / XANXERE ESU C 2 RS/SC | RSUHFC2XAN-2SC | 2010-10-26 | 2013-01-04 | 2010-10-31 | 68 | 0.776 | 5.044 | 19.56
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.MONTE CLARO | MONTE CLARO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CERAN | LT 230 kV U.MONTE CLARO / MONTE CLARO C 1 RS | RSUHMC2MCL-1 | 2004-09-27 |  | 2004-12-31 | 1 | 0.02 | 0.1 | 0.173
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | U.URUGUAIANA | MACAMBARA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 230 kV U.URUGUAIANA / MACAMBARA C 1 RS | RSUTUR2MBR-1 | 2004-07-13 |  | 2004-07-31 | 130 | 1.26 | 10.27 | 20.87 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1235 | 1232 | 1333 | 1108 | 1319 | 1372 | 1424
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | URUGUAIANA5 | CV.URUGUAIANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV URUGUAIANA5 / CV.URUGUAIANA C 1 RS | RSURU52CUR-1 | 1990-12-31 | 2021-07-16 |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | URUGUAIANA5 | U.URUGUAIANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV URUGUAIANA5 / U.URUGUAIANA C 1 RS | RSURU52UTUR1 | 2000-05-17 |  |  | 5.12 | 0.085 | 0.477 | 0.864 | 889 | 889 | 889 | 889
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | V.AIRES | GARIBALDI 1 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEEE-T | LT 230 kV V.AIRES / GARIBALDI 1 C 1 RS | RSVAI-2GAR11 | 1990-12-31 | 1990-12-31 |  | 0
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | CAMPO BOM |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV CAMPO BOM / DCB1 C 2 RS | RSCBO-2DCB12 | 1990-12-31 | 2002-12-08 |  | 0.35
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | CAMPO BOM |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV CAMPO BOM / DCBO C 1 RS | RSCBO-2DCBO1 | 1990-12-31 | 2002-12-08 |  | 0.35
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | CANOAS 1 |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV CANOAS 1 / DCNA C 1 RS | RSCNA12DCNA1 | 1990-12-31 |  |  | 2 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | CAXIAS SUL 5 |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV CAXIAS SUL 5 / DCAX C 1 RS | RSCAX52DCAX1 | 1990-12-31 | 2005-10-17 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | ELDORADO SUL |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV ELDORADO SUL / DELD C 1 RS | RSELD-2DELD1 | 1990-12-31 | 2018-05-03 | 2010-05-31 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | GUAIBA 2 |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV GUAIBA 2 / DGUA C 1 RS | RSGUA22DGUA1 | 1990-12-31 | 2010-08-29 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | LAJEADO 2 |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV LAJEADO 2 / DLAJ C 1 RS | RSLAJ22DLAJ1 | 1990-12-31 | 2009-07-13 |  | 13.3 | 0.23 | 1.28 | 2.33
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | MISSOES |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETROSUL | RL 230 kV MISSOES / DMIS C 1 RS | RSMIS-2DMIS1 | 1990-12-31 | 2010-06-13 |  | 0 |  | 0.01
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | PORTOALEGRE10 |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV PORTOALEGRE10 / DP10 C 1 RS | RSPA102DP101 | 1990-12-31 | 2002-12-22 |  | 0.04 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | S.VICENTE SUL |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV S.VICENTE SUL / DSV1 C 1 RS | RSSVI-2DSVI1 | 1990-12-31 | 2015-06-07 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | SANTA CRUZ1 |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CEEE-T | RL 230 kV SANTA CRUZ1 / DSC5 C 5 RS | RSSCR12DSC11 | 1990-12-31 | 2009-07-19 |  | 17.7 | 0.34 | 1.72 | 3.078
S | SUL |  |  | RS | RIO GRANDE DO SUL |  |  | TAPERA 2 |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | ELETROSUL | RL 230 kV TAPERA 2 / DTPR C 1 RS | RSTPR22DTPR1 | 2005-04-01 | 2005-04-30 | 2005-04-01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | BARRA GRANDE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STC | LT 230 kV ABDON BATISTA / BARRA GRANDE C 1 SC | SCATA-2BGR-1 | 2014-12-08 |  | 2014-12-21 | 40.11 | 0.476 | 3.559 | 7.467 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | BARRA GRANDE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STC | LT 230 kV ABDON BATISTA / BARRA GRANDE C 2 SC | SCATA-2BGR-2 | 2014-12-01 |  | 2014-12-21 | 40.11 | 0.476 | 3.559 | 7.467 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | LAGES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STC | LT 230 kV ABDON BATISTA / LAGES C 1 SC | SCATA-2LAG-1 | 2014-12-08 |  | 2014-12-21 | 89.3 | 1.06 | 8.013 | 16.623 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | LAGES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STC | LT 230 kV ABDON BATISTA / LAGES C 2 SC | SCATA-2LAG-2 | 2014-12-01 |  | 2014-12-21 | 89.3 | 1.06 | 8.013 | 16.623 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | UHE GARIBALDI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIO CANOAS | LT 230 kV ABDON BATISTA / UHE GARIBALDI C 1 SC | SCATA-2GAR-1 | 2015-03-20 |  | 2014-09-20 | 13 | 0.24 | 1.18 | 2.019
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | UHE SAO ROQUE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SÃO ROQUE | LT 230 kV ABDON BATISTA / UHE SAO ROQUE C 1 SC | SCATA-2UHSR1 | 2022-07-21 |  | 2022-08-02 | 28 | 0.56 | 2.6 | 4.95
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BARRA GRANDE | C.NOVOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETAU | LT 230 kV BARRA GRANDE / C.NOVOS C 1 SC | SCBGR-2CNO-1 | 2005-09-29 |  | 2005-10-31 | 34.63 | 0.38 | 2.41 | 8.3 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1825 | 1795 | 1843 | 1892 | 1966
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | BARRA GRANDE | L.VERMELHA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETAU | LT 230 kV BARRA GRANDE / L.VERMELHA 2 C 1 SC/RS | SCBGR-2LVE21RS | 2005-09-29 |  | 2005-10-31 | 58.11 | 0.67 | 5.26 | 10.64 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 1105 | 1035 | 1194 | 953 | 1211 | 1219 | 1308
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BARRA GRANDE | LAGES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STC | LT 230 kV BARRA GRANDE / LAGES C 1 SC | SCBGR-2LAG-1 | 2007-11-08 | 2014-12-08 | 2007-10-07 | 96 | 1.109 | 7.621 | 15.84 |  |  |  |  | 879 | 1186 | 1124 | 1261 | 879 | 1284 | 1293 | 1368
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BARRA GRANDE | LAGES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STC | LT 230 kV BARRA GRANDE / LAGES C 2 SC | SCBGR-2LAG-2 | 2007-11-08 | 2014-12-01 | 2007-10-07 | 96 | 1.109 | 7.621 | 15.84 |  |  |  |  | 879 | 1186 | 1124 | 1261 | 879 | 1284 | 1293 | 1368
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BARRA GRANDE | UHE GARIBALDI | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIO CANOAS | LT 230 kV BARRA GRANDE / UHE GARIBALDI C 1 SC | SCBGR-2GAR-1 | 2013-09-15 | 2015-03-20 | 2013-12-30 | 27 | 0.5126 | 2.4506 | 4.4919
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | BLUMENAU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / BLUMENAU C 2 SC | SCBIG-2BLU-1 | 2008-11-24 | 2015-03-15 | 2008-12-07 | 116.4 | 2.27 | 11.76 | 20.837 |  |  |  |  | 609 | 658 | 627 | 682 | 767 | 767 | 767 | 790
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | DESTERRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / DESTERRO C 1 SC | SCBIG-2FIL-1 | 2008-12-29 |  | 2008-12-19 | 57 | 0.77 | 4.96 | 19.605 | 780 | 780 | 820 | 820 | 780 | 780 | 780 | 780 | 820 | 820 | 820 | 820
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | GASPAR 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / GASPAR 2 C 1 SC | SCBIG-2GAS21 | 2015-03-15 |  | 2015-03-10 | 110.44 | 2.107 | 10.135 | 18.031 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | J.LACERDA-B | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / J.LACERDA-B C 1 SC | SCBIG-2JLB-1 | 2008-11-24 |  | 2008-12-07 | 129.5 | 2.574 | 12.581 | 22.265 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 652 | 627 | 676 | 767 | 767 | 767 | 787
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | PALHOCA ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BIGUACU / PALHOCA ESU C 1 SC | SCBIG-2PAL-1 | 2008-10-18 |  | 2008-12-07 | 17 | 0.23 | 1.53 | 3.142 | 824 | 824 | 1013 | 1013 | 824 | 832 | 824 | 857 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | RATONES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE BIGUAÇU | LT 230 kV BIGUACU / RATONES C 1 SC | SCBIG-2RTN-1 | 2022-08-28 |  | 2022-12-21 | 28.6 | 0.302 | 1.389 | 79.2 | 1004 | 1004 | 1100 | 1100 | 1004 | 1124 | 1047 | 1173 | 1175 | 1249 | 1204 | 1291
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | RATONES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE BIGUAÇU | LT 230 kV BIGUACU / RATONES C 2 SC | SCBIG-2RTN-2 | 2022-08-28 |  | 2022-12-21 | 28.6 | 0.302 | 1.389 | 79.2 | 1004 | 1004 | 1100 | 1100 | 1004 | 1124 | 1047 | 1173 | 1175 | 1249 | 1204 | 1291
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | GASPAR 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C 1 SC | SCBLU-2GAS21 | 2015-03-18 |  | 2015-03-10 | 14.48 | 0.383 | 1.4692 | 2.5973 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 609 | 609 | 609 | 767 | 767 | 767 | 767
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | GASPAR 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / GASPAR 2 C 2 SC | SCBLU-2GPR22 | 2016-09-30 |  | 2016-09-30 | 15.14 | 0.3 | 1.46 | 2.597 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 609 | 609 | 609
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | ITAJAI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / ITAJAI C 1 SC | SCBLU-2ITJ-1 | 2002-01-13 |  | 2008-11-15 | 36 | 0.6 | 2.84 | 8.326 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | ITAJAI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / ITAJAI C 2 SC | SCBLU-2ITJ-2 | 2002-03-24 |  | 2008-11-15 | 36 | 0.6 | 2.841 | 8.33 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | J.LACERDA-B | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / J.LACERDA-B C 1 SC | SCBLU-2JLB-1 | 1990-12-31 | 2008-11-24 |  | 197.4 | 3.741 | 19.359 | 32.277
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | JOINV.NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / JOINV.NORTE C 1 SC | SCBLU-2JNO-1 | 2009-05-25 |  | 2009-05-30 | 73 | 1.38 | 7.091 | 12.51 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 658 | 627 | 682 | 767 | 767 | 767 | 786
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | JOINVILLE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / JOINVILLE C 1 SC | SCBLU-2JOI-1 | 1990-12-31 |  |  | 67 | 1.271 | 6.562 | 11.305 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 664 | 627 | 688 | 767 | 767 | 767 | 786
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | JOINVILLE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / JOINVILLE C 2 SC | SCBLU-2JOI-2 | 1990-12-31 | 2009-05-25 |  | 67.6 | 1.267 | 6.571 | 11.212
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | PALHOCA ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV BLUMENAU / PALHOCA ESU C 1 SC | SCBLU-2PAL-1 | 1984-01-07 | 2016-09-30 |  | 133.9 | 2.532 | 13.132 | 22.551 |  |  |  |  | 609 | 658 | 627 | 682 | 767 | 767 | 767 | 790
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.NOVOS | L.VERMELHA 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETAU | LT 230 kV C.NOVOS / L.VERMELHA 2 C 1 SC/RS | SCCNO-2LVE21RS | 2005-07-24 | 2005-09-29 | 2005-07-31 | 84 | 0.98 | 7.27 | 19.923
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | C.NOVOS | U.C NOVOS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERCAN | LT 230 kV C.NOVOS / U.C NOVOS C 1 SC | SCCNO-2UHCN1 | 2006-03-28 |  | 2006-11-30 | 11 | 0.06 | 0.64 | 2.28
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | C.NOVOS | U.C NOVOS | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERCAN | LT 230 kV C.NOVOS / U.C NOVOS C 2 SC | SCCNO-2UHCN2 | 2006-03-28 |  | 2006-11-30 | 11 | 0.06 | 0.64 | 2.28
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | C.NOVOS | VIDEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ VI | LT 230 kV C.NOVOS / VIDEIRA C 1 SC | SCCNO-2VID-1 | 2009-07-06 |  | 2009-07-05 | 68 | 1.406 | 6.469 | 12.18 | 647 | 647 | 841 | 841 | 647 | 828 | 799 | 884 | 824 | 893 | 913 | 957
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | C.NOVOS | VIDEIRA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ VI | LT 230 kV C.NOVOS / VIDEIRA C 2 SC | SCCNO-2VID-2 | 2009-07-06 |  | 2009-07-05 | 68 | 1.406 | 6.469 | 12.18 | 647 | 647 | 841 | 841 | 647 | 828 | 799 | 884 | 824 | 893 | 913 | 957
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | PR | PARANA | CANOINHAS ESU | S.MATEUS SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV CANOINHAS ESU / S.MATEUS SUL C 1 SC/PR | SCCAN-2SMS-1PR | 1990-12-31 |  |  | 48 | 0.98 | 4.708 | 8.08 | 650 | 650 | 819 | 819 | 650 | 683 | 660 | 715 | 819 | 819 | 819 | 819
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | PR | PARANA | CANOINHAS ESU | S.MATEUS SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ IV | LT 230 kV CANOINHAS ESU / S.MATEUS SUL C 2 SC/PR | SCCAN-2SMS-2PR | 2011-09-05 |  | 2011-08-31 | 48 | 1.049 | 4.78 | 9.101 | 647 | 647 | 824 | 824 | 647 | 833 | 795 | 883 | 824 | 898 | 910 | 955
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | FORQUILHINHA | L.GRANDE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FORQUILHINHA / L.GRANDE C 1 SC/RS | SCFHA-2LGR-1RS | 2011-10-10 |  | 2011-10-09 | 117 | 2.341 | 11.339 | 19.822 | 583 | 583 | 734 | 734 | 583 | 647 | 618 | 670 | 734 | 745 | 757 | 787
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | FORQUILHINHA | SIDEROPOL.ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOL.ESU C 1 SC | SCFHA-2SID-1 | 2011-10-10 |  | 2011-10-09 | 28 | 0.554 | 2.642 | 4.78 | 583 | 583 | 734 | 734 | 583 | 647 | 618 | 670 | 734 | 745 | 757 | 787
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | FORQUILHINHA | SIDEROPOLIS 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP ALIANCA | LT 230 kV FORQUILHINHA / SIDEROPOLIS 2 C 1 SC | SCFHA-2SID21 | 2021-06-13 |  | 2022-08-11 | 27.7 | 0.3567 | 2.5354 | 5.014 | 860 | 860 | 1090 | 1090
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | FORQUILHINHA | TORRES 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP LITORAL SUL | LT 230 kV FORQUILHINHA / TORRES 2 C 1 SC/RS | SCFHA-2TOR21RS | 2022-07-05 |  | 2020-10-06 | 69.53 | 0.775 | 6.265 | 12.8 | 790 | 790 | 1190 | 1190
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | GASPAR 2 | INDAIAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VALE DO ITAJAI | LT 230 kV GASPAR 2 / INDAIAL C 1 SC | SCGAS22IND-1 | 2023-10-02 |  | 2024-03-22 | 51.38 | 0.578 | 4.626 | 9.6 | 950 | 950 | 1125 | 1125 | 950 | 1157 | 1021 | 1224 | 1125 | 1276 | 1178 | 1334
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | GASPAR 2 | INDAIAL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VALE DO ITAJAI | LT 230 kV GASPAR 2 / INDAIAL C 2 SC | SCGAS22IND-2 | 2023-10-02 |  | 2024-03-22 | 51.38 | 0.578 | 4.626 | 9.6 | 950 | 950 | 1125 | 1125 | 950 | 1157 | 1021 | 1224 | 1125 | 1276 | 1178 | 1334
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | GASPAR 2 | PALHOCA ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV GASPAR 2 / PALHOCA ESU C 1 SC | SCGPR22PAL-1 | 2016-09-30 |  | 2016-09-30 | 114.06 | 2.505 | 12.1 | 21.161 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 609 | 609 | 609
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | INDAIAL | RIO DO SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VALE DO ITAJAI | LT 230 kV INDAIAL / RIO DO SUL C 1 SC | SCIND-2RSU-1 | 2023-10-02 |  | 2024-03-22 | 52.64 | 0.592 | 4.739 | 9.8 | 950 | 950 | 1125 | 1125 | 950 | 1159 | 1024 | 1229 | 1125 | 1277 | 1180 | 1339
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | INDAIAL | RIO DO SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VALE DO ITAJAI | LT 230 kV INDAIAL / RIO DO SUL C 2 SC | SCIND-2RSU-2 | 2023-10-02 |  | 2024-03-22 | 52.64 | 0.592 | 4.739 | 9.8 | 950 | 950 | 1125 | 1125 | 950 | 1157 | 1021 | 1224 | 1125 | 1276 | 1178 | 1334
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ITA | PINHALZINHO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL SUL I | LT 230 kV ITA / PINHALZINHO 2 C 1 SC | SCYTA-5PIN21 | 2023-02-01 |  | 2022-09-30 | 105 | 1.268 | 6.881 | 24.7 | 1130 | 1130 | 1425 | 1425 | 1130 | 1371 | 1242 | 1452 | 1425 | 1572 | 1501 | 1639
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ITA | PINHALZINHO 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL SUL I | LT 230 kV ITA / PINHALZINHO 2 C 2 SC | SCYTA-5PIN22 | 2023-02-01 |  | 2022-09-30 | 105 | 1.273 | 6.865 | 24.8 | 1130 | 1130 | 1425 | 1425 | 1130 | 1371 | 1242 | 1452 | 1425 | 1572 | 1501 | 1639
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ITA | XANXERE ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL SUL I | LT 230 kV ITA / XANXERE ESU C 1 SC | SCYTA-2XAN-1 | 2022-11-10 |  | 2022-09-30 | 55 | 0.668 | 3.618 | 13 | 1130 | 1130 | 1425 | 1425 | 1130 | 1366 | 1240 | 1446 | 1425 | 1567 | 1499 | 1635
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ITA | XANXERE ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPFL SUL I | LT 230 kV ITA / XANXERE ESU C 2 SC | SCYTA-2XAN-2 | 2022-11-10 |  | 2022-09-20 | 55 | 0.671 | 3.61 | 13 | 1130 | 1130 | 1425 | 1425 | 1130 | 1366 | 1240 | 1446 | 1425 | 1567 | 1499 | 1635
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-A | J.LACERDA-B | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-A / J.LACERDA-B C 1 SC | SCJLA-2JLB-1 | 1990-12-31 |  | 2003-12-21 | 0.8 | 0.014 | 0.074 | 0.128 | 1079 | 960 | 1165 | 960 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-A | J.LACERDA-B | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-A / J.LACERDA-B C 2 SC | SCJLA-2JLB-2 | 2007-10-31 |  | 2007-10-30 | 0.8 | 0.014 | 0.074 | 0.128 | 675 | 675 | 831 | 831 | 675 | 695 | 682 | 722 | 831 | 831 | 831 | 831
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-A | PALHOCA ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-A / PALHOCA ESU C 2 SC | SCPAL-2JLA-2 | 1990-12-31 | 2005-08-29 |  | 108.6 | 2.28 | 11.828 | 20.312
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-A | U.JLACERDA-A | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-A / U.JLACERDA-A C 4 SC | SCJLA-2UTLA3 | 1974-02-14 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-A | U.JLACERDA-A | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-A / U.JLACERDA-A C 6 SC | SCJLA-2UTLA4 | 1973-03-26 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | PALHOCA ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / PALHOCA ESU C 1 SC | SCPAL-2JLB-2 | 2005-08-29 |  | 2005-10-31 | 120.6 | 2.403 | 11.617 | 20.281 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 652 | 627 | 676 | 767 | 767 | 767 | 787
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | SIDEROPOL.ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOL.ESU C 1 SC | SCSID-2JLB-1 | 1990-12-31 |  |  | 49.4 | 0.94 | 4.842 | 8.349 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 652 | 627 | 676 | 767 | 767 | 767 | 787
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | SIDEROPOL.ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOL.ESU C 2 SC | SCSID-2JLB-2 | 1990-12-31 |  |  | 47.3 | 0.935 | 4.556 | 8.004 | 609 | 609 | 767 | 767 | 609 | 652 | 627 | 676 | 767 | 767 | 767 | 787
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | SIDEROPOL.ESU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE SUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / SIDEROPOL.ESU C 3 SC | SCJLB-2SID-3 | 2012-08-18 | 2021-05-09 | 2012-07-31 | 47.11 | 0.63 | 4.3 | 8.548 |  |  |  |  | 755 | 1064 | 987 | 1113 | 950 | 1151 | 1143 | 1211
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | TUBARAO SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE SUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / TUBARAO SUL C 1 SC | SCJLB-2TSU-1 | 2021-05-10 |  | 2020-06-27 | 21.3 | 0.277 | 1.941 | 3.87 | 755 | 755 | 950 | 950
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | U.JLACERDA-B | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / U.JLACERDA-B C 1 SC | SCJLB-2UTLB1 | 1979-11-15 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | U.JLACERDA-B | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / U.JLACERDA-B C 2 SC | SCJLB-2UTLB2 | 1979-11-15 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | U.JLACERDA-B | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / U.JLACERDA-B C 3 SC | SCJLB-2UTLB3 | 1979-11-15 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | U.JLACERDA-B | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / U.JLACERDA-B C 4 SC | SCJLB-2UTLB4 | 1979-11-15 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | J.LACERDA-B | U.JLACERDA-C | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV J.LACERDA-B / U.JLACERDA-C C 1 SC | SCJLB-2UTLC1 | 1996-11-01 |  |  | 1 | 0.01 | 0.06 | 0.11
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | JOINVILLE | JOINV.NORTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV JOINVILLE / JOINV.NORTE C 1 SC | SCJOI-2JNO-1 | 2009-05-11 |  | 2009-05-30 | 5.3 | 0.1 | 0.52 | 0.906 | 878 | 878 | 948 | 948 | 878 | 878 | 878 | 878 | 948 | 948 | 983 | 977
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | LAGES | RIO DO SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STC | LT 230 kV LAGES / RIO DO SUL C 1 SC | SCLAG-2RSU-1 | 2007-11-08 |  | 2007-10-10 | 99 | 1.187 | 8.966 | 18.64 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 1173 | 1089 | 1235 | 879 | 1272 | 1264 | 1346
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | LAGES | RIO DO SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STC | LT 230 kV LAGES / RIO DO SUL C 2 SC | SCLAG-2RSU-2 | 2007-11-08 |  | 2007-10-10 | 99 | 1.187 | 8.966 | 18.64 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 1173 | 1089 | 1235 | 879 | 1272 | 1264 | 1346
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | SIDEROPOL.ESU | L.GRANDE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV SIDEROPOL.ESU / L.GRANDE C 1 SC/RS | SCSID-2LGR-1RS | 2003-09-27 | 2011-10-10 | 2003-08-31 | 121.9 | 2.32 | 11.95 | 20.582
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | SIDEROPOL.ESU | SIDEROPOLIS 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP ALIANCA | LT 230 kV SIDEROPOL.ESU / SIDEROPOLIS 2 C 1 SC | SCSID-2SID21 | 2022-02-18 |  | 2022-08-11 | 7.5 | 0.046 | 0.409 | 1.5 | 1510 | 1510 | 1950 | 1950
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | SIDEROPOL.ESU | SIDEROPOLIS 2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP ALIANCA | LT 230 kV SIDEROPOL.ESU / SIDEROPOLIS 2 C 2 SC | SCSID-2SID22 | 2022-02-18 |  | 2022-08-11 | 7.5 | 0.045 | 0.409 | 1.5 | 1510 | 1510 | 1950 | 1950
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | SIDEROPOL.ESU | TUBARAO SUL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE SUL | LT 230 kV SIDEROPOL.ESU / TUBARAO SUL C 1 SC | SCSID-2TSU-1 | 2021-05-10 |  | 2020-06-27 | 36.3 | 0.471 | 3.306 | 6.596 | 755 | 755 | 950 | 950
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | U.BARRAGRANDE | BARRA GRANDE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BAESA | LT 230 kV U.BARRAGRANDE / BARRA GRANDE C 1 SC | SCUHBG2BGR-1 | 2005-11-01 |  | 2005-10-31 | 1.7 | 0.002 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | U.BARRAGRANDE | BARRA GRANDE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BAESA | LT 230 kV U.BARRAGRANDE / BARRA GRANDE C 2 SC | SCUHBG2BGR-2 | 2006-02-02 |  | 2005-12-31 | 1.7 | 0.002 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | U.BARRAGRANDE | BARRA GRANDE | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BAESA | LT 230 kV U.BARRAGRANDE / BARRA GRANDE C 3 SC | SCUHBG2BGR-3 | 2006-05-01 |  | 2006-05-31 | 1.7 | 0.002 | 0.01 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | BA | BAHIA | ITABAIANA | CATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITABAIANA / CATU C L1 SE/BA | SEITB-2CTU-1BA | 1990-12-31 | 2003-09-29 |  | 297.5 | 4.03 | 22.02 | 36.48
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | SE | SERGIPE | ITABAIANA | ITABAIANINHA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITABAIANA / ITABAIANINHA C C3 SE | SEITB-2ITH-1 | 2003-09-29 |  | 2017-07-01 | 77 | 1.42 | 7.71 | 12.74 | 437 | 437 | 621 | 621 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | SE | SERGIPE | ITABAIANA | JARDIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITABAIANA / JARDIM C C1 SE | SEITB-2JDM-1 | 1990-12-31 |  |  | 44 | 0.79 | 4.04 | 7.58 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 873 | 807 | 826
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | SE | SERGIPE | ITABAIANA | JARDIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITABAIANA / JARDIM C C2 SE | SEITB-2JDM-2 | 1990-12-31 |  |  | 44 | 0.79 | 4.04 | 7.58 | 631 | 631 | 795 | 795 | 631 | 663 | 631 | 663 | 795 | 873 | 807 | 826
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | BA | BAHIA | ITABAIANINHA | CATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV ITABAIANINHA / CATU C L1 SE/BA | SEITH-2CTU-1BA | 2003-09-29 |  | 2021-11-30 | 143.5 | 2.61 | 14.31 | 23.74 | 437 | 437 | 621 | 437 | 437 | 546 | 437 | 551 | 621 | 621 | 621 | 621
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | SE | SERGIPE | JARDIM | NSA.SRA.SOCORRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JARDIM / NSA.SRA.SOCORRO C S1 SE | SEJDM-2NSC-1 | 2021-02-28 |  | 2021-03-31 | 1.08 | 0.01 | 0.073 | 0.267 | 1600 | 1600 | 1885 | 1885
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | SE | SERGIPE | JARDIM | NSA.SRA.SOCORRO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JARDIM / NSA.SRA.SOCORRO C S2 SE | SEJDM-2NSC-2 | 2019-02-17 |  | 2019-06-30 | 1.08 | 0.01 | 0.073 | 0.262 | 1600 | 1600 | 1885 | 1885
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | AL | ALAGOAS | JARDIM | PENEDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV JARDIM / PENEDO C S8 SE/AL | SEJDM-2PEN-1AL | 2014-03-28 | 2019-02-17 | 2014-05-31 | 110 | 1.94 | 10.37 | 19 |  |  |  |  | 627 | 777 | 642 | 792 | 790 | 861 | 790 | 880
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | AL | ALAGOAS | NSA.SRA.SOCORRO | PENEDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETENE | LT 230 kV NSA.SRA.SOCORRO / PENEDO C S7 SE/AL | SENSC-2PEN-2AL | 2021-01-08 |  | 2021-08-11 | 109.5 | 2.077 | 10.31 | 19.104 | 630 | 630 | 790 | 790
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | AL | ALAGOAS | NSA.SRA.SOCORRO | PENEDO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 230 kV NSA.SRA.SOCORRO / PENEDO C S8 SE/AL | SENSC-2PEN-1AL | 2019-02-17 |  | 2019-01-31 | 110 | 1.96 | 10.47 | 19.18 | 627 | 627 | 791 | 791
NE | NORDESTE |  |  | SE | SERGIPE |  |  | ITABAIANINHA |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CHESF | RL 230 kV ITABAIANINHA / RITH C L1 SE | SEITH-2DITH1 | 2003-06-06 | 2003-09-29 |  | 0.1 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | ANHANGUERA PR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA / ANHANGUERA PR C 1 SP | SPANH-2APR-1 | 1990-12-31 | 2007-07-29 |  | 1.396 | 0.01 | 0.03 | 2.16
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | CENTRO-CTT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA / CENTRO-CTT C 1 SP | SPANH-2CTT-1 | 1990-12-31 |  |  | 6.139 | 0.08 | 0.44 | 1.42 | 814 | 814 | 1116 | 1116 | 814 | 968 | 912 | 1016 | 1116 | 1156 | 1156 | 1156
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | CENTRO-CTT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA / CENTRO-CTT C 2 SP | SPANH-2CTT-2 | 1990-12-31 |  |  | 6.139 | 0.08 | 0.44 | 1.42 | 814 | 814 | 1116 | 1116 | 814 | 968 | 912 | 1016 | 1116 | 1156 | 1156 | 1156
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA / EDGARD SOUZA C 1 SP | SPANH-2ESO-1 | 1990-12-31 |  |  | 15.2 | 0.2 | 1.1 | 3.55 | 814 | 814 | 1116 | 1116 | 814 | 962 | 834 | 1010 | 1116 | 1156 | 1156 | 1156
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA / EDGARD SOUZA C 2 SP | SPANH-2ESO-2 | 1990-12-31 |  |  | 15.2 | 0.2 | 1.1 | 3.55 | 814 | 814 | 1116 | 1116 | 814 | 962 | 834 | 1010 | 1116 | 1156 | 1156 | 1156
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA PR | ANHANGUERA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA PR / ANHANGUERA C 2 SP | SPAPR-2ANH-2 | 2007-07-29 | 2007-07-29 |  | 1.396 | 0.01 | 0.03 | 2.16
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA V. | ANHANGUERA PR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA V. / ANHANGUERA PR C 1 SP | SPANH-2APR-1-------1 | 1990-12-31 | 2007-07-29 |  | 1.396 | 0.01 | 0.03 | 2.16
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA V. | CENTRO-CTT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA V. / CENTRO-CTT C 1 SP | SPANH-2CTT-1-------1 | 1990-12-31 | 2007-07-29 |  | 6.139 | 0.08 | 0.44 | 1.42
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA V. | CENTRO-CTT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA V. / CENTRO-CTT C 2 SP | SPANH-2CTT-2-------1 | 1990-12-31 | 2007-07-29 |  | 6.139 | 0.08 | 0.44 | 1.42
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA V. | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA V. / EDGARD SOUZA C 1 SP | SPANH-2ESO-1-------1 | 1990-12-31 | 2007-07-29 |  | 15.26 | 0.2 | 1.1 | 3.55
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA V. | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ANHANGUERA V. / EDGARD SOUZA C 2 SP | SPANH-2ESO-2-------1 | 1990-12-31 | 2007-07-29 |  | 15.26 | 0.2 | 1.1 | 3.55
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | APARECIDA | GV DO BRASIL | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV APARECIDA / GV DO BRASIL C 1 SP | SPAPA-2GVB-1 | 2015-03-17 |  | 2014-06-30 | 18 | 0.1882 | 1.2346 | 4.55 | 1722 | 1200 | 2023 | 1200 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | APARECIDA | LORENA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV APARECIDA / LORENA C 1 SP | SPAPA-2LRN-1 | 2021-07-26 |  | 2020-06-15 | 21.6 | 0.2216 | 1.4423 | 5.352 | 1722 | 1500 | 2023 | 1500 | 1722 | 1802 | 1722 | 1861 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | APARECIDA | LORENA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV APARECIDA / LORENA C 2 SP | SPAPA-2LRN-2 | 2021-07-21 |  | 2020-06-15 | 21.6 | 0.227 | 1.4584 | 5.3199 | 1722 | 1500 | 2023 | 1500 | 1722 | 1802 | 1722 | 1861 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | APARECIDA | SANTA CABECA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV APARECIDA / SANTA CABECA C 1 SP | SPAPA-2SCA-1 | 1990-12-31 | 2021-07-26 | 2009-06-07 | 41.4 | 0.4234 | 2.7775 | 10.24 |  |  |  |  | 1722 | 1802 | 1722 | 1861 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | APARECIDA | SANTA CABECA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV APARECIDA / SANTA CABECA C 2 SP | SPAPA-2SCA-2 | 2021-03-15 | 2021-07-21 | 2021-02-20 | 41.4 | 0.431 | 2.794 | 10.2
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | APARECIDA | TAUBATE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV APARECIDA / TAUBATE C 1 SP | SPAPA-2TAU-2 | 1990-12-31 |  | 2009-02-09 | 41.517 | 0.42 | 2.78 | 10.27 | 1722 | 1200 | 2023 | 1200 | 1722 | 1754 | 1722 | 1784 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | APARECIDA | TAUBATE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV APARECIDA / TAUBATE C 2 SP | SPAPA-2TAU-1 | 1990-12-31 | 2015-03-17 | 2009-02-14 | 41.5 | 0.42 | 2.78 | 10.27 |  |  |  |  | 1722 | 1754 | 1722 | 1784 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ASSIS | CHAVANTES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ASSIS / CHAVANTES C 1 SP | SPASS-2CHV-1 | 1990-12-31 | 2017-02-25 |  | 85.8 | 1.06 | 6.09 | 19.82 |  |  |  |  | 816 | 936 | 834 | 998 | 1122 | 1146 | 1122 | 1122
SE | SUDESTE | S | SUL | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | ASSIS | LONDRINA COT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV ASSIS / LONDRINA COT C 1 SP/PR | SPASS-2LNA-1PR | 1990-12-31 |  |  | 115.6 | 1.503 | 8.232 | 27.2 | 703 | 703 | 999 | 999 | 703 | 893 | 747 | 970 | 999 | 1029 | 1010 | 1132
SE | SUDESTE | S | SUL | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | ASSIS | LONDRINA COT | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 230 kV ASSIS / LONDRINA COT C 2 SP/PR | SPASS-2LNA-2PR | 2020-12-14 |  | 2020-12-08 | 117.54 | 2.333 | 11.417 | 20.115 | 594 | 594 | 749 | 749
SE | SUDESTE | S | SUL | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | ASSIS | MARINGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 230 kV ASSIS / MARINGA C 1 SP/PR | SPASS-2MGA-1PR | 1990-12-31 | 2005-05-24 |  | 191.1 | 3.772 | 19.343 | 33.904
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ASSIS | PAR.PAULISTA2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV ASSIS / PAR.PAULISTA2 C 1 SP | SPASS-2PAD-1 | 2016-01-24 |  | 2016-01-24 | 41.577 | 0.78 | 3.91 | 7.372 | 865 | 865 | 1010 | 1010 | 865 | 865 | 865 | 865 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ASSIS | PAR.PAULISTA2 | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 230 kV ASSIS / PAR.PAULISTA2 C 2 SP | SPASS-2PAD-2 | 2016-01-24 |  | 2016-01-24 | 41.577 | 0.78 | 3.91 | 7.372 | 865 | 865 | 1010 | 1010 | 865 | 865 | 865 | 865 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ASSIS | SALTO GRANDE SP | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ASSIS / SALTO GRANDE SP C 1 SP | SPASS-2SAG-1 | 2017-02-25 | 2019-09-07 | 2017-02-04 | 61.7 | 0.7606 | 4.3597 | 14.24
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | AVARE NOVA | BOTUCATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV AVARE NOVA / BOTUCATU C 1 SP | SPAVN-2BOT-1 | 2003-11-30 |  | 2003-11-01 | 52.55 | 0.6535 | 3.7315 | 12.02 | 816 | 800 | 1122 | 800 | 816 | 944 | 834 | 996 | 1122 | 1159 | 1159 | 1159
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | B. SANTISTA | CARBOCLORO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV B. SANTISTA / CARBOCLORO C 1 SP | SPBSA-2CCL-1 | 2004-11-23 |  | 2004-10-01 | 1.5 | 0.0159 | 0.1414 | 0.49 | 1526 | 1526 | 1846 | 1600 | 1526 | 1624 | 1630 | 1676 | 1846 | 1923 | 1923 | 1923
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | B. SANTISTA | PBR CUBATAO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV B. SANTISTA / PBR CUBATAO C 1 SP | SPBSA-2CUB-1 | 2009-08-01 |  | 2009-07-31 | 0.05 | 0.034 | 0.29 | 0.89 | 1526 | 1526 | 1846 | 1600 | 1526 | 1624 | 1630 | 1676 | 1846 | 1923 | 1923 | 1923
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BOTUCATU | CAPAO BONITO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV BOTUCATU / CAPAO BONITO C 1 SP | SPBOT-2CBO-1 | 1990-12-31 |  |  | 118.3 | 2.18 | 11.64 | 19.93 | 502 | 502 | 666 | 666 | 502 | 581 | 516 | 615 | 666 | 713 | 692 | 692
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BOTUCATU | CERQUILHO III | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV BOTUCATU / CERQUILHO III C 1 SP | SPBOT-2CEQ-1 | 2014-07-28 |  | 2014-07-31 | 73.4 | 0.9067 | 5.201 | 17.01 | 816 | 800 | 1122 | 800 | 816 | 816 | 816 | 816 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BOTUCATU | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV BOTUCATU / EDGARD SOUZA C 1 SP | SPBOT-2ESO-1 | 1990-12-31 | 2012-02-23 |  | 169.8 | 2.13 | 12.22 | 39.78
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BOTUCATU | TOYOTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV BOTUCATU / TOYOTA C 1 SP | SPBOT-2TOY-1 | 2012-02-23 | 2014-07-28 | 2012-08-07 | 146.9 | 1.7708 | 10.091 | 33.51 |  |  |  |  | 816 | 918 | 832 | 980 | 1122 | 1159 | 1146 | 1146
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CABREUVA | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CABREUVA / EDGARD SOUZA C 2 SP | SPCAV-2ESO-2 | 1990-12-31 |  |  | 32.5 | 0.3 | 2.2 | 7.98 | 962 | 962 | 1332 | 1332 | 962 | 1106 | 986 | 1182 | 1332 | 1366 | 1366 | 1366
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CABREUVA | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CABREUVA / EDGARD SOUZA C 3 SP | SPCAV-2ESO-3 | 1990-12-31 |  |  | 32.5 | 0.3 | 2.2 | 7.98 | 962 | 962 | 1332 | 1250 | 962 | 1106 | 986 | 1182 | 1332 | 1366 | 1366 | 1366
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CABREUVA | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CABREUVA / EDGARD SOUZA C 4 SP | SPCAV-2ESO-4 | 1990-12-31 |  |  | 32.4 | 0.3032 | 2.2023 | 8.09 | 962 | 962 | 1332 | 1250 | 962 | 1106 | 986 | 1182 | 1332 | 1366 | 1366 | 1366
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CABREUVA | EDGARD SOUZA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CABREUVA / EDGARD SOUZA C 5 SP | SPCAV-2ESO-5 | 1990-12-31 |  |  | 32.461 | 0.3032 | 2.2023 | 8.09 | 962 | 962 | 1332 | 1332 | 962 | 1106 | 986 | 1182 | 1332 | 1366 | 1366 | 1366
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CARBOCLORO | H.BORDEN SUB | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CARBOCLORO / H.BORDEN SUB C 1 SP | SPCCL-2HBS-1 | 2004-12-24 |  | 2004-10-01 | 4.7 | 0.0365 | 0.3247 | 1.12 | 1526 | 1526 | 1846 | 1600 | 1526 | 1624 | 1564 | 1676 | 1846 | 1890 | 1846 | 1846
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CENTRO-CTT | CENTRO-CTR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CENTRO-CTT / CENTRO-CTR C 1 SP | SPCTT-2CTR-1 | 1990-12-31 |  |  | 9.75 | 0.04 | 0.82 | 76.695 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CENTRO-CTT | CENTRO-CTR | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CENTRO-CTT / CENTRO-CTR C 2 SP | SPCTT-2CTR-2 | 1990-12-31 |  |  | 9.75 | 0.04 | 0.82 | 76.695 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CERQUILHO III | TOYOTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CERQUILHO III / TOYOTA C 1 SP | SPCEQ-2TOY-1 | 2014-07-28 |  | 2014-07-31 | 74.3 | 0.9292 | 5.247 | 17.34 | 816 | 816 | 1122 | 1122 | 816 | 816 | 816 | 816 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CHAVANTES | BOTUCATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CHAVANTES / BOTUCATU C 3 SP | SPCHV-2BOT-1 | 1990-12-31 |  |  | 136.9 | 2.5201 | 13.339 | 22.86 | 502 | 502 | 666 | 666 | 502 | 577 | 519 | 616 | 666 | 692 | 672 | 672
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CHAVANTES | BOTUCATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE JAGUAR 6 | LT 230 kV CHAVANTES / BOTUCATU C 4 SP | SPCHV-2BOT-2 | 2004-11-19 |  | 2004-09-30 | 137 | 1.8356 | 9.6929 | 31.37 | 1438 | 1438 | 1686 | 1686 | 1438 | 1456 | 1438 | 1506 | 1686 | 1686 | 1686 | 1687
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CHAVANTES | JURUMIRIM | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CHAVANTES / JURUMIRIM C 1 SP | SPCHV-2JUR-1 | 1985-01-01 | 2002-08-30 |  | 57.78 | 0.68 | 3.91 | 12.72
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CHAVANTES | PIRAJU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CHAVANTES / PIRAJU C 1 SP | SPCHV-2PJU-1 | 2002-08-05 |  | 2002-10-31 | 38 | 0.52 | 3.02 | 9.16 | 816 | 800 | 1122 | 1122 | 816 | 936 | 834 | 998 | 1122 | 1149 | 1130 | 1130
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CHAVANTES | SALTO GRANDE SP | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV CHAVANTES / SALTO GRANDE SP C 1 SP | SPCHV-2SAG-1 | 2017-02-25 |  | 2017-02-04 | 44.5 | 0.5617 | 3.1248 | 10.41 | 816 | 800 | 1122 | 1040
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EDGARD SOUZA | PIRITUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV EDGARD SOUZA / PIRITUBA C 1 SP | SPESO-2PRI-1 | 1990-12-31 |  |  | 20.5 | 0.26 | 1.54 | 5.01 | 1438 | 1438 | 1684 | 1500 | 1438 | 1438 | 1446 | 1438 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EDGARD SOUZA | PIRITUBA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV EDGARD SOUZA / PIRITUBA C 2 SP | SPESO-2PRI-2 | 1990-12-31 |  |  | 20.5 | 0.26 | 1.54 | 5.01 | 1438 | 1438 | 1684 | 1500 | 1438 | 1438 | 1446 | 1438 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EDGARD SOUZA | TOYOTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV EDGARD SOUZA / TOYOTA C 1 SP | SPESO-2TOY-1 | 2012-02-23 |  | 2012-08-07 | 66.3 | 0.8248 | 4.655 | 15.6 | 816 | 816 | 1122 | 1122 | 816 | 918 | 832 | 980 | 1122 | 1159 | 1159 | 1159
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | GV DO BRASIL | TAUBATE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV GV DO BRASIL / TAUBATE C 1 SP | SPGVB-2TAU-1 | 2015-03-17 |  | 2014-06-30 | 25 | 0.26 | 1.72 | 6.34 | 1722 | 1722 | 2023 | 2000 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | H.BORDEN EXT | H.BORDEN SUB | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EMAE | LT 230 kV H.BORDEN EXT / H.BORDEN SUB C 1 SP | SPHBE-2HBS-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.72 | 0.011 | 0.067 | 0.125
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | H.BORDEN SUB | B. SANTISTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV H.BORDEN SUB / B. SANTISTA C 6 SP | SPHBS-2BSA-1 | 1990-12-31 | 2004-11-23 |  | 6.318 | 0.05 | 0.43 | 1.318
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | H.BORDEN SUB | B. SANTISTA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV H.BORDEN SUB / B. SANTISTA C 7 SP | SPHBS-2BSA-2 | 1990-12-31 | 2009-08-01 |  | 6.318 | 0.042 | 0.385 | 1.318
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | H.BORDEN SUB | PBR CUBATAO | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV H.BORDEN SUB / PBR CUBATAO C 1 SP | SPHBS-2CUB-1 | 2009-08-04 |  | 2009-07-31 | 5 | 0.0206 | 0.1832 | 0.63 | 1526 | 1526 | 1846 | 1600 | 1526 | 1624 | 1564 | 1676 | 1846 | 1890 | 1846 | 1846
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | H.BORDEN SUB | PIRATININGA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV H.BORDEN SUB / PIRATININGA C 1 SP | SPHBS-2PIR-1 | 1990-12-31 |  |  | 33 | 0.6109 | 3.324 | 5.45 | 666 | 666 | 803 | 803 | 666 | 702 | 703 | 723 | 803 | 838 | 816 | 816
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | MOGI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ITAPETI / MOGI C 1 SP | SPITE-2MGI-1 | 1990-12-31 |  |  | 5 | 0.0133 | 0.0872 | 0.32 | 1722 | 1200 | 2023 | 1200 | 1722 | 1722 | 1753 | 1722 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | MOGI CRUZES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ITAPETI / MOGI CRUZES C 3 SP | SPITE-2STMO1 | 2012-08-23 |  | 2012-08-30 | 5.2 | 0.052 | 0.342 | 1.26 | 1722 | 1722 | 2023 | 2000 | 1722 | 1722 | 1735 | 1722 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | S.JOSE CAMPOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV ITAPETI / S.JOSE CAMPOS C 1 SP | SPITE-2SJC-1 | 2012-08-22 |  | 2012-08-30 | 50.5 | 0.511 | 3.355 | 12.33 | 1722 | 1600 | 2023 | 1600 | 1722 | 1780 | 1722 | 1822 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | S | SUL | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | ITARARE II | JAGUARIAIVA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ V | LT 230 kV ITARARE II / JAGUARIAIVA C 1 SP/PR | SPITR22JGI-1PR | 2010-11-30 |  | 2010-11-30 | 44 | 0.887 | 4.04 | 7.691 | 756 | 756 | 901 | 901 | 756 | 907 | 874 | 946 | 901 | 980 | 984 | 1021
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | JURUMIRIM | AVARE NOVA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV JURUMIRIM / AVARE NOVA C 1 SP | SPJUR-2AVN-1 | 2003-11-30 |  | 2003-11-01 | 35.8 | 0.4428 | 2.5327 | 8.26 | 816 | 800 | 1122 | 800 | 816 | 938 | 914 | 1002 | 1122 | 1159 | 1157 | 1157
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | JURUMIRIM | BOTUCATU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV JURUMIRIM / BOTUCATU C 1 SP | SPJUR-2BOT-1 | 1990-12-31 | 2003-11-30 |  | 88.06 | 1.08 | 6.23 | 20.31
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | JURUMIRIM | PIRAJU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV JURUMIRIM / PIRAJU C 1 SP | SPJUR-2PJU-1 | 2002-08-05 |  | 2002-10-31 | 19.7 | 0.28 | 1.62 | 4.92 | 816 | 816 | 1122 | 1122 | 816 | 940 | 891 | 1006 | 1122 | 1159 | 1137 | 1137
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | LORENA | SANTA CABECA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV LORENA / SANTA CABECA C 1 SP | SPLRN-2SCA-1 | 2021-07-26 |  | 2020-06-15 | 20.8 | 0.2134 | 1.3889 | 5.1537 | 1722 | 1722 | 2023 | 2023 | 1722 | 1802 | 1722 | 1861 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | LORENA | SANTA CABECA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV LORENA / SANTA CABECA C 2 SP | SPLRN-2SCA-2 | 2021-07-21 |  | 2020-06-15 | 20.8 | 0.2186 | 1.4044 | 5.1228 | 1722 | 1722 | 2023 | 2023 | 1722 | 1802 | 1722 | 1861 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | MOGI | MOGI CRUZES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV MOGI / MOGI CRUZES C 1 SP | SPMGI-2STMO1 | 1990-12-31 |  | 2008-08-10 | 5.699 | 0.0581 | 0.3825 | 1.41 | 1722 | 1200 | 2023 | 1440 | 1722 | 1802 | 1722 | 1844 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | N.P.PRIMAVERA | DOURADOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 230 kV N.P.PRIMAVERA / DOURADOS C 1 SP/MS | SPPPR-2DOU-1MS | 2006-10-17 | 2011-01-28 | 2006-10-07 | 213 | 1.72 | 13.96 | 55.1
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | N.P.PRIMAVERA | IMBIRUSSU | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 230 kV N.P.PRIMAVERA / IMBIRUSSU C 1 SP/MS | SPPPR-2CGI-1MS | 2006-10-17 | 2010-11-16 | 2006-10-07 | 293 | 2.26 | 18.48 | 74
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | N.P.PRIMAVERA | RIO BRILHANTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 230 kV N.P.PRIMAVERA / RIO BRILHANTE C 1 SP/MS | SPNPP-2RBE-1MS | 2010-11-16 |  | 2010-11-07 | 139 | 1.103 | 9.336 | 35.772 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1925 | 1816 | 2017 | 1680 | 2117 | 2116 | 2213
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | N.P.PRIMAVERA | RIO BRILHANTE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | DOURADOS | LT 230 kV N.P.PRIMAVERA / RIO BRILHANTE C 2 SP/MS | SPNPP-2RBE-2MS | 2020-07-21 |  | 2020-06-01 | 137 | 1.119 | 9.612 | 36.943 | 1680 | 1680 | 2065 | 2065
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | N.P.PRIMAVERA | ROSANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE TIBAGI | LT 230 kV N.P.PRIMAVERA / ROSANA C 1 SP | SPNPP-2ROS-1 | 2020-12-03 |  | 2020-10-01 | 18.2 | 0.11 | 1.188 | 3.949 | 1240 | 1240 | 1550 | 1550
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | N.P.PRIMAVERA | ROSANA | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE TIBAGI | LT 230 kV N.P.PRIMAVERA / ROSANA C 2 SP | SPNPP-2ROS-2 | 2020-12-03 |  | 2020-10-01 | 18.2 | 0.11 | 1.188 | 3.949 | 1240 | 1240 | 1550 | 1550
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | NOV.PIRATININGA | PIRATININGA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV NOV.PIRATININGA / PIRATININGA C 1 SP | SPNPI-2PIR-1 | 2002-04-23 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | NOV.PIRATININGA | PIRATININGA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 230 kV NOV.PIRATININGA / PIRATININGA C 2 SP | SPNPI-2PIR-2 | 2002-07-22 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | PIRATININGA | INTERLAGOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV PIRATININGA / INTERLAGOS C 1 SP | SPPIR-2INT-1 | 1990-12-31 |  |  | 1.5 | 0.0094 | 0.0916 | 0.412 | 962 | 962 | 1332 | 1200 | 962 | 1180 | 1094 | 1236 | 1332 | 1366 | 1366 | 1366
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | PIRATININGA | INTERLAGOS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV PIRATININGA / INTERLAGOS C 2 SP | SPPIR-2INT-2 | 1990-12-31 |  |  | 1.5 | 0.0094 | 0.0916 | 0.412 | 962 | 962 | 1332 | 1200 | 962 | 1180 | 1094 | 1236 | 1332 | 1366 | 1366 | 1366
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | S.JOSE CAMPOS | MOGI CRUZES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV S.JOSE CAMPOS / MOGI CRUZES C 1 SP | SPSJC-2STMO1 | 1990-12-31 | 2012-08-23 | 2009-03-22 | 54.3 | 0.51 | 3.75 | 11.2
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | S.JOSE CAMPOS | MOGI CRUZES | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV S.JOSE CAMPOS / MOGI CRUZES C 2 SP | SPSJC-2STMO2 | 1990-12-31 |  | 2009-11-08 | 49.9 | 0.5097 | 3.7346 | 10.96 | 1722 | 1600 | 2023 | 1600 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | S.JOSE CAMPOS | TAUBATE | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 230 kV S.JOSE CAMPOS / TAUBATE C 1 SP | SPSJC-2TAU-1 | 1990-12-31 |  | 2009-01-11 | 35.1 | 0.3619 | 2.5887 | 7.94 | 1722 | 1600 | 2023 | 1600 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | U.PIRATININGA | PIRATININGA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BSE | LT 230 kV U.PIRATININGA / PIRATININGA C 1 SP | SPPI--2PIR-1 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | U.PIRATININGA | PIRATININGA | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | BSE | LT 230 kV U.PIRATININGA / PIRATININGA C 2 SP | SPPI--2PIR-2 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE |  |  | SP | SAO PAULO |  |  | QUADRADO MOGI |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CTEEP | RL 230 kV QUADRADO MOGI / DMG1 C 1 SP | SPQMGI2DMG11 | 1990-12-31 | 2012-05-28 |  | 1 | 0.05 | 0.34 | 1.25
SE | SUDESTE |  |  | SP | SAO PAULO |  |  | QUADRADO MOGI |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CTEEP | RL 230 kV QUADRADO MOGI / DMG2 C 1 SP | SPQMGI2DMG21 | 1990-12-31 | 2012-05-28 |  | 0.579 | 0.75999 | 5.02 | 8.21
SE | SUDESTE |  |  | SP | SAO PAULO |  |  | SALTO GRANDE SP |  | 230 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CTEEP | RL 230 kV SALTO GRANDE SP / DSAG C 1 SP | SPSAG-2DSAG1 | 1990-12-31 | 2017-02-25 | 2010-01-19 | 10.19 | 0.11999 | 0.70999 | 2.31
SE | SUDESTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | DIANOPOLIS II | GURUPI | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERG TOCANTINS | LT 230 kV DIANOPOLIS II / GURUPI C 1 TO | TODNP-2STGU1 | 2022-12-14 |  | 2024-03-22 | 256.24 | 1.9342 | 16.5648 | 65.7679 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1460 | 1828 | 1400 | 1863 | 1797 | 2051 | 1750 | 2081
SE | SUDESTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | DIANOPOLIS II | PALMAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERG TOCANTINS | LT 230 kV DIANOPOLIS II / PALMAS C 1 TO | TODNP-2PL--1 | 2022-11-03 |  | 2024-03-22 | 245.22 | 1.8439 | 15.761 | 62.412 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1455 | 1823 | 1400 | 1826 | 1793 | 2047 | 1750 | 2049
SE | SUDESTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | LAJEADO | SE LAJEADO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | INVESTCO | LT 230 kV LAJEADO / SE LAJEADO C 1 TO | TOLAJ-2LJ--1 | 1990-12-31 |  |  | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | LAJEADO | SE LAJEADO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | INVESTCO | LT 230 kV LAJEADO / SE LAJEADO C 2 TO | TOLAJ-2LJ--2 | 1990-12-31 |  |  | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | LAJEADO | SE LAJEADO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | INVESTCO | LT 230 kV LAJEADO / SE LAJEADO C 3 TO | TOLAJ-2LJ--3 | 1990-12-31 |  | 1990-12-31 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | LAJEADO | SE LAJEADO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | INVESTCO | LT 230 kV LAJEADO / SE LAJEADO C 4 TO | TOLAJ-2LJ--4 | 1990-12-31 |  |  | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | LAJEADO | SE LAJEADO | 230 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | INVESTCO | LT 230 kV LAJEADO / SE LAJEADO C 5 TO | TOLAJ-2LJ--5 | 1990-12-31 |  |  | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | SE LAJEADO | PALMAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MIRACEMA | LT 230 kV SE LAJEADO / PALMAS C 1 TO | TOLAJ-2PAL-1 | 2019-11-29 |  | 2019-12-27 | 60 | 0.683 | 4.871 | 9.664 | 785 | 785 | 980 | 980
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | SE LAJEADO | PALMAS | 230 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MIRACEMA | LT 230 kV SE LAJEADO / PALMAS C 2 TO | TOLAJ-2PAL-2 | 2019-11-29 |  | 2019-12-27 | 60 | 0.683 | 4.871 | 9.664 | 785 | 785 | 980 | 980
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF | DISTRITO FEDERAL | BRAS. SUL | SAMAMBAIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BRAS. SUL / SAMAMBAIA C 1 DF | DFSTBS3STSB1 | 1999-02-01 |  |  | 12.5 | 0.06 | 0.66 | 11.1 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1624 | 1428 | 1678 | 1799 | 1856 | 1799 | 1926
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF | DISTRITO FEDERAL | BRAS. SUL | SAMAMBAIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BRAS. SUL / SAMAMBAIA C 2 DF | DFSTBS3STSB2 | 1999-02-08 |  |  | 15 | 0.06 | 0.66 | 11.1 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1459 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | DF | DISTRITO FEDERAL | BRAS. SUL | SAMAMBAIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VSBTE | LT 345 kV BRAS. SUL / SAMAMBAIA C 3 DF | DFSTBS3STSB3 | 2016-05-06 |  | 2016-04-30 | 12.5 | 0.04 | 0.435 | 7.415 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | JOAO NEIVA 2 | VIANA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE ITAÚNAS | LT 345 kV JOAO NEIVA 2 / VIANA 2 C 1 ES | ESSJND3STVD1 | 2023-03-04 |  | 2022-04-30 | 79 | 0.219 | 2.287 | 41.967 | 1430 | 1430 | 1800 | 1800
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | RIO NOVO SUL | VIANA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV RIO NOVO SUL / VIANA C 1 ES | ESSRNS3STVA1 | 2019-09-12 |  | 2019-11-30 | 78.56 | 0.225 | 2.468 | 41.546 | 1428 | 1250 | 1799 | 1250
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | RIO NOVO SUL | VITORIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV RIO NOVO SUL / VITORIA C 1 ES | ESSRNS3STVT1 | 2019-08-25 |  | 2019-11-30 | 104.38 | 0.299 | 3.28 | 55.19 | 1428 | 1200 | 1799 | 1200
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | UTE VIANA | VIANA | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TEVISA | LT 345 kV UTE VIANA / VIANA C 1 ES | ESUTEV3STVA1 | 2010-01-06 |  | 2010-01-31 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | VIANA | VIANA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MGE TRASMI | LT 345 kV VIANA / VIANA 2 C 1 ES | ESSTVA3STVD1 | 2014-08-10 |  | 2014-07-31 | 8 | 0.022 | 0.224 | 1.384 | 1600 | 1600 | 2020 | 2020 | 1600 | 2007 | 1807 | 2078 | 2020 | 2103 | 2020 | 2187
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | VIANA | VIANA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MGE TRASMI | LT 345 kV VIANA / VIANA 2 C 2 ES | ESSTVA3STVD2 | 2014-08-10 |  | 2014-07-31 | 8 | 0.022 | 0.224 | 1.384 | 1600 | 1600 | 2020 | 2020 | 1600 | 2007 | 1807 | 2078 | 2020 | 2103 | 2020 | 2187
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | ES | ESPIRITO SANTO | VIANA | VITORIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV VIANA / VITORIA C 1 ES | ESSTAE3STVT1 | 2005-12-19 |  | 2005-12-18 | 26 | 0.074 | 0.812 | 13.644 | 1428 | 1250 | 1799 | 1250 | 1428 | 1614 | 1428 | 1672 | 1799 | 1827 | 1799 | 1899
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | MG | MINAS GERAIS | VITORIA | OURO PRETO 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV VITORIA / OURO PRETO 2 C 1 ES/MG | MGOPR23STVT1ES | 2005-03-25 | 2013-04-16 | 2005-03-31 | 383 | 0.98 | 11.21 | 198.3
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | BANDEIRANTES | PIRINEUS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BANDEIRANTES / PIRINEUS C 1 GO | GOSTBD3STPS1 | 2023-05-15 |  | 2022-09-21 | 95.67 | 0.183 | 1.99 | 33.514 | 1428 | 1428 | 1799 | 1600 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | BANDEIRANTES | SAMAMBAIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BANDEIRANTES / SAMAMBAIA C 1 GO/DF | GOSTBD3STSB1DF | 1999-02-01 |  |  | 157 | 0.44 | 4.89 | 82.2 | 1428 | 1428 | 1799 | 1600 | 1428 | 1582 | 1428 | 1648 | 1799 | 1819 | 1799 | 1891
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | BANDEIRANTES | SAMAMBAIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BANDEIRANTES / SAMAMBAIA C 2 GO/DF | GOSTBD3STSB2DF | 1999-02-09 | 2023-05-15 | 2023-04-03 | 155 | 0.44 | 4.89 | 82.2 |  |  |  |  | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | CORUMBA | BRAS. SUL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CORUMBA / BRAS. SUL C 1 GO/DF | GOUSCB3STBS1DF | 1990-12-31 |  |  | 254 | 0.7 | 7.65 | 140.25 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MG | MINAS GERAIS | CORUMBA | ITUMBIARA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CORUMBA / ITUMBIARA C 1 GO/MG | GOUSCB3USIM1MG | 1990-12-31 |  |  | 79 | 0.23 | 2.4 | 43.235 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | PIRINEUS | SAMAMBAIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV PIRINEUS / SAMAMBAIA C 1 GO/DF | GOSTPS3STSB1DF | 2023-05-15 |  | 2022-09-21 | 63.35 | 0.276 | 3 | 50.594 | 1428 | 1428 | 1799 | 1600 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARBACENA 2 | JUIZ DE FORA1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV BARBACENA 2 / JUIZ DE FORA1 C 1 MG | MGBARB3JFOR1 | 1983-03-01 | 2013-02-05 |  | 74.4 | 0.22 | 2.34 | 37.845
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARBACENA 2 | LAFAIETE 1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV BARBACENA 2 / LAFAIETE 1 C 1 MG | MGBARB3LAFA1 | 1977-04-01 |  |  | 62.48 | 0.215 | 1.982 | 32.769 | 1290.29 | 960 | 1290.29 | 960 | 1290 | 1542 | 1341 | 1596 | 1290 | 1677 | 1525 | 1739
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARBACENA 2 | PIMENTA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV BARBACENA 2 / PIMENTA C 1 MG | MGBARB3PIME1 | 1976-04-01 |  |  | 231.04 | 0.647 | 7.163 | 122.59 | 1450.94 | 960 | 1450.94 | 960 | 1451 | 1735 | 1494 | 1796 | 1451 | 1859 | 1683 | 1932
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARBACENA 2 | SANT.DUMONT 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV BARBACENA 2 / SANT.DUMONT 2 C 1 MG | MGBARB3SDU-1 | 2013-02-05 |  | 2013-02-28 | 44.9 | 0.136 | 1.417 | 23.407 | 1880 | 1880 | 2240 | 2240 | 1879 | 2051 | 1982 | 2084 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARREIRO 1 | BETIM 6 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV BARREIRO 1 / BETIM 6 C 1 MG | MGBARR3BET-1 | 2023-09-07 |  | 2021-07-04 | 37.34 | 0.12 | 1.094 | 18.38 | 956 | 956 | 1358 | 1358
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARREIRO 1 | NEVES 1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV BARREIRO 1 / NEVES 1 C 1 MG | MGBARR3NEVE1 | 1962-01-01 | 2023-09-07 |  | 31.65 | 0.095 | 1.013 | 15.973 |  |  |  |  | 956 | 1117 | 1034 | 1166 | 1358 | 1361 | 1358 | 1361
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARREIRO 1 | PIMENTA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BARREIRO 1 / PIMENTA C 1 MG | MGBARR3PIME1 | 1995-10-01 | 2023-04-24 |  | 198 | 0.65 | 6.46 | 100.8 |  |  |  |  | 1298 | 1298 | 1298 | 1311 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARREIRO 1 | SARZEDO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BARREIRO 1 / SARZEDO C 1 MG | MGBARR3SAR-1 | 2023-04-24 |  | 2021-07-04 | 22.56 | 0.078 | 0.684 | 12.316 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARREIRO 1 | TAQUARIL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV BARREIRO 1 / TAQUARIL C 1 MG | MGBARR3TAQU1 | 1971-07-01 |  |  | 17.6 | 0.05 | 0.57 | 8.809 | 1044 | 960 | 1363 | 960 | 1044 | 1235 | 1131 | 1289 | 1363 | 1538 | 1425 | 1538
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARRO BRANCO | ITABIRITO 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 345 kV BARRO BRANCO / ITABIRITO 2 C 1 MG | MGSTBB3ITB21 | 2023-06-08 |  | 2021-07-04 | 57 | 0.286 | 2.498 | 45.135 | 1810 | 1810 | 2160 | 2160
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARRO BRANCO | OURO PRETO 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BARRO BRANCO / OURO PRETO 2 C 1 MG | MGSTBB3OPR21 | 2013-10-14 |  | 2013-10-30 | 58 | 0.166 | 1.83 | 30.6 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1580 | 1502 | 1632 | 1799 | 1874 | 1870 | 1889
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BARRO BRANCO | PADRE FIALHO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV BARRO BRANCO / PADRE FIALHO C 1 MG | MGSTBB3PDF-1 | 2013-10-14 |  | 2013-10-30 | 104 | 0.296 | 3.265 | 54.7 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1552 | 1433 | 1606 | 1799 | 1844 | 1806 | 1860
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BETIM 6 | NEVES 1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV BETIM 6 / NEVES 1 C 1 MG | MGBET-3NEVE1 | 2023-09-07 |  | 2021-07-04 | 18.92 | 0.071 | 0.649 | 10.997 | 956 | 956 | 1358 | 1358
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | BETIM 6 | SARZEDO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 345 kV BETIM 6 / SARZEDO C 1 MG | MGBET-3SAR-1 | 2023-04-25 |  | 2021-07-04 | 23 | 0.102 | 1.174 | 27.403 | 2640 | 2640 | 3150 | 3150
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ESTREITO | FURNAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ESTREITO / FURNAS C 1 MG | MGSTES3USFU1 | 2009-10-08 |  | 2009-09-30 | 112 | 0.329 | 3.561 | 60.349 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1498 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | ESTREITO | L.C.BARRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ESTREITO / L.C.BARRETO C 1 MG/SP | MGSTES3USLB1SP | 2009-12-06 |  | 2009-11-30 | 24 | 0.071 | 0.755 | 12.922 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1498 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | ESTREITO | L.C.BARRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ESTREITO / L.C.BARRETO C 2 MG/SP | MGSTES3USLB2SP | 2009-10-08 |  | 2009-10-06 | 24 | 0.071 | 0.755 | 12.792 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1498 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ESTREITO | M. MORAES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ESTREITO / M. MORAES C 1 MG | MGSTES3USMM1 | 2009-12-08 |  | 2009-12-31 | 15.5 | 0.038 | 0.427 | 6.673 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1498 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | FURNAS | ITUTINGA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV FURNAS / ITUTINGA C 1 MG | MGUSFU3STIT1 | 1968-03-10 |  |  | 198 | 0.649 | 6.46 | 100.8 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1298 | 1298 | 1298 | 1316 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | FURNAS | ITUTINGA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV FURNAS / ITUTINGA C 2 MG | MGUSFU3STIT2 | 1969-12-15 |  |  | 199 | 0.558 | 6.19 | 105.7 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1460 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | FURNAS | L.C.BARRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV FURNAS / L.C.BARRETO C 1 MG/SP | MGUSFU3USLB1SP | 1990-12-31 | 2009-10-08 |  | 132 | 0.39 | 4.12 | 70.274
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | FURNAS | M. MORAES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV FURNAS / M. MORAES C 1 MG | MGUSFU3USMM1 | 1968-05-15 |  |  | 104 | 0.358 | 3.383 | 52.966 | 1298 | 1298 | 1635 | 1600 | 1298 | 1298 | 1298 | 1352 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | FURNAS | PIMENTA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV FURNAS / PIMENTA C 1 MG | MGUSFU3PIME1 | 1990-12-31 |  |  | 66 | 0.22 | 2.18 | 33.4 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1298 | 1298 | 1298 | 1354 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | FURNAS | PIMENTA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CENTROESTE DE MINAS | LT 345 kV FURNAS / PIMENTA C 2 MG | MGUSFU3PIME2 | 2010-03-25 |  | 2010-04-30 | 61.03 | 0.179 | 1.78 | 34.3 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 2304 | 2175 | 2383 | 1894 | 2496 | 2468 | 2581
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | FURNAS | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV FURNAS / POCOS CALDAS C 1 MG | MGUSFU3STPC1 | 1990-12-31 |  |  | 131 | 0.436 | 4.3 | 66.6 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | FURNAS | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV FURNAS / POCOS CALDAS C 2 MG | MGUSFU3STPC2 | 1990-12-31 |  |  | 131 | 0.436 | 4.3 | 66.6 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | FURNAS | VARGINHA 4 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV FURNAS / VARGINHA 4 C 1 MG | MGUSFU3VGAQ1 | 2023-11-27 |  | 2021-07-04 | 157.28 | 0.456 | 4.944 | 83.45 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IRAPE-US | IRAPE-SE | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV IRAPE-US / IRAPE-SE C 1 MG | MGIRAP3IRAE1 | 2006-07-19 |  | 2006-06-30 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IRAPE-US | IRAPE-SE | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV IRAPE-US / IRAPE-SE C 2 MG | MGIRAP3IRAE2 | 2006-10-03 |  | 2006-08-31 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | IRAPE-US | IRAPE-SE | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV IRAPE-US / IRAPE-SE C 3 MG | MGIRAP3IRAE3 | 2006-08-05 |  | 2006-10-31 | 1 | 0.001 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRITO 2 | JECEABA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV ITABIRITO 2 / JECEABA C 1 MG | MGITB23VSB-1 | 2014-04-10 |  | 2014-05-31 | 57.5 | 0.199 | 1.821 | 30.185 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRITO 2 | JECEABA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 345 kV ITABIRITO 2 / JECEABA C 2 MG | MGITB23JCAB2 | 2023-10-15 |  | 2021-06-03 | 44 | 0.141 | 1.379 | 22.578 | 1880 | 1880 | 2315 | 2315
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRITO 2 | OURO PRETO 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV ITABIRITO 2 / OURO PRETO 2 C 1 MG | MGITB23OPR21 | 2014-04-10 |  | 2014-05-31 | 4.6 | 0.015 | 0.144 | 2.454 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | ITUMBIARA | BANDEIRANTES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITUMBIARA / BANDEIRANTES C 1 MG/GO | MGUSIM3STBD1GO | 1973-07-16 |  |  | 180 | 0.507 | 5.61 | 95.6 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | ITUMBIARA | BANDEIRANTES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITUMBIARA / BANDEIRANTES C 2 MG/GO | MGUSIM3STBD2GO | 1977-07-28 |  |  | 180 | 0.507 | 5.61 | 95.6 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1566 | 1428 | 1638 | 1799 | 1807 | 1799 | 1889
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITUMBIARA | P. COLOMBIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITUMBIARA / P. COLOMBIA C 1 MG | MGUSIM3USCL1 | 1990-12-31 |  |  | 201 | 0.56 | 6.26 | 106.73 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITUTINGA | JECEABA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 345 kV ITUTINGA / JECEABA C 1 MG | MGSTIT3JCAB1 | 2023-10-15 |  | 2021-06-03 | 106 | 0.325 | 3.207 | 58.695 | 1880 | 1880 | 2315 | 2315
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITUTINGA | JUIZ DE FORA1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TRANSUDESTE | LT 345 kV ITUTINGA / JUIZ DE FORA1 C 1 MG | MGSTIT3JFOR1 | 2007-02-23 |  | 2007-02-15 | 143.63 | 0.4223 | 4.0862 | 73.673 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2297 | 2163 | 2360 | 1940 | 2439 | 2394 | 2511
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITUTINGA | VARGINHA 4 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITUTINGA / VARGINHA 4 C 1 MG | MGSTIT3VGAQ1 | 2023-11-27 |  | 2021-07-04 | 110.54 | 0.321 | 3.466 | 58.18 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITUTINGA-SE | ITUTINGA | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITUTINGA-SE / ITUTINGA C 1 MG | MGITSE3STIT1 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITUTINGA-SE | ITUTINGA | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITUTINGA-SE / ITUTINGA C 2 MG | MGITSE3STIT2 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA | JAGUARA-US | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA / JAGUARA-US C 10 MG | MGJGUS3JGSE10 | 1990-12-31 |  |  | 0.701 | 0.01 | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 1757 | 1854 | 2056 | 2056 | 1919 | 1949 | 2113 | 2165
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA | JAGUARA-US | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA / JAGUARA-US C 20 MG | MGJGUS3JGSE20 | 1990-12-31 |  |  | 0.701 | 0.01 | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 1757 | 1854 | 2056 | 2056 | 1919 | 1949 | 2113 | 2165
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-SE | JAGUARA-US | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA-SE / JAGUARA-US C 1 MG | MGJGSE3JGUS1 | 1990-12-31 |  |  | 0.701 | 0.01 | 0.02 | 0 | 930 | 930 | 1088 | 1088 | 1757 | 1854 | 2056 | 2056 | 1919 | 1949 | 2113 | 2165
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-SE | JAGUARA-US | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA-SE / JAGUARA-US C 2 MG | MGJGSE3JGUS2 | 1990-12-31 |  |  | 0.461 | 0.01 | 0.02 | 0 | 930 | 930 | 1088 | 1088 | 1757 | 1854 | 2056 | 2056 | 1919 | 1949 | 2113 | 2165
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-SE | JAGUARA-US | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA-SE / JAGUARA-US C 3 MG | MGJGSE3JGUS3 | 1990-12-31 |  |  | 1.027 | 0.01 | 0.02 | 0 | 930 | 930 | 1088 | 1088 | 1757 | 1854 | 2056 | 2056 | 1919 | 1949 | 2113 | 2165
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | JAGUARA-US | L.C.BARRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA-US / L.C.BARRETO C 1 MG/SP | MGJGUS3USLB1SP | 1990-12-31 |  |  | 23.971 | 0.07 | 0.76 | 12.287 | 1948 | 1755 | 1948 | 1755 | 1950 | 2134 | 2055 | 2159 | 2053 | 2182 | 2253 | 2236
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-US | PIMENTA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA-US / PIMENTA C 1 MG | MGJGUS3PIME1 | 1990-12-31 |  |  | 181.86 | 0.507 | 5.685 | 93.696 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1235 | 1131 | 1289 | 1044 | 1509 | 1354 | 1509
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-US | PIMENTA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA-US / PIMENTA C 2 MG | MGJGUS3PIME2 | 1990-12-31 |  |  | 182.05 | 0.449 | 5.689 | 93.696 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1235 | 1131 | 1289 | 1044 | 1509 | 1354 | 1509
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-US | VOLTA GRANDE-SE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JAGUARA-US / VOLTA GRANDE-SE C 1 MG | MGJGUS3VGRA1 | 1990-12-31 |  | 2016-07-11 | 89.31 | 0.276 | 2.802 | 47.335 | 1450 | 1450 | 1870 | 1870 | 1044 | 1235 | 1131 | 1289 | 1044 | 1531 | 1402 | 1599
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JECEABA | OURO PRETO 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JECEABA / OURO PRETO 2 C 1 MG | MGOPR23VSB-1 | 2010-08-03 | 2014-04-10 | 2010-03-31 | 56.82 | 0.195 | 1.756 | 20.088 |  |  |  |  | 1290 | 1542 | 1341 | 1596 | 1290 | 1669 | 1519 | 1733
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JUIZ DE FORA1 | SANT.DUMONT 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV JUIZ DE FORA1 / SANT.DUMONT 2 C 1 MG | MGJFOR3SDU-1 | 2013-02-05 |  | 2013-02-28 | 33.03 | 0.101 | 1.044 | 17.237 | 1880 | 1880 | 2240 | 2240 | 1879 | 2051 | 1982 | 2084 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | LAFAIETE 1 | JECEABA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV LAFAIETE 1 / JECEABA C 1 MG | MGLAFA3VSB-1 | 2010-08-03 |  | 2010-03-31 | 27.571 | 0.097 | 0.8 | 16.522 | 1290 | 1170 | 1290 | 1170 | 1290 | 1542 | 1341 | 1596 | 1290 | 1669 | 1519 | 1733
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | LAFAIETE 1 | OURO PRETO 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV LAFAIETE 1 / OURO PRETO 2 C 1 MG | MGLAFA3OPR21 | 1977-06-01 | 2010-08-03 |  | 51.4 | 0.19 | 1.92 | 29.8
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MARIMBONDO | P. COLOMBIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV MARIMBONDO / P. COLOMBIA C 1 MG | MGUSMR3USCL1 | 1990-12-31 |  |  | 77 | 0.219 | 2.42 | 40.7 | 1428 | 1200 | 1799 | 1200 | 1428 | 1564 | 1428 | 1582 | 1799 | 1817 | 1799 | 1838
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MONTESCLAROS2 | IRAPE-SE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TRANSLESTE | LT 345 kV MONTESCLAROS2 / IRAPE-SE C 1 MG | MGMCL23IRAE1 | 2005-12-18 |  | 2005-12-18 | 138.477 | 0.41 | 4.2 | 75.9 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2203 | 2034 | 2266 | 1840 | 2389 | 2327 | 2460
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MONTESCLAROS2 | PIRAPORA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MONTES CLAROS | LT 345 kV MONTESCLAROS2 / PIRAPORA 2 C 1 MG | MGMCL23PI2-1 | 2012-09-18 |  | 2012-09-05 | 162 | 0.48 | 5.05 | 186.09 | 1880 | 1880 | 2240 | 2240 | 1880 | 2178 | 2011 | 2242 | 2240 | 2367 | 2307 | 2439
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MONTESCLAROS2 | VARZEA PALMA1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV MONTESCLAROS2 / VARZEA PALMA1 C 1 MG | MGMCL23VPAL1 | 1990-12-31 |  |  | 149.46 | 0.449 | 4.699 | 78.538 | 1879.37 | 1170 | 1879.37 | 1369 | 1880 | 2051 | 1982 | 2084 | 1880 | 2088 | 2150 | 2133
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NEVES 1 | SETE LAGOAS 4 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV NEVES 1 / SETE LAGOAS 4 C 1 MG | MGNEVE3SLA41 | 2014-06-02 |  | 2014-05-29 | 49 | 0.17 | 1.564 | 25.852 | 1450 | 1450 | 1870 | 1870 | 1449.23 | 1449.23 | 1449.23 | 1449.23 | 1869.28 | 1869.28 | 1869.28 | 1869.28
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NEVES 1 | TAQUARIL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV NEVES 1 / TAQUARIL C 1 MG | MGNEVE3TAQU1 | 1990-12-31 |  |  | 43.43 | 0.132 | 1.369 | 22.888 | 1879 | 1879 | 2198 | 2198 | 1879 | 2051 | 1982 | 2084 | 2198 | 2198 | 2211 | 2198
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NEVES 1 | TRES MARIAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV NEVES 1 / TRES MARIAS C 1 MG | MGNEVE3TMAR1 | 1990-12-31 | 2014-06-04 | 2013-04-30 | 226.42 | 0.71 | 6.99 | 110.065 |  |  |  |  | 1422 | 1820 | 1500 | 1840 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | OURO PRETO 2 | NOVA LIMA 6 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV OURO PRETO 2 / NOVA LIMA 6 C 1 MG | MGOPR23VARG1 | 2016-05-05 |  | 2015-12-31 | 26.081 | 0.093 | 0.809 | 13.284 | 1449 | 1449 | 1869 | 1869 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | OURO PRETO 2 | TAQUARIL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV OURO PRETO 2 / TAQUARIL C 1 MG | MGOPR23TAQU1 | 1990-12-31 | 2016-05-05 | 2014-03-22 | 53.65 | 0.13 | 1.37 | 21.6 |  |  |  |  | 1290 | 1542 | 1341 | 1596 | 1869 | 1869 | 1869 | 1869
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | P. COLOMBIA | VOLTA GRANDE-SE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV P. COLOMBIA / VOLTA GRANDE-SE C 1 MG | MGUSCL3VGRA1 | 1990-12-31 |  |  | 45 | 0.128 | 1.42 | 23.8 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1441 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | P. JUSCELINO | SETE LAGOAS 4 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 345 kV P. JUSCELINO / SETE LAGOAS 4 C 1 MG | MGPJU-3SLA41 | 2023-04-25 |  | 2021-07-04 | 101 | 0.348 | 3.068 | 55.279 | 1810 | 1810 | 2160 | 2160
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | P. JUSCELINO | SETE LAGOAS 4 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 345 kV P. JUSCELINO / SETE LAGOAS 4 C 2 MG | MGPJU-3SLA42 | 2023-04-25 |  | 2021-07-04 | 101 | 0.354 | 3.115 | 56.133 | 1810 | 1810 | 2160 | 2160
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | ES | ESPIRITO SANTO | PADRE FIALHO | VITORIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV PADRE FIALHO / VITORIA C 1 MG/ES | MGPDF-3STVT1ES | 2013-04-16 |  | 2013-04-04 | 221 | 0.6153 | 6.866 | 116.68 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1563 | 1428 | 1618 | 1799 | 1827 | 1799 | 1840
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | PIMENTA | SARZEDO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV PIMENTA / SARZEDO C 1 MG | MGPIME3SAR-1 | 2023-04-24 |  | 2021-07-04 | 178.34 | 0.673 | 5.828 | 90.777 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | PIMENTA | TAQUARIL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV PIMENTA / TAQUARIL C 1 MG | MGPIME3TAQU1 | 1990-12-31 |  | 2013-12-23 | 215.051 | 0.636 | 6.675 | 114.68 | 1430 | 1430 | 1870 | 1870 | 1450 | 1733 | 1492 | 1794 | 1870 | 1949 | 1870 | 2017
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | PIRAPORA 2 | TRES MARIAS-SE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SOLARIS | LT 345 kV PIRAPORA 2 / TRES MARIAS-SE C 1 MG | MGPI2-3TMSE1 | 2022-07-28 |  | 2024-01-01 | 111.9 | 0.2786 | 3.4133 | 59.351 | 1750 | 1750 | 2100 | 2100 | 1750 | 2228 | 1785 | 2310 | 2590 | 2804 | 2612 | 2865
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | PIRAPORA 2 | VARZEA PALMA1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV PIRAPORA 2 / VARZEA PALMA1 C 1 MG | MGPIRD3VPAL1 | 2010-07-03 | 2023-08-22 | 2010-06-13 | 35.14 | 0.107 | 1.13 | 18.358 |  |  |  |  | 1879 | 2051 | 1982 | 2084 | 1879 | 2086 | 2148 | 2133
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SAO GOTARDO 2 | TRES MARIAS-SE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV SAO GOTARDO 2 / TRES MARIAS-SE C 1 MG | MGSGOT3TMAR1 | 1990-12-31 |  |  | 166.05 | 0.548 | 5.282 | 86.374 | 1879 | 1879 | 2198 | 2198 | 1879 | 2051 | 1982 | 2084 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SETE LAGOAS 4 | BETIM 6 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 345 kV SETE LAGOAS 4 / BETIM 6 C 1 MG | MGSLA43BET-1 | 2023-04-25 |  | 2021-07-04 | 47 | 0.154 | 1.336 | 24.209 | 1810 | 1810 | 2160 | 2160
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SETE LAGOAS 4 | TRES MARIAS-SE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV SETE LAGOAS 4 / TRES MARIAS-SE C 1 MG | MGSLA43TMAR1 | 2014-06-03 |  | 2014-05-29 | 177 | 0.609 | 5.606 | 93.816 | 1450 | 1450 | 1870 | 1870 | 1449.23 | 1449.23 | 1449.23 | 1449.23 | 1869.28 | 1869.28 | 1869.28 | 1869.28
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | TAQUARIL | NOVA LIMA 6 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV TAQUARIL / NOVA LIMA 6 C 1 MG | MGTAQU3VARG1 | 2016-05-05 |  | 2015-12-31 | 31.498 | 0.106 | 0.997 | 16.566 | 1449 | 1449 | 1869 | 1869 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | TRES MARIAS-SE | VARZEA PALMA1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV TRES MARIAS-SE / VARZEA PALMA1 C 1 MG | MGTMAR3VPAL1 | 1990-12-31 |  |  | 96.31 | 0.292 | 3.038 | 50.581 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 2051 | 1982 | 2084 | 1879 | 2088 | 2150 | 2133
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | VARZEA PALMA 4 | PIRAPORA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV VARZEA PALMA 4 / PIRAPORA 2 C 1 MG | MGHVAL3PI2-1 | 2023-08-22 |  | 2022-10-04 | 42.02 | 0.127 | 1.382 | 22.311 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | VARZEA PALMA 4 | VARZEA PALMA1 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 345 kV VARZEA PALMA 4 / VARZEA PALMA1 C 1 MG | MGHVAL3VPAL1 | 2023-08-22 |  | 2022-10-04 | 11.6 | 0.032 | 0.384 | 6.089 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | CAMPOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / CAMPOS C 1 RJ | RJSTAD3STCM1 | 1990-12-31 | 2001-11-18 |  | 266 | 0.764 | 8.2 | 143.09
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | CAMPOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / CAMPOS C 2 RJ | RJSTAD3STCM2 | 1990-12-31 | 2002-09-15 |  | 269 | 0.766 | 8.2 | 143.48
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | COMPERJ | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / COMPERJ C 1 RJ | RJSTAD3CPJ-1 | 2022-12-30 |  | 2020-04-30 | 76.93 | 0.225 | 2.4 | 40.339 | 1428 | 1428 | 1799 | 1788
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | MG | MINAS GERAIS | ADRIANOPOLIS | ITUTINGA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / ITUTINGA C 1 RJ/MG | RJSTAD3STIT1MG | 1970-11-12 |  |  | 199 | 0.652 | 6.5 | 101.4 | 1298 | 1298 | 1635 | 1500 | 1298 | 1298 | 1298 | 1304 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | MG | MINAS GERAIS | ADRIANOPOLIS | ITUTINGA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / ITUTINGA C 2 RJ/MG | RJSTAD3STIT2MG | 1973-12-06 |  |  | 199 | 0.651 | 6.497 | 101.31 | 1428 | 1428 | 1799 | 1500 | 1428 | 1428 | 1428 | 1444 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | JACAREPAGUA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / JACAREPAGUA C 1 RJ | RJSTAD3STJP1 | 1990-12-31 |  |  | 38 | 0.127 | 1.25 | 19.3 | 1298 | 1298 | 1635 | 1600 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | JACAREPAGUA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / JACAREPAGUA C 2 RJ | RJSTAD3STJP2 | 1990-12-31 | 2021-02-12 |  | 38 | 0.109 | 1.19 | 20.1 |  |  |  |  | 1428 | 1428 | 1428 | 1458 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | MACAE MERCHAN | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / MACAE MERCHAN C 1 RJ | RJSTAD3STMH2 | 2002-09-16 | 2022-12-30 | 2006-07-26 | 177 | 0.494 | 5.459 | 95.1 |  |  |  |  | 1428 | 1552 | 1428 | 1660 | 1799 | 1799 | 1799 | 1906
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | MACAE MERCHAN | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / MACAE MERCHAN C 2 RJ | RJSTAD3STMH1 | 2001-11-18 | 2010-11-29 | 2006-07-26 | 177 | 0.48 | 5.31 | 92.69
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | NOVA IGUACU | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / NOVA IGUACU C 1 RJ | RJSTAD3STNV1 | 2021-02-12 |  | 2021-02-09 | 14.7 | 0.0754 | 0.8221 | 13.76 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | VENDA PEDRAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ADRIANOPOLIS / VENDA PEDRAS C 1 RJ | RJSTAD3STVP1 | 2010-11-29 |  | 2010-11-30 | 107 | 0.291 | 2.986 | 54.455 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1552 | 1428 | 1660 | 1799 | 1799 | 1799 | 1906
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | CAMPOS | MACAE MERCHAN | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS / MACAE MERCHAN C 1 RJ | RJSTCM3STMH1 | 2001-11-18 |  | 2006-07-26 | 89 | 0.256 | 2.863 | 48.912 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1621 | 1428 | 1680 | 1799 | 1833 | 1799 | 1915
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | CAMPOS | MACAE MERCHAN | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS / MACAE MERCHAN C 2 RJ | RJSTCM3STMH2 | 2002-09-16 |  | 2006-07-26 | 89 | 0.247 | 2.763 | 47.54 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1621 | 1428 | 1680 | 1799 | 1833 | 1799 | 1915
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | CAMPOS | MACAE MERCHAN | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS / MACAE MERCHAN C 3 RJ | RJSTCM3STMH3 | 2010-06-01 |  | 2010-05-30 | 90 | 0.258 | 2.726 | 50.87 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 1894
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | ES | ESPIRITO SANTO | CAMPOS | RIO NOVO SUL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS / RIO NOVO SUL C 1 RJ/ES | RJSTCM3SRNS1ES | 2019-08-25 |  | 2019-11-30 | 120.58 | 0.345 | 3.79 | 63.746 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | ES | ESPIRITO SANTO | CAMPOS | RIO NOVO SUL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS / RIO NOVO SUL C 2 RJ/ES | RJSTCM3SRNS2ES | 2019-09-12 |  | 2019-11-30 | 120.58 | 0.346 | 3.79 | 63.818 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | ES | ESPIRITO SANTO | CAMPOS | VIANA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS / VIANA C 1 RJ/ES | ESSTAE3STCM1RJ | 2005-12-19 | 2019-09-12 | 2005-12-18 | 199 | 0.566 | 6.17 | 106.13 |  |  |  |  | 1428 | 1612 | 1428 | 1670 | 1799 | 1829 | 1799 | 1908
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | ES | ESPIRITO SANTO | CAMPOS | VITORIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS / VITORIA C 1 RJ/ES | RJSTCM3STVT2ES | 1990-12-31 | 2019-08-25 |  | 224 | 0.63 | 6.95 | 119.3 |  |  |  |  | 1428 | 1562 | 1428 | 1616 | 1799 | 1799 | 1799 | 1840
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | ES | ESPIRITO SANTO | CAMPOS | VITORIA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPOS / VITORIA C 2 RJ/ES | RJSTCM3STVT1ES | 1990-12-31 | 2005-12-19 |  | 225 | 0.63 | 6.98 | 120
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | COMPERJ | LAGOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV COMPERJ / LAGOS C 1 RJ | RJCPJ-3LGO-1 | 2022-12-30 |  | 2022-09-26 | 106.97 | 0.306 | 3.355 | 55.988 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1552 | 1428 | 1660 | 1799 | 1799 | 1799 | 1906
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | JACAREPAGUA | NOVA IGUACU | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV JACAREPAGUA / NOVA IGUACU C 1 RJ | RJSTJP3STNV1 | 2021-02-12 |  | 2021-02-09 | 31.6 | 0.1043 | 1.151 | 18.89 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | LAGOS | MACAE MERCHAN | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV LAGOS / MACAE MERCHAN C 1 RJ | RJLGO-3STMH1 | 2022-12-30 |  | 2022-03-30 | 20.17 | 0.058 | 0.63 | 10.476 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1552 | 1428 | 1660 | 1428 | 1552 | 1428 | 1660
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | LAGOS | MACAE MERCHAN | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LAGOS SPE | LT 345 kV LAGOS / MACAE MERCHAN C 2 RJ | RJSTMH3LGO-2 | 2022-06-14 |  | 2022-03-30 | 20.48 | 0.06 | 0.624 | 11.088 | 1930 | 1930 | 2430 | 2430 | 1930 | 2221 | 1976 | 2291 | 2430 | 2584 | 2448 | 2641
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | MACAE MERCHAN | VENDA PEDRAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV MACAE MERCHAN / VENDA PEDRAS C 1 RJ | RJSTMH3STVP1 | 2010-11-29 |  | 2010-11-30 | 121 | 0.29 | 3.17 | 65.17 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1552 | 1428 | 1660 | 1799 | 1799 | 1799 | 1906
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | NO.FLUMINENSE | MACAE MERCHAN | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE FLUMINENSE | LT 345 kV NO.FLUMINENSE / MACAE MERCHAN C 1 RJ | RJUTNF3STMH1 | 2004-03-06 |  | 2003-04-03 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | NO.FLUMINENSE | MACAE MERCHAN | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE FLUMINENSE | LT 345 kV NO.FLUMINENSE / MACAE MERCHAN C 2 RJ | RJUTNF3STMH2 | 2004-03-06 |  | 2003-04-03 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | UT TERMOMACAE | MACAE MERCHAN | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 345 kV UT TERMOMACAE / MACAE MERCHAN C 1 RJ | RJUTME3STMH1 | 2001-11-18 |  |  | 0.5 | 0.01 | 1.51 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | UT TERMOMACAE | MACAE MERCHAN | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 345 kV UT TERMOMACAE / MACAE MERCHAN C 2 RJ | RJUTME3STMH2 | 2002-09-04 |  |  | 0.5 | 0.01 | 2.27 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | UTE GNA I | CAMPOS | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | UTE GNA I GERACAO | LT 345 kV UTE GNA I / CAMPOS C 1 RJ | RJNVT-3STCM1 | 2021-02-02 |  | 2020-11-30 | 51 | 0.1544 | 1.5546 | 27.825
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | UTE GNA I | CAMPOS | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | UTE GNA I GERACAO | LT 345 kV UTE GNA I / CAMPOS C 2 RJ | RJNVT-3STCM2 | 2019-12-18 |  | 2020-03-31 | 51 | 0.1544 | 1.5546 | 27.825
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | UTE MARLIM AZUL | LAGOS | 345 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | MARLIM AZUL | LT 345 kV UTE MARLIM AZUL / LAGOS C 1 RJ | RJMAE-3LGO-1 | 2023-12-02 |  | 2022-11-30 | 14.97 | 0.019 | 0.367 | 9.957
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | GUARULHOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ANHANGUERA / GUARULHOS C 1 SP | SPSTGA3ANH-1 | 2007-06-03 |  | 2007-05-31 | 21.5 | 0.0366 | 0.5575 | 15.37 | 4397 | 4000 | 5172 | 4000 | 4397 | 4605 | 4397 | 4725 | 5172 | 5172 | 5172 | 5172
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | GUARULHOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ANHANGUERA / GUARULHOS C 2 SP | SPSTGA3ANH-2 | 2007-06-03 |  | 2007-05-31 | 21.5 | 0.0366 | 0.5575 | 15.37 | 4397 | 4000 | 5172 | 4000 | 4397 | 4605 | 4397 | 4725 | 5172 | 5172 | 5172 | 5172
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | M. FORNASARO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ANHANGUERA / M. FORNASARO C 1 SP | SPANH-3MFO-1 | 2007-06-03 |  | 2007-05-31 | 4.5 | 0.01 | 0.1083 | 3.18 | 4397 | 3000 | 5172 | 3000 | 4397 | 4605 | 4412 | 4725 | 5172 | 5172 | 5172 | 5172
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ANHANGUERA | M. FORNASARO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ANHANGUERA / M. FORNASARO C 2 SP | SPANH-3MFO-2 | 2007-12-19 |  | 2007-07-31 | 4.5 | 0.01 | 0.1083 | 3.18 | 4397 | 3000 | 5172 | 3000 | 4397 | 4605 | 4412 | 4725 | 5172 | 5172 | 5172 | 5172
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ATIBAIA II | MOGI CRUZES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ATIBAIA II / MOGI CRUZES C 1 SP | SPATB-3STMO1 | 2013-01-07 |  | 2013-01-06 | 64.5 | 0.18 | 2.03 | 34.67 | 1428 | 1200 | 1799 | 1200 | 1428 | 1459 | 1428 | 1540 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | ATIBAIA II | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ATIBAIA II / POCOS CALDAS C 1 SP/MG | SPATB-3STPC1MG | 2013-01-07 |  | 2013-01-06 | 142.5 | 0.394 | 4.39 | 74.85 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1476 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | B. SANTISTA | SUL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV B. SANTISTA / SUL C 1 SP | SPBSA-3SUL-1 | 2002-01-01 |  |  | 21.275 | 0.0718 | 0.6485 | 11.41 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1622 | 1620 | 1674 | 1846 | 1923 | 1883 | 1883
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | B. SANTISTA | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV B. SANTISTA / TIJUCO PRETO C 1 SP | SPBSA-3STTP1 | 1990-12-31 |  |  | 26.5 | 0.0922 | 0.8014 | 14.08 | 1981 | 1981 | 2330 | 2330 | 1981 | 1981 | 1993 | 1993 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | B. SANTISTA | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV B. SANTISTA / TIJUCO PRETO C 2 SP | SPBSA-3STTP2 | 1990-12-31 |  |  | 26.1 | 0.0922 | 0.8014 | 14.08 | 1981 | 1981 | 2330 | 2330 | 1981 | 1981 | 1993 | 1993 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | B. SANTISTA | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV B. SANTISTA / TIJUCO PRETO C 3 SP | SPBSA-3STTP3 | 2004-07-28 |  | 2004-06-30 | 26 | 0.0951 | 0.8521 | 13.2 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1616 | 1598 | 1670 | 1846 | 1920 | 1865 | 1865
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BANDEIRANTES | PIRATININGA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV BANDEIRANTES / PIRATININGA 2 C 1 SP | SPBAN-3PIR21 | 2020-04-12 |  | 2020-06-27 | 15 | 0.0233 | 0.2694 | 144.93 | 1340 | 1340 | 1425 | 1425
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BANDEIRANTES | PIRATININGA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV BANDEIRANTES / PIRATININGA 2 C 2 SP | SPBAN-3PIR22 | 2020-04-12 |  | 2020-06-27 | 15 | 0.0233 | 0.2694 | 144.93 | 1340 | 1340 | 1425 | 1425
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CAMPINAS | GUARULHOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPINAS / GUARULHOS C 1 SP | SPSTCA3STGA1 | 1990-12-31 |  |  | 88 | 0.25 | 2.76 | 46.5 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1468 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | CAMPINAS | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV CAMPINAS / POCOS CALDAS C 1 SP/MG | SPSTCA3STPC1MG | 1990-12-31 |  |  | 126 | 0.359 | 3.945 | 66.7 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1455 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EMBU-GUACU | B. SANTISTA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV EMBU-GUACU / B. SANTISTA C 1 SP | SPEMG-3BSA-1 | 2002-01-01 |  |  | 46.3 | 0.1592 | 1.4225 | 24.94 | 1526 | 1500 | 1846 | 1600 | 1526 | 1624 | 1586 | 1676 | 1846 | 1922 | 1855 | 1855
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EMBU-GUACU | SUL | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV EMBU-GUACU / SUL C 1 SP | SPEMG-3SUL-1 | 1990-12-31 |  |  | 55 | 0.1917 | 1.6989 | 29.71 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1640 | 1586 | 1690 | 1846 | 1922 | 1855 | 1855
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | GUARULHOS | IBIUNA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV GUARULHOS / IBIUNA C 1 SP | SPSTGA3STIN1 | 1990-12-31 |  |  | 75 | 0.11 | 1.83 | 51.18 | 2856 | 2856 | 3598 | 3598 | 2856 | 3296 | 3032 | 3420 | 3599 | 3801 | 3795 | 3966
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | GUARULHOS | IBIUNA | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV GUARULHOS / IBIUNA C 2 SP | SPSTGA3STIN2 | 1990-12-31 |  |  | 75 | 0.11 | 1.83 | 51.18 | 2856 | 2856 | 3598 | 3598 | 2856 | 3296 | 3032 | 3420 | 3599 | 3801 | 3795 | 3966
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | GUARULHOS | NORDESTE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV GUARULHOS / NORDESTE C 1 SP | SPSTGA3NOD-1 | 1990-12-31 |  |  | 30 | 0.116 | 1.132 | 17.708 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1298 | 1330 | 1298 | 1396 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | GUARULHOS | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV GUARULHOS / POCOS CALDAS C 1 SP/MG | SPSTGA3STPC1MG | 1990-12-31 |  |  | 182 | 0.6 | 5.95 | 92.8 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1298 | 1298 | 1298 | 1332 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | GUARULHOS | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV GUARULHOS / POCOS CALDAS C 2 SP/MG | SPSTGA3STPC2MG | 1990-12-31 |  |  | 184 | 0.606 | 6.02 | 93.8 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1298 | 1298 | 1298 | 1332 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | IBIUNA | INTERLAGOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV IBIUNA / INTERLAGOS C 1 SP | SPSTIN3INT-1 | 1990-12-31 |  |  | 61 | 0.095 | 1.499 | 41.91 | 3381 | 3381 | 4397 | 4000 | 3381 | 3621 | 3543 | 3753 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | IBIUNA | INTERLAGOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV IBIUNA / INTERLAGOS C 2 SP | SPSTIN3INT-2 | 1990-12-31 |  |  | 61 | 0.095 | 1.499 | 41.91 | 3381 | 3381 | 4397 | 4000 | 3381 | 3621 | 3543 | 3753 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | IBIUNA | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV IBIUNA / TIJUCO PRETO C 1 SP | SPSTIN3STTP1 | 1990-12-31 |  |  | 97 | 0.187 | 2.602 | 60.1 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2487 | 2289 | 2574 | 2699 | 2875 | 2869 | 3003
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | IBIUNA | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV IBIUNA / TIJUCO PRETO C 2 SP | SPSTIN3STTP2 | 1990-12-31 |  |  | 97 | 0.187 | 2.602 | 60.1 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2487 | 2289 | 2574 | 2699 | 2875 | 2869 | 3003
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | INTERLAGOS | EMBU-GUACU | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV INTERLAGOS / EMBU-GUACU C 1 SP | SPINT-3EMG-1 | 1990-12-31 |  |  | 22.4 | 0.078 | 0.7001 | 11.93 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1642 | 1607 | 1700 | 1846 | 1923 | 1873 | 1873
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | INTERLAGOS | EMBU-GUACU | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV INTERLAGOS / EMBU-GUACU C 2 SP | SPINT-3EMG-2 | 1990-12-31 |  |  | 22.4 | 0.078 | 0.7001 | 11.93 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1642 | 1607 | 1700 | 1846 | 1923 | 1873 | 1873
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | INTERLAGOS | PIRATININGA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE JAGUAR 8 | LT 345 kV INTERLAGOS / PIRATININGA 2 C 3 SP | SPINT-3PIR21 | 2011-12-27 |  | 2011-12-18 | 0.715 | 0.002 | 0.022 | 0.6 | 2200 | 2200 | 2590 | 2590 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | INTERLAGOS | PIRATININGA 2 | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE JAGUAR 8 | LT 345 kV INTERLAGOS / PIRATININGA 2 C 4 SP | SPINT-3PIR22 | 2011-12-27 |  | 2011-12-18 | 0.715 | 0.002 | 0.022 | 0.6 | 2200 | 2200 | 2590 | 2590 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | INTERLAGOS | XAVANTES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV INTERLAGOS / XAVANTES C 1 SP | SPINT-3XAV-1 | 1990-12-31 |  |  | 7.4 | 0.012 | 0.1817 | 5.502 | 4397 | 4000 | 5144 | 4000 | 4397 | 4625 | 4417 | 4741 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | INTERLAGOS | XAVANTES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV INTERLAGOS / XAVANTES C 2 SP | SPINT-3XAV-2 | 1990-12-31 |  |  | 7.4 | 0.012 | 0.1817 | 5.502 | 4397 | 4000 | 5144 | 4000 | 4397 | 4625 | 4417 | 4741 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | MOGI CRUZES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ITAPETI / MOGI CRUZES C 1 SP | SPITE-3STMO1 | 1990-12-31 |  |  | 5.2 | 0.02 | 0.16 | 2.661 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1616 | 1598 | 1670 | 1846 | 1923 | 1865 | 1865
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | MOGI CRUZES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ITAPETI / MOGI CRUZES C 2 SP | SPITE-3STMO2 | 1999-01-15 |  |  | 5.2 | 0.02 | 0.16 | 2.661 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1616 | 1598 | 1670 | 1846 | 1923 | 1865 | 1865
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | NORDESTE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITAPETI / NORDESTE C 1 SP | SPITE-3NOD-1 | 2014-12-31 |  | 2015-01-31 | 29 | 0.1 | 0.92 | 18 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2324 | 2260 | 2260 | 2260 | 2324 | 2260
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | SANTO ANGELO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ITAPETI / SANTO ANGELO C 1 SP | SPITE-3SAA-1 | 1990-12-31 |  |  | 13.2 | 0.0462 | 0.4023 | 7.33 | 1526 | 1500 | 1846 | 1600 | 1526 | 1624 | 1611 | 1676 | 1846 | 1923 | 1875 | 1875
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | SANTO ANGELO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ITAPETI / SANTO ANGELO C 2 SP | SPITE-3SAA-2 | 1990-12-31 |  |  | 13.2 | 0.0462 | 0.4023 | 7.33 | 1526 | 1500 | 1846 | 1600 | 1526 | 1624 | 1611 | 1676 | 1846 | 1923 | 1875 | 1875
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ITAPETI / TIJUCO PRETO C 1 SP | SPITE-3STTP1 | 1990-12-31 |  |  | 21.4 | 0.0742 | 0.6448 | 11.34 | 1981 | 1981 | 2330 | 2330 | 1981 | 1981 | 2002 | 1993 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV ITAPETI / TIJUCO PRETO C 2 SP | SPITE-3STTP2 | 1990-12-31 |  |  | 21.4 | 0.0742 | 0.6448 | 11.34 | 1981 | 1981 | 2330 | 2330 | 1981 | 1981 | 2002 | 1993 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITAPETI / TIJUCO PRETO C 3 SP | SPITE-3STTP3 | 2013-01-07 |  | 2013-01-31 | 21 | 0.07 | 0.66 | 12.845 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITAPETI | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV ITAPETI / TIJUCO PRETO C 4 SP | SPITE-3STTP4 | 2013-01-07 |  | 2013-01-31 | 21 | 0.07 | 0.66 | 12.845 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | L.C.BARRETO | M. MORAES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV L.C.BARRETO / M. MORAES C 1 SP/MG | SPUSLB3USMM1MG | 1990-12-31 | 2009-12-06 |  | 32 | 0.1 | 1.03 | 17.529
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | L.C.BARRETO | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV L.C.BARRETO / POCOS CALDAS C 1 SP/MG | SPUSLB3STPC1MG | 1969-11-02 |  |  | 198 | 0.56 | 6.16 | 105.3 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | L.C.BARRETO | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV L.C.BARRETO / POCOS CALDAS C 2 SP/MG | SPUSLB3STPC2MG | 1970-09-13 |  |  | 197 | 0.55 | 6.13 | 107.7 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | L.C.BARRETO | VOLTA GRANDE-SE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV L.C.BARRETO / VOLTA GRANDE-SE C 1 SP/MG | SPUSLB3VGRA1MG | 1990-12-31 |  |  | 112 | 0.318 | 3.51 | 59.2 | 1428 | 1428 | 1799 | 1799 | 1428 | 1428 | 1428 | 1435 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | LESTE | RAM REBERT F | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV LESTE / RAM REBERT F C 1 SP | SPLES-3RRF-1 | 1990-12-31 |  |  | 5.9 | 0.01 | 0.15 | 4.13 | 4397 | 2000 | 5144 | 2000 | 4397 | 4609 | 4397 | 4713 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | LESTE | RAM REBERT F | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV LESTE / RAM REBERT F C 2 SP | SPLES-3RRF-2 | 1990-12-31 |  |  | 5.9 | 0.01 | 0.15 | 4.13 | 4397 | 2000 | 5144 | 2000 | 4397 | 4609 | 4397 | 4713 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | LESTE | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV LESTE / TIJUCO PRETO C 1 SP | SPLES-3STTP1 | 1990-12-31 |  |  | 30 | 0.1066 | 0.9279 | 16.08 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1624 | 1611 | 1676 | 1846 | 1923 | 1875 | 1875
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | LESTE | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV LESTE / TIJUCO PRETO C 2 SP | SPLES-3STTP2 | 1990-12-31 |  |  | 30 | 0.1066 | 0.9279 | 16.08 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1624 | 1611 | 1676 | 1846 | 1923 | 1875 | 1875
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | LESTE | TIJUCO PRETO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV LESTE / TIJUCO PRETO C 3 SP | SPLES-3STTP3 | 1990-12-31 |  |  | 29.9 | 0.11 | 0.99 | 17.073 | 1526 | 1526 | 1846 | 1846 | 1526 | 1624 | 1611 | 1676 | 1846 | 1923 | 1875 | 1875
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | M. FORNASARO | ANHANGUERA PR | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV M. FORNASARO / ANHANGUERA PR C 1 SP | SPAPR-3MFO-1 | 1990-12-31 | 2007-07-29 |  | 3.046 | 0.013 | 0.14 | 2.46
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | M. FORNASARO | ANHANGUERA PR | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV M. FORNASARO / ANHANGUERA PR C 2 SP | SPMFO-3APR-2 | 1990-12-31 | 2007-07-29 |  | 3.046 | 0.013 | 0.14 | 2.46
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | MOGI CRUZES | NORDESTE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV MOGI CRUZES / NORDESTE C 1 SP | SPSTMO3NOD-1 | 1999-01-15 |  |  | 20 | 0.067 | 0.66 | 10.1 | 1298 | 1298 | 1635 | 1635 | 1298 | 1332 | 1298 | 1396 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | MOGI CRUZES | POCOS CALDAS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 345 kV MOGI CRUZES / POCOS CALDAS C 1 SP/MG | SPSTMO3STPC1MG | 1990-12-31 | 2013-01-07 |  | 204 | 0.593 | 6.32 | 108.923
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | NORTE | GUARULHOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV NORTE / GUARULHOS C 1 SP | SPNOR-3STGA1 | 1990-12-31 |  |  | 5 | 0.01 | 0.13 | 3.59 | 5268 | 3000 | 6164 | 3000 | 5268 | 5556 | 5268 | 5696 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | NORTE | GUARULHOS | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV NORTE / GUARULHOS C 2 SP | SPNOR-3STGA2 | 1999-04-21 |  |  | 5 | 0.01 | 0.13 | 3.59 | 5268 | 3000 | 6164 | 3000 | 5268 | 5556 | 5268 | 5696 | 6164 | 6164 | 6164 | 6164
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | NORTE | MIGUEL REALE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV NORTE / MIGUEL REALE C 1 SP | SPNOR-3MRE-1 | 1990-12-31 |  |  | 14.8 | 0.05 | 0.31 | 162.47 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | NORTE | MIGUEL REALE | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV NORTE / MIGUEL REALE C 2 SP | SPNOR-3MRE-2 | 1990-12-31 |  |  | 14.8 | 0.05 | 0.31 | 162.47 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | XAVANTES | BANDEIRANTES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV XAVANTES / BANDEIRANTES C 1 SP | SPXAV-3BAN-1 | 1990-12-31 |  |  | 8.5 | 0.01 | 0.18 | 116.84 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | XAVANTES | BANDEIRANTES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV XAVANTES / BANDEIRANTES C 2 SP | SPXAV-3BAN-2 | 1990-12-31 |  |  | 8.5 | 0.01 | 0.18 | 116.84 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | XAVANTES | BANDEIRANTES | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV XAVANTES / BANDEIRANTES C 3 SP | SPXAV-3BAN-3 | 1990-12-31 |  |  | 8.5 | 0.01 | 0.18 | 116.84 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | XAVANTES | M. FORNASARO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV XAVANTES / M. FORNASARO C 1 SP | SPXAV-3MFO-1 | 1990-12-31 |  |  | 15.657 | 0.0252 | 0.3767 | 11.01 | 4397 | 2000 | 5172 | 2000 | 4397 | 4605 | 4397 | 4725 | 5172 | 5172 | 5172 | 5172
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | XAVANTES | M. FORNASARO | 345 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 345 kV XAVANTES / M. FORNASARO C 2 SP | SPXAV-3MFO-2 | 1990-12-31 |  |  | 15.657 | 0.0252 | 0.3767 | 11.01 | 4397 | 2000 | 5172 | 2000 | 4397 | 4605 | 4397 | 4725 | 5172 | 5172 | 5172 | 5172
SE | SUDESTE |  |  | SP | SAO PAULO |  |  | IBIUNA |  | 345 | BASICA | RAMAL DE LINHA | FURNAS | RL 345 kV IBIUNA / DIN C 1 SP | SPSTIN3DIN-1 | 1997-08-22 | 2002-12-31 |  | 112 | 0.21199 | 3.277 | 63.655
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MS | MATO GROSSO DO SUL | SP | SAO PAULO | MARECH.RONDON | TAQUARUCU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV MARECH.RONDON / TAQUARUCU C 1 MS/SP | MSMRR-4TAQ-1SP | 2017-06-19 | 2021-01-23 | 2017-05-10 | 210.8 | 0.3005 | 3.6478 | 200.58
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | AGUA AZUL | BOM JARDIM | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV AGUA AZUL / BOM JARDIM C 1 SP | SPAZL-4BOJ-1 | 2019-01-26 |  | 2019-01-31 | 118.2 | 0.1114 | 1.4243 | 87.42 | 2664 | 2000 | 3212 | 2400
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | AGUA AZUL | SANTO ANGELO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV AGUA AZUL / SANTO ANGELO C 1 SP | SPAZL-4SAA-1 | 2019-01-26 |  | 2019-01-31 | 1.2 | 0.0427 | 0.5496 | 33.34 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | AGUA VERMELHA | ARARAQUARA CTP | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV AGUA VERMELHA / ARARAQUARA CTP C 1 SP | SPAGV-4ARA-1 | 1990-12-31 |  |  | 308.5 | 0.4224 | 5.3734 | 292.25 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2700 | 2664 | 2796 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | AGUA VERMELHA | RIBEIRAOPRETO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV AGUA VERMELHA / RIBEIRAOPRETO C 1 SP | SPAGV-4RPR-1 | 1990-12-31 |  |  | 322.9 | 0.4282 | 5.6322 | 305.48 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2700 | 2664 | 2796 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | ALTA PAULISTA | MARECH.RONDON | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ALTA PAULISTA / MARECH.RONDON C 1 SP/MS | SPALP-4MRD-1MS | 2021-01-23 |  | 2021-01-01 | 147 | 0.202 | 2.476 | 138.44 | 3444 | 3444 | 4044 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ALTA PAULISTA | TAQUARUCU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ALTA PAULISTA / TAQUARUCU C 1 SP | SPALP-4TAQ-1 | 2021-01-28 |  | 2021-01-01 | 164 | 0.227 | 2.789 | 159.16 | 3444 | 3000 | 4044 | 3000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA 2 | ARARAQUARA CTP | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARARAQUARA | LT 440 kV ARARAQUARA 2 / ARARAQUARA CTP C 1 SP | SPARA24ARA-1 | 2012-06-03 |  | 2012-06-26 | 15 | 0.013 | 0.25 | 14.81 | 2189 | 2189 | 3550 | 3550 | 2189 | 3552 | 2919 | 3776 | 3550 | 4094 | 3830 | 4320
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA 2 | ARARAQUARA CTP | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARARAQUARA | LT 440 kV ARARAQUARA 2 / ARARAQUARA CTP C 2 SP | SPARA24ARA-2 | 2012-06-03 |  | 2012-06-26 | 15 | 0.013 | 0.25 | 14.81 | 2189 | 2189 | 3550 | 3550 | 2189 | 3552 | 2919 | 3776 | 3550 | 4094 | 3830 | 4320
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA CTP | ARARAS | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAQUARA CTP / ARARAS C 1 SP | SPARA-4ARS-1 | 2010-09-05 |  | 2010-08-20 | 107.6 | 0.1381 | 1.7096 | 110.45 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2672 | 2681 | 2776 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA CTP | MIRASSOL II | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAQUARA CTP / MIRASSOL II C 1 SP | SPARA-4MSOL1 | 2011-05-12 |  | 2011-05-31 | 165.3 | 0.2197 | 2.6211 | 169.68 | 2664 | 2664 | 3212 | 2740 | 2664 | 2700 | 2665 | 2804 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA CTP | MIRASSOL II | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAQUARA CTP / MIRASSOL II C 2 SP | SPARA-4MSOL2 | 2011-04-17 |  | 2011-04-30 | 165.3 | 0.2197 | 2.6211 | 169.68 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2700 | 2665 | 2804 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA CTP | MOGI MIRIM 3 | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAQUARA CTP / MOGI MIRIM 3 C 1 SP | SPARA-4MOM31 | 1990-12-31 |  |  | 166.5 | 0.2125 | 2.6308 | 170.29 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2760 | 2681 | 2872 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA CTP | PIRACICABA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAQUARA CTP / PIRACICABA C 1 SP | SPARA-4PCB-1 | 2015-06-22 |  | 2015-06-18 | 122.6 | 0.1615 | 2.0916 | 118.89 | 2664 | 2000 | 3212 | 2400 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA CTP | SANTA BARBARA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAQUARA CTP / SANTA BARBARA C 1 SP | SPARA-4SBO-1 | 1990-12-31 | 2015-06-22 |  | 140 | 0.18 | 2.38 | 134.799 |  |  |  |  | 2664 | 2720 | 2681 | 2848 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA CTP | SANTO ANGELO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAQUARA CTP / SANTO ANGELO C 1 SP | SPARA-4SAA-1 | 1990-12-31 | 2010-09-05 |  | 296.6 | 0.38 | 4.7 | 303.36
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAS | REPLAN | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAS / REPLAN C 1 SP | SPARR-4SERP1 | 2016-04-10 |  | 2015-12-08 | 56.2 | 0.0724 | 0.8914 | 57.68 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAS | SANTO ANGELO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ARARAS / SANTO ANGELO C 1 SP | SPARS-4SAA-1 | 2010-09-05 | 2016-04-10 | 2010-08-20 | 188.3 | 0.26 | 3.18 | 202.71 |  |  |  |  | 2664 | 2724 | 2703 | 2848 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ASSIS | BAURU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ASSIS / BAURU C 1 SP | SPASS-4BAU-1 | 1990-12-31 |  |  | 137.6 | 0.18 | 2.37 | 132.67 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2728 | 2687 | 2856 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ASSIS | SUMARE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 440 kV ASSIS / SUMARE C 1 SP | SPASS-4SUR-1 | 2001-10-19 |  | 2001-11-12 | 332 | 0.43 | 5.49 | 309.59 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2599 | 2540 | 2753 | 2540 | 2942 | 2937 | 3097
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAGUACU | BAURU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAGUACU / BAURU C 1 SP | SPBAG-4BAU-1 | 2021-02-24 |  | 2021-01-29 | 179 | 0.231 | 2.786 | 182.66 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAGUACU | BAURU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAGUACU / BAURU C 2 SP | SPBAG-4BAU-2 | 2021-02-13 |  | 2021-01-29 | 179 | 0.231 | 2.786 | 182.66 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAGUACU | ILHA SOLTEIRA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAGUACU / ILHA SOLTEIRA C 1 SP | SPBAG-4ILS-1 | 2021-02-24 |  | 2021-01-29 | 147 | 0.193 | 2.324 | 151.74 | 2664 | 2120 | 3212 | 2332
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAGUACU | ILHA SOLTEIRA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAGUACU / ILHA SOLTEIRA C 2 SP | SPBAG-4ILS-2 | 2021-02-13 |  | 2021-01-29 | 147 | 0.193 | 2.324 | 151.74 | 2664 | 2120 | 3212 | 2332
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | ARARAQUARA CTP | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / ARARAQUARA CTP C 1 SP | SPBAU-4ARA-1 | 1990-12-31 |  |  | 103.7 | 0.1334 | 1.7177 | 104.01 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2736 | 2664 | 2856 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | BRACELL | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / BRACELL C 1 SP | SPUBRC4BAU-1 | 2021-05-09 |  | 2021-10-30 | 51.6 | 0.065 | 0.776 | 50.404 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | CABREUVA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / CABREUVA C 1 SP | SPBAU-4CAV-1 | 1990-12-31 |  |  | 235.2 | 0.3008 | 3.7503 | 242.76 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2736 | 2709 | 2860 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | CABREUVA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / CABREUVA C 2 SP | SPBAU-4CAV-2 | 1990-12-31 | 2012-01-18 |  | 235.2 | 0.3 | 3.76 | 242.06
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | EMBU-GUACU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / EMBU-GUACU C 1 SP | SPBAU-4EMG-1 | 1988-01-01 | 2006-08-29 |  | 305.97 | 0.39 | 4.86 | 313.389
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | EMBU-GUACU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / EMBU-GUACU C 2 SP | SPBAU-4EMG-2 | 1981-03-01 | 2006-09-18 |  | 305.97 | 0.39 | 4.86 | 313.389
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | GETULINA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / GETULINA C 1 SP | SPBAU-4GET-1 | 2011-03-22 |  | 2011-03-31 | 91 | 0.1166 | 1.455 | 94.12 | 2664 | 2664 | 3212 | 3000 | 2664 | 2716 | 2703 | 2836 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | GETULINA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / GETULINA C 2 SP | SPBAU-4GET-2 | 2011-03-10 |  | 2011-03-31 | 91 | 0.1166 | 1.455 | 94.12 | 2664 | 2664 | 3212 | 3000 | 2664 | 2716 | 2703 | 2836 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | OESTE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / OESTE C 1 SP | SPOES-4BAU-2 | 2006-09-18 |  | 2006-09-30 | 227.8 | 0.291 | 3.6076 | 233.52 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2712 | 2714 | 2844 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BAURU | SALTO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BAURU / SALTO C 1 SP | SPBAU-4STO-1 | 2012-01-18 |  | 2012-01-31 | 220 | 0.2806 | 3.4982 | 226.44 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2712 | 2709 | 2840 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BOM JARDIM | FERNAO DIAS | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BOM JARDIM / FERNAO DIAS C 1 SP | SPBOJ-4FDI-1 | 2020-11-11 |  | 2020-10-31 | 54.24 | 0.078 | 0.961 | 57.56 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BOM JARDIM | SANTO ANGELO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BOM JARDIM / SANTO ANGELO C 1 SP | SPBOJ-4SAA-1 | 1990-12-31 | 2019-01-26 |  | 119.2 | 0.15 | 1.98 | 118.81 |  |  |  |  | 2664 | 2776 | 2779 | 2884 | 3212 | 3285 | 3238 | 3238
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BOM JARDIM | TAUBATE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BOM JARDIM / TAUBATE C 1 SP | SPBOJ-4TAU-1 | 1990-12-31 | 2020-11-11 |  | 154.5 | 0.1998 | 2.5605 | 152.55 |  |  |  |  | 2664 | 2716 | 2664 | 2844 | 3212 | 3254 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | BRACELL | OESTE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV BRACELL / OESTE C 1 SP | SPOES-4UBRC1 | 2021-05-09 |  | 2021-10-30 | 186.4 | 0.245 | 2.954 | 193.94 | 2664 | 2000 | 3212 | 2600
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CABREUVA | BOM JARDIM | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV CABREUVA / BOM JARDIM C 1 SP | SPCAV-4BOJ-1 | 1990-12-31 |  |  | 24 | 0.0308 | 0.3863 | 24.46 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2716 | 2779 | 2844 | 3212 | 3277 | 3238 | 3238
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CABREUVA | EMBU-GUACU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV CABREUVA / EMBU-GUACU C 1 SP | SPCAV-4EMG-1 | 1990-12-31 | 2005-04-25 |  | 73.026 | 0.09 | 1.22 | 73.5
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CABREUVA | GERDAU SP | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV CABREUVA / GERDAU SP C 1 SP | SPCAV-4GSP-1 | 2005-04-25 |  | 2005-04-20 | 18.4 | 0.024 | 0.31 | 18.57 | 2664 | 2000 | 3212 | 2400 | 2664 | 2728 | 2795 | 2856 | 3212 | 3296 | 3251 | 3251
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CABREUVA | SALTO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV CABREUVA / SALTO C 1 SP | SPCAV-4STO-1 | 2012-01-18 |  | 2012-01-31 | 18.1 | 0.021 | 0.2616 | 16.94 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2708 | 2757 | 2840 | 3212 | 3243 | 3220 | 3220
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CAPIVARA | ASSIS | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV CAPIVARA / ASSIS C 1 SP | SPCPV-4ASS-1 | 1990-12-31 |  |  | 106.91 | 0.144 | 1.8294 | 103.13 | 2664 | 2664 | 3212 | 3000 | 2664 | 2720 | 2664 | 2868 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CBA2 CIA.B.ALUM | EMBU-GUACU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV CBA2 CIA.B.ALUM / EMBU-GUACU C 1 SP | SPCBA24EMG-1 | 2006-09-26 |  | 2006-08-01 | 63.47 | 0.0802 | 0.9943 | 64.36 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2768 | 2795 | 2876 | 3212 | 3296 | 3251 | 3251
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CBA2 CIA.B.ALUM | OESTE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV CBA2 CIA.B.ALUM / OESTE C 1 SP | SPCBA24OES-1 | 2006-09-26 |  | 2006-08-01 | 19.1 | 0.0234 | 0.2902 | 18.78 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2760 | 2773 | 2876 | 3212 | 3262 | 3234 | 3234
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EMBU-GUACU | JANDIRA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV EMBU-GUACU / JANDIRA C 1 SP | SPEMG-4JAN-1 | 2012-03-22 |  | 2012-03-18 | 40.3 | 0.053 | 0.668 | 40.38 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2840 | 2730 | 2940 | 3212 | 3239 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EMBU-GUACU | OESTE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV EMBU-GUACU / OESTE C 1 SP | SPEMG-4OES-1 | 2006-08-29 |  | 2006-09-30 | 81.02 | 0.1028 | 1.2749 | 82.53 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2760 | 2773 | 2876 | 3212 | 3262 | 3234 | 3234
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EMBU-GUACU | OESTE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV EMBU-GUACU / OESTE C 2 SP | SPEMG-4OES-2 | 2006-09-18 | 2006-09-26 | 2006-09-30 | 81.02 | 0.11 | 1.32 | 85.11
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EMBU-GUACU | SANTO ANGELO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV EMBU-GUACU / SANTO ANGELO C 1 SP | SPEMG-4SAA-1 | 1990-12-31 | 2011-09-21 |  | 74.6 | 0.09 | 1.22 | 73.61
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | EMBU-GUACU | SOLVAY | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV EMBU-GUACU / SOLVAY C 1 SP | SPEMG-4SLY-1 | 2011-09-21 |  | 2011-10-31 | 39.6 | 0.0661 | 0.8188 | 49.61 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2808 | 2826 | 2892 | 3212 | 3357 | 3278 | 3278
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | FERNAO DIAS | TAUBATE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV FERNAO DIAS / TAUBATE C 1 SP | SPFDI-4TAU-1 | 2020-11-11 |  | 2020-10-31 | 98.25 | 0.132 | 1.628 | 96.93 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | GERDAU SP | EMBU-GUACU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV GERDAU SP / EMBU-GUACU C 1 SP | SPEMG-4GSP-1 | 2005-04-25 | 2012-03-22 | 2005-04-20 | 55.5 | 0.07 | 0.92 | 55.4
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | GERDAU SP | JANDIRA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV GERDAU SP / JANDIRA C 1 SP | SPGSP-4JAN-1 | 2012-03-22 |  | 2012-03-18 | 29.8 | 0.0395 | 0.4939 | 29.84 | 2664 | 2664 | 3212 | 3000 | 2664 | 2792 | 2730 | 2896 | 3212 | 3239 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | GETULINA | JUPIA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV GETULINA / JUPIA C 1 SP | SPGET-4JUP-2 | 2011-03-10 |  | 2011-03-31 | 221 | 0.2816 | 3.5155 | 227.46 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2692 | 2664 | 2812 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | GETULINA | JUPIA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV GETULINA / JUPIA C 2 SP | SPGET-4JUP-1 | 2011-03-22 | 2016-12-18 | 2011-03-31 | 221 | 0.269 | 3.394 | 226.89 |  |  |  |  | 2664 | 2692 | 2664 | 2812 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | GETULINA | MARECH.RONDON | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV GETULINA / MARECH.RONDON C 1 SP/MS | SPGET-4MRR-1MS | 2016-12-18 |  | 2016-10-03 | 223 | 0.284 | 3.5416 | 228.9 | 2664 | 2664 | 3212 | 3150 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | AGUA VERMELHA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / AGUA VERMELHA C 1 SP | SPILS-4AGV-1 | 1990-12-31 |  |  | 142.1 | 0.19 | 2.52 | 136.89 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2676 | 2664 | 2780 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | ARARAQUARA CTP | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / ARARAQUARA CTP C 1 SP | SPILS-4ARA-1 | 1990-12-31 | 2011-05-12 |  | 375.9 | 0.48 | 5.97 | 384.96
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | ARARAQUARA CTP | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / ARARAQUARA CTP C 2 SP | SPILS-4ARA-2 | 1990-12-31 | 2011-04-17 |  | 375.9 | 0.48 | 5.97 | 384.96
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | BAURU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / BAURU C 1 SP | SPILS-4BAU-1 | 1990-12-31 | 2021-02-24 |  | 324.6 | 0.4146 | 5.141 | 332.78 |  |  |  |  | 2664 | 2680 | 2664 | 2784 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | BAURU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / BAURU C 2 SP | SPILS-4BAU-2 | 1990-12-31 | 2021-02-13 |  | 324.6 | 0.4146 | 5.141 | 332.78 |  |  |  |  | 2664 | 2680 | 2664 | 2784 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | ILHA SOLTEIRA | IL.SOLTEIRA 2 | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITATIM | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / IL.SOLTEIRA 2 C 1 SP/MS | SPILS-4ISO21MS | 2011-05-15 |  | 2011-05-31 | 9.04 | 0.007 | 0.1094 | 7.127 | 3446 | 3446 | 4044 | 4044 | 3446 | 3933 | 3731 | 4093 | 4044 | 4283 | 4285 | 4456
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | ILHA SOLTEIRA | IL.SOLTEIRA 2 | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITATIM | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / IL.SOLTEIRA 2 C 2 SP/MS | SPILS-4ISO22MS | 2011-05-15 |  | 2011-05-31 | 9.04 | 0.007 | 0.1094 | 7.127 | 3446 | 3446 | 4044 | 4044 | 3446 | 3933 | 3731 | 4093 | 4044 | 4283 | 4285 | 4456
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | MIRASSOL II | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / MIRASSOL II C 1 SP | SPILS-4MSOL1 | 2011-05-12 |  | 2011-05-31 | 211.7 | 0.2813 | 3.3568 | 217.3 | 2664 | 2120 | 3212 | 2332 | 2664 | 2672 | 2664 | 2776 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | MIRASSOL II | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / MIRASSOL II C 2 SP | SPILS-4MSOL2 | 2011-04-17 |  | 2011-04-30 | 211.7 | 0.2813 | 3.3568 | 217.3 | 2664 | 2120 | 3212 | 2332 | 2664 | 2672 | 2664 | 2776 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | TRES IRMAOS | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / TRES IRMAOS C 1 SP | SPILS-4TRI-1 | 1990-12-31 |  |  | 49.2 | 0.0625 | 0.795 | 49.25 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2680 | 2664 | 2784 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ILHA SOLTEIRA | TRES IRMAOS | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE TIBAGI | LT 440 kV ILHA SOLTEIRA / TRES IRMAOS C 2 SP | SPILS-4TRI-2 | 2022-05-26 |  | 2023-09-20 | 38 | 0.048 | 0.61 | 36.868 | 2665 | 2665 | 3215 | 3215
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | JUPIA | BAURU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV JUPIA / BAURU C 1 SP | SPJUP-4BAU-1 | 1990-12-31 | 2011-03-10 |  | 312 | 0.39 | 4.96 | 319.72
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | JUPIA | BAURU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV JUPIA / BAURU C 2 SP | SPJUP-4BAU-2 | 1990-12-31 | 2011-03-10 |  | 312 | 0.4 | 4.96 | 319.53
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | JUPIA | MARECH.RONDON | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV JUPIA / MARECH.RONDON C 1 SP/MS | SPJUP-4MRR-1MS | 2017-06-19 |  | 2017-05-10 | 5.9 | 0.01 | 0.0959 | 5.96 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MS | MATO GROSSO DO SUL | JUPIA | MARECH.RONDON | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV JUPIA / MARECH.RONDON C 2 SP/MS | SPJUP-4MRR-2MS | 2016-12-18 |  | 2016-10-03 | 5.9 | 0.008 | 0.0957 | 5.79 | 3444 | 2000 | 4044 | 2000 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | JUPIA | TRES IRMAOS | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV JUPIA / TRES IRMAOS C 1 SP | SPJUP-4TRI-1 | 1990-12-31 |  |  | 43.7 | 0.0561 | 0.712 | 44.23 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2692 | 2664 | 2812 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | MOGI MIRIM 3 | SANTO ANGELO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV MOGI MIRIM 3 / SANTO ANGELO C 1 SP | SPMOM34SAA-1 | 1990-12-31 |  |  | 180.7 | 0.2309 | 2.8575 | 184.87 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2692 | 2714 | 2812 | 3212 | 3232 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | OESTE | BAURU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV OESTE / BAURU C 2 SP | SPOES-4BAU-1 | 2006-08-29 | 2021-05-09 | 2006-09-30 | 227.8 | 0.291 | 3.6076 | 233.52 |  |  |  |  | 2664 | 2712 | 2714 | 2844 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | P. PRIMAVERA | N.P.PRIMAVERA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 440 kV P. PRIMAVERA / N.P.PRIMAVERA C 1 SP | SPPPR-4NPP-1 | 2006-10-17 |  | 2006-10-07 | 1 | 0.002 | 0.021 | 0.01 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | P. PRIMAVERA | N.P.PRIMAVERA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PORTO PRIMAVERA | LT 440 kV P. PRIMAVERA / N.P.PRIMAVERA C 2 SP | SPPPR-4NPP-2 | 2006-10-17 |  | 2006-10-07 | 1 | 0.002 | 0.021 | 0.01 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | P. PRIMAVERA | TAQUARUCU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV P. PRIMAVERA / TAQUARUCU C 1 SP | SPPPR-4TAQ-1 | 1999-01-31 |  | 2006-10-17 | 113.2 | 0.15 | 1.94 | 108.73 | 2517 | 2517 | 2674 | 2600 | 2517 | 2724 | 2653 | 2860 | 2674 | 2857 | 2798 | 2798
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | P. PRIMAVERA | TAQUARUCU | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV P. PRIMAVERA / TAQUARUCU C 2 SP | SPPPR-4TAQ-2 | 2000-08-31 |  | 2006-10-17 | 116.6 | 0.15 | 1.94 | 108.73 | 2517 | 2517 | 2674 | 2600 | 2517 | 2724 | 2653 | 2860 | 2674 | 2857 | 2798 | 2798
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | PIRACICABA | SANTA BARBARA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV PIRACICABA / SANTA BARBARA C 1 SP | SPPCB-4SBO-1 | 2015-06-22 |  | 2015-06-18 | 22.5 | 0.0308 | 0.3934 | 22.59 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | REPLAN | SANTO ANGELO | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV REPLAN / SANTO ANGELO C 1 SP | SPSERP4SAA-1 | 2016-04-10 |  | 2015-12-08 | 138.3 | 0.1775 | 2.1931 | 141.96 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | RIBEIRAOPRETO | SANTA BARBARA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV RIBEIRAOPRETO / SANTA BARBARA C 1 SP | SPRPR-4SBO-1 | 1990-12-31 |  |  | 173.3 | 0.2299 | 3.0238 | 164.01 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2720 | 2664 | 2848 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | SANTA BARBARA | SUMARE | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV SANTA BARBARA / SUMARE C 1 SP | SPSBO-4SUR-1 | 1990-12-31 |  |  | 21.1 | 0.0287 | 0.3587 | 20.24 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2720 | 2703 | 2844 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | SANTO ANGELO | SOLVAY | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV SANTO ANGELO / SOLVAY C 1 SP | SPSAA-4SLY-1 | 2011-09-21 |  | 2011-10-31 | 37 | 0.0382 | 0.4723 | 28.63 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2808 | 2816 | 2892 | 3212 | 3357 | 3269 | 3269
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | SUMARE | BOM JARDIM | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV SUMARE / BOM JARDIM C 1 SP | SPSUR-4BOJ-1 | 1990-12-31 |  |  | 46.6 | 0.06 | 0.8 | 45.8 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2720 | 2664 | 2844 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | TAQUARUCU | ASSIS | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 440 kV TAQUARUCU / ASSIS C 1 SP | SPTAQ-4ASS-1 | 2001-10-19 |  | 2001-11-12 | 173.35 | 0.2386 | 3.0313 | 170.89 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2562 | 2540 | 2729 | 2540 | 2910 | 2900 | 3077
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | TAQUARUCU | CAPIVARA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV TAQUARUCU / CAPIVARA C 1 SP | SPTAQ-4CPV-1 | 1984-12-21 |  |  | 68.8 | 0.09 | 1.2 | 66.94 | 2664 | 2000 | 3212 | 2000 | 2664 | 2720 | 2664 | 2864 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | TAQUARUCU | JUPIA | 440 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 440 kV TAQUARUCU / JUPIA C 1 SP | SPTAQ-4JUP-1 | 1994-03-01 | 2017-06-19 |  | 208.4 | 0.27 | 3.6 | 197.09 |  |  |  |  | 3444 | 3484 | 3444 | 3588 | 4044 | 4044 | 4044 | 4044
SE | SUDESTE |  |  | SP | SAO PAULO |  |  | OESTE |  | 440 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CTEEP | RL 440 kV OESTE / DOES C 1 SP | SPOES-4DOES1 | 1990-12-31 | 2006-08-29 |  | 1.592 | 0 | 0.02 | 1.56
SE | SUDESTE |  |  | SP | SAO PAULO |  |  | OESTE |  | 440 | BASICA | RAMAL DE LINHA | CTEEP | RL 440 kV OESTE / DOES C 2 SP | SPOES-4DOES2 | 1990-12-31 | 2006-09-18 |  | 1.592 | 0 | 0.02 | 1.56
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | PE | PERNAMBUCO | MESSIAS | RECIFE II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV MESSIAS / RECIFE II C L7 AL/PE | ALMSI-5RCD-1PE | 1999-01-25 | 2012-12-17 |  | 175.9 | 0.17 | 2.25 | 235.6
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | PE | PERNAMBUCO | MESSIAS | SUAPE II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV MESSIAS / SUAPE II C V2 AL/PE | ALMSI-5SUD-1PE | 2012-12-17 |  | 2012-12-16 | 109.7 | 0.18 | 2.17 | 234.56 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3451 | 3204 | 3276
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | PE | PERNAMBUCO | USINA XINGO | ANGELIM II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV USINA XINGO / ANGELIM II C V1 AL/PE | ALUXG-5AGD-1PE | 2004-01-25 |  | 2004-01-21 | 197 | 0.202 | 2.524 | 261.96 | 1155 | 1155 | 1732 | 1732 | 1155 | 2975 | 2431 | 3080 | 1732 | 3420 | 3063 | 3532
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | SE | SERGIPE | USINA XINGO | JARDIM | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV USINA XINGO / JARDIM C V5 AL/SE | ALUXG-5JDM-1SE | 2000-05-15 |  |  | 159.7 | 0.15 | 1.97 | 213.18 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3451 | 3204 | 3276
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | SE | SERGIPE | USINA XINGO | JARDIM | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LEST | LT 500 kV USINA XINGO / JARDIM C V8 AL/SE | ALUXG-5JDM-2SE | 2020-12-12 |  | 2020-05-30 | 161.39 | 0.165 | 2.006 | 212.64 | 2525 | 2525 | 3180 | 3180
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | AL | ALAGOAS | AL | ALAGOAS | USINA XINGO | MESSIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV USINA XINGO / MESSIAS C V4 AL | ALUXG-5MSI-1 | 1990-12-31 |  |  | 218.9 | 0.21 | 2.78 | 279.86 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3403 | 3180 | 3237
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | SILVES | LECHUGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANAUS TR | LT 500 kV SILVES / LECHUGA C 1 AM | AMITR-5CRR-1 | 2013-07-03 |  | 2013-06-10 | 244 | 0.167 | 2.348 | 354.09 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3769 | 3257 | 3798 | 3920 | 4178 | 3920 | 4248
N | NORTE | N | NORTE | AM | AMAZONAS | AM | AMAZONAS | SILVES | LECHUGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANAUS TR | LT 500 kV SILVES / LECHUGA C 2 AM | AMITR-5CRR-2 | 2013-07-03 |  | 2013-06-10 | 244 | 0.167 | 2.348 | 354.09 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3769 | 3257 | 3798 | 3920 | 4178 | 3920 | 4248
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | AROEIRA | OUROLANDIA II | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | AROEIRA 01 | LT 500 kV AROEIRA / OUROLANDIA II C F3 BA | BAARO-5OUR-F3 | 2023-12-19 |  | 2023-05-01 | 18.17 | 0.0144 | 0.2338 | 21.4455
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BARREIRAS II | BURITIRAMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 2 | LT 500 kV BARREIRAS II / BURITIRAMA C N6 BA | BABRD-5BRT-1 | 2020-01-22 |  | 2020-01-17 | 209.7 | 0.113 | 1.587 | 457.84 | 2880 | 2880 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PI | PIAUI | BARREIRAS II | GILBUES II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JALAPÃO | LT 500 kV BARREIRAS II / GILBUES II C C2 BA/PI | BABRD-5GBD-1PI | 2022-01-05 |  | 2022-11-08 | 312 | 0.163 | 2.331 | 684.39 | 3375 | 3375 | 4000 | 4000 | 3475 | 4000 | 3375 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BARREIRAS II | RIO DAS EGUAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PTE | LT 500 kV BARREIRAS II / RIO DAS EGUAS C N2 BA | BABRD-5RDE-1 | 2017-01-18 |  | 2017-01-31 | 239.27 | 0.131 | 1.836 | 530.3 | 4780 | 4780 | 6020 | 6020
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BARREIRAS II | RIO DAS EGUAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 1 | LT 500 kV BARREIRAS II / RIO DAS EGUAS C N5 BA | BABRD-5RDE-2 | 2020-05-01 |  | 2020-01-31 | 251 | 0.134 | 1.889 | 549.47 | 2880 | 2880 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BOM.JES.LAPA II | GENTIO OURO II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETB | LT 500 kV BOM.JES.LAPA II / GENTIO OURO II C L3 BA | BABJD-5GOR-1 | 2020-10-16 | 2021-07-18 | 2020-10-30 | 265.8 | 0.142 | 2.008 | 578.18
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BOM.JES.LAPA II | IBICOARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV BOM.JES.LAPA II / IBICOARA C L4 BA | BABJD-5ICA-1 | 2003-03-04 | 2017-06-15 | 2003-04-20 | 232 | 0.17 | 2.46 | 350.9 |  |  |  |  | 2300 | 3811 | 3115 | 3897 | 2300 | 4400 | 3925 | 4502
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BOM.JES.LAPA II | IGAPORA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV BOM.JES.LAPA II / IGAPORA III C L2 BA | BABJD-5IGT-1 | 2017-06-19 |  | 2017-05-14 | 127.7 | 0.085 | 1.388 | 198.87 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
NE | NORDESTE | SE | SUDESTE | BA | BAHIA | MG | MINAS GERAIS | BOM.JES.LAPA II | JANAUBA 3 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JANAÚBA | LT 500 kV BOM.JES.LAPA II / JANAUBA 3 C L4 BA/MG | BABJD-5JBA31MG | 2021-09-01 |  | 2022-02-09 | 304 | 0.161 | 2.305 | 677.65 | 2950 | 2950 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | BURITIRAMA | GENTIO OURO II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VII | LT 500 kV BURITIRAMA / GENTIO OURO II C L7 BA | BABRT-5GOR-1 | 2020-01-22 |  | 2022-02-09 | 175.3 | 0.119 | 1.885 | 269.18 | 3420 | 3420 | 4205 | 4205
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PI | PIAUI | BURITIRAMA | GILBUES II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VII | LT 500 kV BURITIRAMA / GILBUES II C L6 BA/PI | BABRT-5GBD-1PI | 2020-01-22 |  | 2022-02-09 | 192.1 | 0.13 | 2.061 | 295.19 | 3420 | 3420 | 4205 | 4205
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PI | PIAUI | BURITIRAMA | QUEIMADA NOVA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 3 | LT 500 kV BURITIRAMA / QUEIMADA NOVA 2 C L2 BA/PI | BABRT-5QMN-2PI | 2021-05-26 |  | 2020-11-30 | 372.6 | 0.1901 | 2.7461 | 824.824 | 2880 | 2880 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PI | PIAUI | BURITIRAMA | QUEIMADA NOVA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SERTANEJA | LT 500 kV BURITIRAMA / QUEIMADA NOVA 2 C L3 BA/PI | BABRT-5QMN-1PI | 2022-01-10 |  | 2022-02-09 | 372.6 | 0.1902 | 2.7503 | 824.449 | 2880 | 2880 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | CAMACARI IV | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV CAMACARI II / CAMACARI IV C L6 BA | BACMD-5CMQ-1 | 2012-11-19 |  | 2012-11-19 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.514 | 2524 | 2524 | 3180 | 3180
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI II | SAPEACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV CAMACARI II / SAPEACU C L7 BA | BACMD-5SPU-1 | 2005-10-30 |  | 2005-10-30 | 106 | 0.1074 | 1.3309 | 135.45 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3063 | 2648 | 3168 | 1500 | 3494 | 3286 | 3606
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | SE | SERGIPE | CAMACARI IV | JARDIM | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV CAMACARI IV / JARDIM C V7 BA/SE | BACMQ-5JDM-1SE | 2012-11-19 |  | 2012-11-19 | 249.5 | 0.23 | 3.15 | 322.9 | 2524 | 2524 | 3180 | 3180 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3478 | 3277 | 3296
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | CAMACARI IV | SAPEACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MEZ 1 ENERGIA | LT 500 kV CAMACARI IV / SAPEACU C L9 BA | BACMQ-5SPU-1 | 2023-10-20 |  | 2025-03-20 | 105 | 0.1048 | 1.2657 | 135.2097 | 2755 | 2755 | 3770 | 3770
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FUTURA | SOBRADINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | DW | LT 500 kV FUTURA / SOBRADINHO C 1 BA | BAFUT-5SOB-1 | 2022-06-08 | 2022-06-14 |  | 17
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | FUTURA | U.SOBRADINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV FUTURA / U.SOBRADINHO C C3 BA | BAFUT-5USB-1 | 2023-03-09 |  | 2022-10-28 | 34.72 | 0.038 | 0.445 | 44.362 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PI | PIAUI | GENTIO OURO II | GILBUES II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VII | LT 500 kV GENTIO OURO II / GILBUES II C L6 BA/PI | BAGOR-5GBD-1PI | 2018-08-25 | 2020-01-16 | 2018-05-30 | 343 | 0.2265 | 3.602 | 533.177
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | GENTIO OURO II | OUROLANDIA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VII | LT 500 kV GENTIO OURO II / OUROLANDIA II C C1 BA | BAGOR-5OUR-1 | 2018-05-04 |  | 2018-05-30 | 157 | 0.106 | 1.657 | 233.13 | 3420 | 3420 | 4205 | 4205
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IBICOARA | IGAPORA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV IBICOARA / IGAPORA III C L4 BA | BAICA-5IGT-1 | 2017-06-19 |  | 2017-05-14 | 174.2 | 0.131 | 1.899 | 269.73 | 2300 | 230 | 2300 | 2300
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IBICOARA | POCOES III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDTE | LT 500 kV IBICOARA / POCOES III C L5 BA | BAICA-5POD-1 | 2019-12-22 |  | 2020-01-31 | 164 | 0.091 | 1.263 | 353.79 | 2890 | 2890 | 3465 | 3465
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | IBICOARA | SAPEACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV IBICOARA / SAPEACU C L3 BA | BAICA-5SPU-1 | 2003-03-04 |  | 2003-04-20 | 257 | 0.197 | 2.801 | 393.49 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3887 | 3153 | 3981 | 2300 | 4463 | 3973 | 4572
NE | NORDESTE | SE | SUDESTE | BA | BAHIA | MG | MINAS GERAIS | IGAPORA III | JANAUBA 3 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 4 | LT 500 kV IGAPORA III / JANAUBA 3 C L6 BA/MG | BAIGT-5JBA31MG | 2020-10-31 |  | 2021-03-01 | 253 | 0.137 | 1.915 | 542.5 | 2950 | 2950 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | SE | SUDESTE | BA | BAHIA | MG | MINAS GERAIS | IGAPORA III | JANAUBA 3 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 5 | LT 500 kV IGAPORA III / JANAUBA 3 C L7 BA/MG | BAIGT-5JBA32MG | 2020-12-23 |  | 2022-02-09 | 257 | 0.136 | 1.884 | 533.8 | 2950 | 2950 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JEREMOABO | CANUDOS I | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EÓLICA CANUDOS II | LT 500 kV JEREMOABO / CANUDOS I C C2 BA | BAJER-5CAN-1 | 2023-12-01 |  | 2021-12-31 | 51.86 | 0.0289 | 0.5139 | 87.4188
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JEREMOABO | OLINDINA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV JEREMOABO / OLINDINA C L9 BA | BAJER-5OLD-1 | 2023-03-05 |  | 2021-12-31 | 128 | 0.13 | 1.617 | 165.108 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JEREMOABO | P. AFONSO IV_SE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV JEREMOABO / P. AFONSO IV_SE C S5 BA | BAJER-5PAQ-1 | 2023-03-05 |  | 2021-12-31 | 84 | 0.087 | 1.07 | 108.412 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JUAZEIRO III | FUTURA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV JUAZEIRO III / FUTURA C N7 BA | BAJZT-5FUT-1 | 2023-03-09 |  | 2022-10-28 | 32.52 | 0.035 | 0.415 | 41.414 | 2524 | 2524 | 3180 | 3180
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JUAZEIRO III | OUROLANDIA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETB | LT 500 kV JUAZEIRO III / OUROLANDIA II C F1 BA | BAJZT-5OUR-1 | 2020-07-19 |  | 2020-05-31 | 186 | 0.127 | 1.995 | 284.21 | 2080 | 2080 | 2490 | 2490
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | JUAZEIRO III | U.SOBRADINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV JUAZEIRO III / U.SOBRADINHO C C3 BA | BAJZT-5USB-1 | 2019-01-21 | 2023-03-09 | 2019-01-31 | 37 | 0.04 | 0.48 | 47.073
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | JUAZEIRO III | US. L.GONZAGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV JUAZEIRO III / US. L.GONZAGA C C5 BA/PE | BAJZT-5ULG-1PE | 2019-01-21 |  | 2019-01-31 | 256 | 0.25 | 3.2 | 327.78 | 2500 | 2500 | 3180 | 2500
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | M CHAPEU SUL II | MORRO CHAPEU II | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTA ESPERANCA 08 | LT 500 kV M CHAPEU SUL II / MORRO CHAPEU II C N5 BA | BAMS2-5MCP-1 | 2021-11-13 |  | 2021-04-30 | 24.41 | 0.023 | 0.328 | 29.927
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | MORRO CHAPEU II | OUROLANDIA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VII | LT 500 kV MORRO CHAPEU II / OUROLANDIA II C N4 BA | BAMPD-5OUR-1 | 2018-05-04 |  | 2018-05-30 | 125 | 0.066 | 1.024 | 144.02 | 3420 | 3420 | 4205 | 4205
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | MORRO CHAPEU II | SAPEACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO V | LT 500 kV MORRO CHAPEU II / SAPEACU C N3 BA | BAMPD-5SPU-1 | 2017-08-01 |  | 2017-09-05 | 271.3 | 0.183 | 2.892 | 438.95 | 3070 | 3070 | 3870 | 3870
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | NOVO HORIZONTE | SOL DO SERTAO | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTA LUZIA 01 | LT 500 kV NOVO HORIZONTE / SOL DO SERTAO C 1 BA | BANHZ-5SDS-1 | 2024-02-02 |  | 2023-09-29 | 79.6 | 0.0653 | 0.983 | 105.63
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | OLINDINA | CAMACARI II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV OLINDINA / CAMACARI II C L4 BA | BAOLD-5CMD-1 | 1990-12-31 |  |  | 147.2 | 0.2 | 1.88 | 195 | 1508 | 1508 | 2141 | 2141 | 1508 | 1810 | 1508 | 1825 | 2141 | 2565 | 2154 | 2459
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | OLINDINA | CAMACARI II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV OLINDINA / CAMACARI II C L5 BA | BAOLD-5CMD-2 | 1990-12-31 |  |  | 146.9 | 0.15 | 1.9 | 192.54 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3445 | 3180 | 3282
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | OLINDINA | US. L.GONZAGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV OLINDINA / US. L.GONZAGA C S4 BA/PE | BAOLD-5ULG-1PE | 1990-12-31 |  |  | 248.5 | 0.31 | 3.1 | 324.34 | 1508 | 1508 | 2141 | 2141 | 1508 | 1810 | 1508 | 1825 | 2141 | 2539 | 2144 | 2422
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P. AFONSO IV_SE | ANGELIM II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / ANGELIM II C L6 BA/PE | BAPAQ-5AGD-1PE | 1990-12-31 |  |  | 221.5 | 0.22 | 2.79 | 284.68 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3410 | 3180 | 3237
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | OLINDINA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / OLINDINA C S5 BA | BAPAQ-5OLD-1 | 1990-12-31 | 2023-03-05 |  | 212.8 | 0.21 | 2.68 | 272.76 |  |  |  |  | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3421 | 3180 | 3246
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | P. AFONSO IV | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / P. AFONSO IV C G1 BA | BAPAQ-5USQ-1 | 1990-12-31 |  |  | 1.1 | 0.02 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | P. AFONSO IV | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / P. AFONSO IV C G2 BA | BAPAQ-5USQ-2 | 1990-12-31 |  |  | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | P. AFONSO IV | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / P. AFONSO IV C G3 BA | BAPAQ-5USQ-3 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | P. AFONSO IV | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / P. AFONSO IV C G4 BA | BAPAQ-5USQ-4 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | P. AFONSO IV | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / P. AFONSO IV C G5 BA | BAPAQ-5USQ-5 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | P. AFONSO IV_SE | P. AFONSO IV | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / P. AFONSO IV C G6 BA | BAPAQ-5USQ-6 | 1990-12-31 |  |  | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P. AFONSO IV_SE | US. L.GONZAGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / US. L.GONZAGA C C1 BA/PE | BAPAQ-5ULG-1PE | 1990-12-31 |  | 2018-10-10 | 37.4 | 0.04 | 0.47 | 46.42 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3417 | 3180 | 3243
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PE | PERNAMBUCO | P. AFONSO IV_SE | US. L.GONZAGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LEST | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / US. L.GONZAGA C C2 BA/PE | BAPAQ-5ULG-2PE | 2020-02-23 |  | 2020-01-29 | 38.42 | 0.039 | 0.477 | 50.635 | 2525 | 2525 | 3180 | 3180
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | AL | ALAGOAS | P. AFONSO IV_SE | USINA XINGO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV P. AFONSO IV_SE / USINA XINGO C V6 BA/AL | BAPAQ-5UXG-1AL | 1990-12-31 |  |  | 53.8 | 0.05 | 0.68 | 67.4 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3403 | 3180 | 3234
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | POCOES III | SAPEACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TROPICÁLIA | LT 500 kV POCOES III / SAPEACU C M1 BA | BAPOD-5SPU-1 | 2021-01-15 |  | 2021-01-28 | 245.83 | 0.132 | 1.8574 | 537.3 | 2890 | 2890 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | QUINA | IGAPORA III | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | UNHA DANTA | LT 500 kV QUINA / IGAPORA III C L5 BA | BAQUN-5IGT-1 | 2022-08-05 |  | 2022-03-31 | 8.38 | 0.0088 | 0.1112 | 10.519
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | RIO DAS EGUAS | BOM.JES.LAPA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV RIO DAS EGUAS / BOM.JES.LAPA II C L1 BA | BARDE-5BJD-1 | 2003-03-04 |  | 2002-12-20 | 322 | 0.247 | 3.508 | 492.8 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3800 | 3122 | 3897 | 2300 | 4391 | 3934 | 4502
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | SOL DO SERTAO | BOM.JES.LAPA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETB | LT 500 kV SOL DO SERTAO / BOM.JES.LAPA II C 1 BA | BASDS-5BJD-1 | 2021-07-18 |  | 2021-07-31 | 143 | 0.0787 | 1.0927 | 308.132 | 2880 | 2880 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | SOL DO SERTAO | GENTIO OURO II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETB | LT 500 kV SOL DO SERTAO / GENTIO OURO II C 1 BA | BASDS-5GOR-1 | 2021-07-18 |  | 2021-07-31 | 126 | 0.069 | 0.955 | 268.727 | 2880 | 2800 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | TUCANO | OLINDINA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TUCANO F2 | LT 500 kV TUCANO / OLINDINA C S8 BA | BATUC-5OLD-S8 | 2022-07-09 |  | 2021-11-26 | 45.45 | 0.0457 | 0.5621 | 59.7342
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PI | PIAUI | U.SOBRADINHO | S.JOAO PIAUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV U.SOBRADINHO / S.JOAO PIAUI C C2 BA/PI | BAUSB-5SJI-2PI | 2006-12-11 |  | 2006-12-10 | 210 | 0.153 | 2.272 | 327.62 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3762 | 3003 | 3838 | 2300 | 4359 | 3784 | 4454
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | PI | PIAUI | U.SOBRADINHO | S.JOAO PIAUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV U.SOBRADINHO / S.JOAO PIAUI C C5 BA/PI | BAUSB-5SJI-1PI | 1990-12-31 |  |  | 210 | 0.2 | 2.68 | 271.94 | 2000 | 2000 | 2520 | 2500 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2520 | 2956 | 2841 | 3018
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | BA | BAHIA | BA | BAHIA | VTS STA EUGENIA | GENTIO OURO II | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | OSLO I | LT 500 kV VTS STA EUGENIA / GENTIO OURO II C V2 BA | BAVSE-5GOR-2 | 2022-12-22 |  | 2022-09-01 | 59.8 | 0.0601 | 0.7386 | 78.889
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PI | PIAUI | ACARAU III | PARNAIBA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO | LT 500 kV ACARAU III / PARNAIBA III C 1 CE/PI | CEAUT-5PNB-1PI | 2019-09-07 |  | 2019-06-27 | 191.56 | 0.132 | 2.054 | 294.65 | 3000 | 3000 | 3700 | 3700
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ACARAU III | PECEM II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO | LT 500 kV ACARAU III / PECEM II C L1 CE | CEAUT-5PED-1 | 2019-09-07 |  | 2019-06-27 | 168.89 | 0.117 | 2.335 | 260.3 | 3000 | 3000 | 3700 | 3700
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | ACARAU III | TIANGUA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO | LT 500 kV ACARAU III / TIANGUA II C 1 CE | CEAUT-5TIA-1 | 2019-09-18 |  | 2019-06-27 | 157.67 | 0.109 | 1.69 | 242.41 | 3000 | 3000 | 3700 | 3700
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA II | PECEM II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STN | LT 500 kV FORTALEZA II / PECEM II C C1 CE | CEFZD-5PCE-2 | 2014-04-21 |  | 2014-04-30 | 73.8 | 0.049 | 0.784 | 114.32 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 2956 | 3192 | 2956 | 3074 | 3275 | 4090 | 3823 | 3970
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | FORTALEZA II | PECEM II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV FORTALEZA II / PECEM II C C2 CE | CEFZD-5PCE-1 | 2013-10-06 |  | 2013-10-30 | 73.8 | 0.052 | 0.787 | 115 | 2956 | 2956 | 3725 | 3150 | 2956 | 3192 | 2956 | 3074 | 3725 | 4090 | 3823 | 3970
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MILAGRES | MILAGRES II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IRACEMA | LT 500 kV MILAGRES / MILAGRES II C V4 CE | CEMLG-5MLD-2 | 2022-11-17 |  | 2022-02-09 | 2.09 | 0.001 | 0.022 | 3.228 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | MILAGRES | QUIXADA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV MILAGRES / QUIXADA C V3 CE | CEMLG-5QXA-1 | 2003-09-16 |  | 2003-08-31 | 268.7 | 0.26 | 2.97 | 399.02 | 2390 | 2390 | 3011 | 3011 | 2390 | 2510 | 2390 | 2510 | 3011 | 3154 | 3015 | 3061
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PI | PIAUI | MILAGRES II | QUEIMADA NOVA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO IV | LT 500 kV MILAGRES II / QUEIMADA NOVA 2 C C3 CE/PI | CEMLD-5QMN-1PI | 2021-07-12 |  | 2021-08-22 | 313 | 0.164 | 2.34 | 687.216 | 2880 | 2880 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | PECEM II | SOBRAL III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STN | LT 500 kV PECEM II / SOBRAL III C V6 CE | CEPCE-5SBT-2 | 2014-04-21 |  | 2014-04-30 | 174.8 | 0.116 | 1.883 | 279 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | PECEM II | SOBRAL III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV PECEM II / SOBRAL III C V7 CE | CEPCE-5SBT-1 | 2013-10-06 |  | 2013-10-30 | 174.8 | 0.119 | 1.859 | 272.52 | 2956 | 2956 | 3725 | 3150 | 2956 | 3192 | 2956 | 3074 | 3725 | 4043 | 3725 | 3914
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | QUIXADA | FORTALEZA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV QUIXADA / FORTALEZA II C V5 CE | CEQXA-5FZD-1 | 2003-09-16 |  | 2003-08-31 | 137.8 | 0.14 | 1.54 | 203.1 | 2390 | 2390 | 3011 | 3011 | 2390 | 2510 | 2390 | 2510 | 3011 | 3154 | 3015 | 3061
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | SOBRAL III | FORTALEZA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STN | LT 500 kV SOBRAL III / FORTALEZA II C V6 CE | CEFZD-5SBT-2 | 2005-12-19 | 2014-04-21 | 2006-01-01 | 211.4 | 0.14 | 2.26 | 331.5 |  |  |  |  | 2300 | 3351 | 2569 | 3351 | 2300 | 3889 | 3250 | 3917
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | SOBRAL III | FORTALEZA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV SOBRAL III / FORTALEZA II C V7 CE | CEFZD-5SBT-1 | 2000-05-10 | 2013-10-06 |  | 211 | 0.15 | 2.24 | 334.17
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | SOBRAL III | TIANGUA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV SOBRAL III / TIANGUA II C V5 CE | CESBT-5TIA-1 | 2019-09-20 |  | 2021-06-27 | 107.8 | 0.075 | 1.087 | 158.21 | 2452 | 2452 | 3090 | 3090
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | CE | CEARA | TIANGUA II | SOBRAL III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STN | LT 500 kV TIANGUA II / SOBRAL III C V8 CE | CETIA-5SBT-3 | 2021-10-31 |  | 2019-10-07 | 110 | 0.0719 | 1.112 | 170.65 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2452 | 3510 | 2520 | 3545 | 3090 | 3895 | 3150 | 3920
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | CE | CEARA | PI | PIAUI | TIANGUA II | TERESINA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STN | LT 500 kV TIANGUA II / TERESINA II C C7 CE/PI | CETIA-5TSD-2PI | 2021-10-31 |  | 2023-03-09 | 272 | 0.1832 | 2.879 | 441.19 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2452 | 3510 | 2520 | 3545 | 3090 | 3895 | 3150 | 3920
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | GO | GOIAS | BRAS.LESTE | LUZIANIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VSBTE | LT 500 kV BRAS.LESTE / LUZIANIA C 1 DF/GO | DFSTBL5LUZ-1GO | 2018-02-18 |  | 2017-12-30 | 67 | 0.06 | 0.97 | 73.49 | 2680 | 2680 | 3272 | 3272
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | GO | GOIAS | BRAS.LESTE | LUZIANIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VSBTE | LT 500 kV BRAS.LESTE / LUZIANIA C 2 DF/GO | DFSTBL5LUZ-2GO | 2018-02-18 |  | 2017-12-30 | 67 | 0.06 | 0.97 | 73.49 | 2680 | 2680 | 3272 | 3272
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | MG | MINAS GERAIS | SAMAMBAIA | EMBORCACAO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EXPANSION | LT 500 kV SAMAMBAIA / EMBORCACAO C 1 DF/MG | DFSTSB5EMBO1MG | 2002-12-23 |  | 2002-11-30 | 295 | 0.2866 | 4.0722 | 344.3 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 1500 | 3247 | 3000 | 3338 | 3000 | 3528 | 3457 | 3634
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | MG | MINAS GERAIS | SAMAMBAIA | ITUMBIARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EXPANSION | LT 500 kV SAMAMBAIA / ITUMBIARA C 1 DF/MG | DFSTSB5USIM1MG | 2002-12-28 | 2023-12-17 | 2002-11-30 | 280 | 0.2981 | 4.1108 | 355.36 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 1500 | 3209 | 2988 | 3313 | 3000 | 3494 | 3447 | 3612
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | DF | DISTRITO FEDERAL | GO | GOIAS | SAMAMBAIA | SILVANIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EXPANSION | LT 500 kV SAMAMBAIA / SILVANIA C 1 DF/GO | DFSTSB5SILN1GO | 2023-12-17 |  | 2025-03-31 | 84.83 | 0.078 | 1.161 | 100.2 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | ES | ESPIRITO SANTO | MG | MINAS GERAIS | JOAO NEIVA 2 | MESQUITA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ESTE | LT 500 kV JOAO NEIVA 2 / MESQUITA C 1 ES/MG | ESSJND5MESQ1MG | 2023-03-03 |  | 2021-12-15 | 236 | 0.162 | 2.902 | 322.73 | 3174 | 3174 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MG | MINAS GERAIS | LUZIANIA | PARACATU 4 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SMTE | LT 500 kV LUZIANIA / PARACATU 4 C 1 GO/MG | GOLUZI5PAT41MG | 2008-02-18 |  | 2008-02-18 | 118 | 0.08 | 1.18 | 170.9 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4091 | 3628 | 4256 | 3000 | 4558 | 4399 | 4739
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MG | MINAS GERAIS | LUZIANIA | PIRAPORA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PTE | LT 500 kV LUZIANIA / PIRAPORA 2 C 1 GO/MG | GOLUZ-5PI2-1MG | 2016-05-07 |  | 2016-07-05 | 350 | 0.233 | 3.61 | 540.76 | 3860 | 3860 | 4590 | 4590 | 3860 | 4552 | 3898 | 4676 | 4590 | 4867 | 4590 | 5015
SE | SUDESTE | NE | NORDESTE | GO | GOIAS | BA | BAHIA | LUZIANIA | RIO DAS EGUAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PTE | LT 500 kV LUZIANIA / RIO DAS EGUAS C N1 GO/BA | GOLUZ-5RDE-1BA | 2016-07-30 |  | 2016-07-29 | 373 | 0.1899 | 2.7184 | 812.44 | 4780 | 4780 | 6020 | 6020 | 4780 | 5981 | 5119 | 6065 | 6020 | 6443 | 6020 | 6565
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | LUZIANIA | SAMAMBAIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SMTE | LT 500 kV LUZIANIA / SAMAMBAIA C 1 GO/DF | GOLUZI5STSB1DF | 2008-02-18 |  | 2008-02-18 | 65 | 0.046 | 0.72 | 103.57 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4091 | 3595 | 4208 | 3000 | 4558 | 4373 | 4697
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | MG | MINAS GERAIS | R.VERDE NORTE | ITUMBIARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITE | LT 500 kV R.VERDE NORTE / ITUMBIARA C 1 GO/MG | GOID--5USIM1MG | 2006-11-30 |  | 2006-11-30 | 202 | 0.18 | 2.77 | 243.9 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 3307 | 3057 | 3413 | 2840 | 3606 | 3541 | 3727
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | R.VERDE NORTE | TRINDADE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GOIAS TRASMI | LT 500 kV R.VERDE NORTE / TRINDADE C 1 GO | GORVN-5TRI-1 | 2013-11-05 |  | 2013-11-30 | 193 | 0.171 | 2.544 | 237.27 | 2850 | 2850 | 3500 | 3500 | 2850 | 3151 | 2850 | 3247 | 3500 | 3500 | 3500 | 3605
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | R.VERDE NORTE | TRINDADE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GOIAS TRASMI | LT 500 kV R.VERDE NORTE / TRINDADE C 2 GO | GORVN-5TRI-2 | 2013-11-14 |  | 2013-11-30 | 193 | 0.171 | 2.544 | 237.27 | 2850 | 2850 | 3500 | 3500 | 2850 | 3151 | 2850 | 3247 | 3500 | 3500 | 3500 | 3605
SE | SUDESTE | N | NORTE | GO | GOIAS | TO | TOCANTINS | S.DA MESA | GURUPI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV S.DA MESA / GURUPI C 1 GO/TO | GOUSSM5STGU1TO | 1999-03-02 |  |  | 256 | 0.17 | 2.7 | 396.12 | 2856 | 2856 | 3598 | 3000 | 2856 | 3050 | 2856 | 3023 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599
SE | SUDESTE | N | NORTE | GO | GOIAS | TO | TOCANTINS | S.DA MESA | GURUPI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV S.DA MESA / GURUPI C 2 GO/TO | GOUSSM5STGU2TO | 2003-12-23 |  | 2003-12-31 | 257 | 0.19 | 2.76 | 407.4 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3880 | 3245 | 3943 | 3150 | 4377 | 3991 | 4471
SE | SUDESTE | NE | NORDESTE | GO | GOIAS | BA | BAHIA | S.DA MESA | RIO DAS EGUAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV S.DA MESA / RIO DAS EGUAS C 1 GO/BA | GOUSSM5RDE-1BA | 2003-03-04 | 2009-08-01 | 2002-12-20 | 251 | 0.19 | 2.74 | 389.72
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | S.DA MESA | SAMAMBAIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV S.DA MESA / SAMAMBAIA C 1 GO/DF | GOUSSM5STSB1DF | 1998-03-09 |  |  | 249 | 0.234 | 3.547 | 312.45 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | S.DA MESA | SAMAMBAIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV S.DA MESA / SAMAMBAIA C 2 GO/DF | GOUSSM5STSB2DF | 1999-01-23 |  |  | 248.5 | 0.173 | 2.726 | 400.14 | 2856 | 2856 | 3598 | 3000 | 2856 | 3122 | 2856 | 3183 | 3599 | 3599 | 3599 | 3680
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | DF | DISTRITO FEDERAL | S.DA MESA | SAMAMBAIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV S.DA MESA / SAMAMBAIA C 3 GO/DF | GOUSSM5STSB3DF | 2003-06-03 |  | 2003-05-30 | 248 | 0.179 | 2.617 | 393.24 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3943 | 3311 | 4015 | 3150 | 4431 | 4073 | 4532
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | S.DA MESA | SERRA MESA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV S.DA MESA / SERRA MESA 2 C 1 GO | GOUSSM5SME21 | 2009-08-08 |  | 2009-08-07 | 42.7 | 0.027 | 0.466 | 65.35 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3683 | 2921 | 3762 | 2300 | 4205 | 3680 | 4313
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | SERRA MESA 2 | LUZIANIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SMTE | LT 500 kV SERRA MESA 2 / LUZIANIA C 1 GO | GOSME25LUZI1 | 2008-04-27 |  | 2008-05-30 | 310 | 0.204 | 3.274 | 483.54 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3958 | 3340 | 4020 | 3000 | 4444 | 4108 | 4536
SE | SUDESTE | NE | NORDESTE | GO | GOIAS | BA | BAHIA | SERRA MESA 2 | RIO DAS EGUAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV SERRA MESA 2 / RIO DAS EGUAS C 1 GO/BA | GOSME25RDE-1BA | 2009-08-01 |  | 2009-07-25 | 208.36 | 0.13 | 2.248 | 320.98 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3666 | 2887 | 3734 | 2300 | 4190 | 3638 | 4290
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | GO | GOIAS | GO | GOIAS | SILVANIA | TRINDADE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SILVANIA | LT 500 kV SILVANIA / TRINDADE C 1 GO | GOSILN5TRI-1 | 2023-12-22 |  | 2025-03-31 | 155 | 0.105 | 1.707 | 224.9 | 3290 | 3290 | 4000 | 4000
PY | PARAGUAI | SE | SUDESTE | I | z - INTERNACIONAL | PR | PARANA | ITAIPU 50 HZ | F.IGUACU 50HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 50 HZ / F.IGUACU 50HZ C 1 PY/PR | PYIT505STF51PR | 1990-12-31 | 2014-08-03 |  | 11.22 | 0.00691 | 0.11987 | 12.279
PY | PARAGUAI | SE | SUDESTE | I | z - INTERNACIONAL | PR | PARANA | ITAIPU 50 HZ | F.IGUACU 50HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 50 HZ / F.IGUACU 50HZ C 2 PY/PR | PYIT505STF52PR | 1990-12-31 | 2014-09-14 |  | 11.22 | 0.00672 | 0.11661 | 11.929
PY | PARAGUAI | PY | PARAGUAI | I | z - INTERNACIONAL | I | z - INTERNACIONAL | ITAIPU 50 HZ | MARGEM DIREIT | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 50 HZ / MARGEM DIREIT C 1 PY | PYIT505SEMD1 | 1990-12-31 |  |  | 2.05 | 0.001 | 0.023 | 2.216
PY | PARAGUAI | PY | PARAGUAI | I | z - INTERNACIONAL | I | z - INTERNACIONAL | ITAIPU 50 HZ | MARGEM DIREIT | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 50 HZ / MARGEM DIREIT C 2 PY | PYIT505SEMD2 | 1990-12-31 |  |  | 2.05 | 0.001 | 0.023 | 2.239
PY | PARAGUAI | PY | PARAGUAI | I | z - INTERNACIONAL | I | z - INTERNACIONAL | ITAIPU 50 HZ | MARGEM DIREIT | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 50 HZ / MARGEM DIREIT C 3 PY | PYIT505SEMD3 | 2014-08-03 |  | 2014-08-03 | 2.224 | 0.00111 | 0.01918 | 2.239
PY | PARAGUAI | PY | PARAGUAI | I | z - INTERNACIONAL | I | z - INTERNACIONAL | ITAIPU 50 HZ | MARGEM DIREIT | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 50 HZ / MARGEM DIREIT C 4 PY | PYIT505SEMD4 | 2014-09-14 |  | 2014-09-14 | 2.249 | 0.00108 | 0.01866 | 2.239
PY | PARAGUAI | SE | SUDESTE | I | z - INTERNACIONAL | PR | PARANA | MARGEM DIREIT | F.IGUACU 50HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV MARGEM DIREIT / F.IGUACU 50HZ C 1 PY/PR | PYSEMD5STF51PR | 1990-12-31 |  |  | 9.12 | 0.006 | 0.1 | 10.4
PY | PARAGUAI | SE | SUDESTE | I | z - INTERNACIONAL | PR | PARANA | MARGEM DIREIT | F.IGUACU 50HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV MARGEM DIREIT / F.IGUACU 50HZ C 2 PY/PR | PYSEMD5STF52PR | 1990-12-31 |  |  | 9.12 | 0.006 | 0.098 | 10.21
PY | PARAGUAI | SE | SUDESTE | I | z - INTERNACIONAL | PR | PARANA | MARGEM DIREIT | F.IGUACU 50HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV MARGEM DIREIT / F.IGUACU 50HZ C 3 PY/PR | PYSEMD5STF53PR | 2014-08-03 |  | 2014-08-03 | 8.81 | 0.0058 | 0.10069 | 10.041
PY | PARAGUAI | SE | SUDESTE | I | z - INTERNACIONAL | PR | PARANA | MARGEM DIREIT | F.IGUACU 50HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV MARGEM DIREIT / F.IGUACU 50HZ C 4 PY/PR | PYSEMD5STF54PR | 2014-09-14 |  | 2014-09-14 | 8.674 | 0.00564 | 0.09795 | 9.691
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | ACAILANDIA | IMPERATRIZ | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EATE | LT 500 kV ACAILANDIA / IMPERATRIZ C 1 MA | MAAC--5IZ--1 | 2003-02-20 |  | 2003-06-30 | 56.81 | 0.04 | 0.61 | 87.19 | 2300 | 2300 | 2829 | 2829 | 2300 | 4010 | 3354 | 4045 | 2829 | 4571 | 4125 | 4631
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | PA | PARA | ACAILANDIA | MARABA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EATE | LT 500 kV ACAILANDIA / MARABA C 1 MA/PA | PAMB--5AC--1MA | 2003-02-20 |  | 2003-04-12 | 238.58 | 0.17 | 2.63 | 387.1 | 2300 | 2300 | 2829 | 2829 | 2300 | 3984 | 3326 | 4010 | 2829 | 4549 | 4091 | 4601
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | PA | PARA | ACAILANDIA | MARABA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENTE | LT 500 kV ACAILANDIA / MARABA C 2 MA/PA | PAMB--5AC--2MA | 2005-02-12 |  | 2005-02-28 | 236 | 0.17 | 2.56 | 356.1 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3984 | 3326 | 4010 | 3100 | 4549 | 4091 | 4601
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | ACAILANDIA | MIRANDA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MARANHENSE | LT 500 kV ACAILANDIA / MIRANDA II C 1 MA | MAAC--5MR--1 | 2014-12-02 |  | 2014-11-30 | 364.81 | 0.186 | 3.102 | 731 | 4545 | 4545 | 5405 | 5405 | 4545 | 5476 | 4873 | 5505 | 5405 | 6010 | 5652 | 6063
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | ACAILANDIA | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EATE | LT 500 kV ACAILANDIA / P.DUTRA C 1 MA | MAAC--5PD--1 | 2003-03-10 |  | 2003-04-30 | 414.87 | 0.26 | 4.07 | 622.01 | 2300 | 2300 | 2829 | 2829 | 2300 | 4040 | 3383 | 4076 | 2829 | 4597 | 4161 | 4656
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | BACABEIRA | MIRANDA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV BACABEIRA / MIRANDA II C 1 MA | MABAC-5MR--1 | 2019-09-26 |  | 2019-10-07 | 68.8 | 0.077 | 0.89 | 103.66 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | BACABEIRA | MIRANDA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV BACABEIRA / MIRANDA II C 2 MA | MABAC-5MR--2 | 2019-09-07 |  | 2019-06-27 | 68.8 | 0.05 | 0.733 | 106.11 | 3000 | 3000 | 3780 | 3000
N | NORTE | NE | NORDESTE | MA | MARANHAO | PI | PIAUI | BACABEIRA | PARNAIBA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO | LT 500 kV BACABEIRA / PARNAIBA III C 1 MA/PI | MABAC-5PNB-1PI | 2019-09-07 |  | 2019-06-27 | 297.71 | 0.206 | 3.193 | 457.92 | 3000 | 3000 | 3700 | 3700
N | NORTE | NE | NORDESTE | MA | MARANHAO | PI | PIAUI | BACABEIRA | PARNAIBA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO | LT 500 kV BACABEIRA / PARNAIBA III C 2 MA/PI | MABAC-5PNB-2PI | 2019-09-07 |  | 2019-06-27 | 293.56 | 0.203 | 3.148 | 451.54 | 3000 | 3000 | 3700 | 3700
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | BACABEIRA | SAO LUIS II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV BACABEIRA / SAO LUIS II C 1 MA | MABAC-5LD--1 | 2019-09-26 |  | 2019-10-07 | 39.8 | 0.042 | 0.519 | 50.85 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | BACABEIRA | SAO LUIS II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV BACABEIRA / SAO LUIS II C 2 MA | MABAC-5LD--2 | 2019-09-07 |  | 2019-06-27 | 39.8 | 0.03 | 0.43 | 61.45 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | ESTREITO | IMPERATRIZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CE ESTREITO | LT 500 kV ESTREITO / IMPERATRIZ C 1 MA | TOUHET5IZ--1MA | 2011-03-28 |  | 2011-04-30 | 140.42 | 0.09 | 1.483 | 188.35
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | TO | TOCANTINS | IMPERATRIZ | COLINAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV IMPERATRIZ / COLINAS C 1 MA/TO | MAIZ--5CO--1TO | 1999-03-02 |  |  | 343 | 0.22 | 3.53 | 529.69 | 3000 | 3000 | 3780 | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | TO | TOCANTINS | IMPERATRIZ | COLINAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV IMPERATRIZ / COLINAS C 2 MA/TO | MAIZ--5CO--2TO | 2004-04-08 |  | 2004-04-08 | 343 | 0.24 | 3.56 | 539.69 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3953 | 3311 | 3995 | 3150 | 4536 | 4073 | 4614
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | PA | PARA | IMPERATRIZ | MARABA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV IMPERATRIZ / MARABA C 1 MA/PA | MAIZ--5MB--1PA | 1992-01-30 |  |  | 182.2 | 0.185 | 2.354 | 233.81 | 2344 | 2300 | 2953 | 2800 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | PA | PARA | IMPERATRIZ | MARABA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV IMPERATRIZ / MARABA C 2 MA/PA | MAIZ--5MB--2PA | 1992-01-30 |  |  | 182.2 | 0.131 | 1.927 | 282.32 | 3000 | 3000 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C 1 MA | MAIZ--5PD--1 | 1990-12-31 |  |  | 387.8 | 0.366 | 4.777 | 510.29 | 2344 | 2000 | 2953 | 2000 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | IMPERATRIZ | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV IMPERATRIZ / P.DUTRA C 2 MA | MAIZ--5PD--2 | 1990-12-31 |  |  | 387.9 | 0.245 | 3.961 | 602.32 | 3000 | 3000 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA II | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV MIRANDA II / P.DUTRA C 1 MA | MAMR--5PD--1 | 2010-12-08 | 2012-12-17 | 2010-12-15 | 195.5 | 0.2 | 2.52 | 250.6
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA II | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV MIRANDA II / P.DUTRA C 2 MA | MAMR--5PD--2 | 2010-11-28 |  | 2010-11-07 | 195.8 | 0.138 | 2.07 | 302.5 | 3000 | 3000 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA II | PAULINO NEVES | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | OMEGA EI 1 | LT 500 kV MIRANDA II / PAULINO NEVES C 1 MA | MAMR--5PLN-1 | 2017-07-07 |  | 2017-05-31 | 239 | 0.18 | 2.96 | 320
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA II | S.ANTON LOPES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV MIRANDA II / S.ANTON LOPES C 1 MA | MAMR--5SO--1 | 2012-12-17 |  | 2013-01-01 | 60.2 | 0.15 | 1.842 | 181.89 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA II | SAO LUIS II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV MIRANDA II / SAO LUIS II C 1 MA | MAMR--5LD--1 | 2010-12-08 | 2019-10-01 | 2010-12-15 | 106.8 | 0.11 | 1.37 | 135 |  |  |  |  | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA II | SAO LUIS II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV MIRANDA II / SAO LUIS II C 2 MA | MAMR--5LD--2 | 2010-11-28 | 2019-09-07 | 2010-11-07 | 106.8 | 0.075 | 1.12 | 161.8 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | MIRANDA II | SAO LUIS II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | HORIZON MA I | LT 500 kV MIRANDA II / SAO LUIS II C 3 MA | MAMR--5LD--3 | 2021-10-04 |  | 2022-08-11 | 116 | 0.072 | 1.133 | 172.9 | 3175 | 3175 | 4000 | 4000
N | NORTE | NE | NORDESTE | MA | MARANHAO | PI | PIAUI | P.DUTRA | B. ESPERANCA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV P.DUTRA / B. ESPERANCA C C7 MA/PI | MAPD--5BEA-1PI | 1990-12-31 |  |  | 205 | 0.2 | 2.61 | 263.28 | 2344 | 2000 | 2953 | 2000 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | P.DUTRA | S.ANTON LOPES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV P.DUTRA / S.ANTON LOPES C 1 MA | MAPD--5SO--1 | 2012-12-17 |  | 2013-01-01 | 135.7 | 0.055 | 0.675 | 67.16 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | PARNAIBA | S.ANTON LOPES | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA G C | LT 500 kV PARNAIBA / S.ANTON LOPES C 1 MA | MASEPN5SO--1 | 2013-07-03 |  | 2013-02-28 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | PARNAIBA | S.ANTON LOPES | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA G C | LT 500 kV PARNAIBA / S.ANTON LOPES C 2 MA | MASEPN5SO--2 | 2013-01-17 |  | 2013-02-28 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV SAO LUIS II / P.DUTRA C 1 MA | MALD--5PD--1 | 1990-12-31 | 2010-12-08 |  | 301 | 0.29 | 3.77 | 392.74
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV SAO LUIS II / P.DUTRA C 2 MA | MALD--5PD--2 | 1990-12-31 | 2010-11-28 |  | 301 | 0.19 | 3.12 | 463.66
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | SAO LUIS IV | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | HORIZON MA I | LT 500 kV SAO LUIS II / SAO LUIS IV C 1 MA | MALD--5LQ--1 | 2021-04-01 |  | 2021-12-24 | 5 | 0.003 | 0.06 | 7.368 | 3175 | 3175 | 4000 | 4000
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | SAO LUIS II | SAO LUIS IV | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | HORIZON MA I | LT 500 kV SAO LUIS II / SAO LUIS IV C 2 MA | MALD--5LQ--2 | 2021-04-01 |  | 2021-12-24 | 5 | 0.003 | 0.06 | 7.368 | 3175 | 3175 | 4000 | 4000
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | U.NV.VENECIA2 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA II | LT 500 kV U.NV.VENECIA2 / PARNAIBA C 1 MA | MAUTNV5SEPN1 | 2013-10-23 |  | 2013-12-30 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.MARANHAO 3 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA II | LT 500 kV UT.MARANHAO 3 / PARNAIBA C 1 MA | MAUTM35SEPN1 | 2016-07-01 |  | 2016-07-31 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.MARANHAO 3 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA II | LT 500 kV UT.MARANHAO 3 / PARNAIBA C 2 MA | MAUTM35SEPN2 | 2016-07-01 |  | 2017-01-31 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.MARANHAO 3 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA II | LT 500 kV UT.MARANHAO 3 / PARNAIBA C 3 MA | MAUTM35SEPN3 | 2016-07-01 |  | 2017-01-31 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.MARANHAO 4 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA G C | LT 500 kV UT.MARANHAO 4 / PARNAIBA C 1 MA | MAUTM45SEPN1 | 2013-02-20 |  | 2013-02-28 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.MARANHAO 4 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA G C | LT 500 kV UT.MARANHAO 4 / PARNAIBA C 2 MA | MAUTM45SEPN2 | 2013-02-01 |  | 2013-02-28 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.MARANHAO 5 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA G C | LT 500 kV UT.MARANHAO 5 / PARNAIBA C 1 MA | MAUTM55SEPN1 | 2013-04-12 |  | 2013-04-30 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.MARANHAO 5 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA G C | LT 500 kV UT.MARANHAO 5 / PARNAIBA C 2 MA | MAUTM55SEPN2 | 2013-03-29 |  | 2013-04-30 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.PARNAIBA 4 | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA G C | LT 500 kV UT.PARNAIBA 4 / PARNAIBA C 1 MA | MAUTP45SEPN1 | 2013-12-13 |  | 2013-12-01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0
N | NORTE | N | NORTE | MA | MARANHAO | MA | MARANHAO | UT.PARNAIBA V | PARNAIBA | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARNAÍBA G C | LT 500 kV UT.PARNAIBA V / PARNAIBA C 1 MA | MAUTP55SEPN3 | 2022-11-12 |  | 2021-01-31 | 0 | 0.012 | 0.23 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ARINOS 2 | PIRAPORA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO IX | LT 500 kV ARINOS 2 / PIRAPORA 2 C 1 MG | MGARI25PI2-1 | 2021-03-03 |  | 2021-01-06 | 221 | 0.117 | 1.636 | 472.4 | 2905 | 2905 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | NE | NORDESTE | MG | MINAS GERAIS | BA | BAHIA | ARINOS 2 | RIO DAS EGUAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO IX | LT 500 kV ARINOS 2 / RIO DAS EGUAS C N4 MG/BA | MGARI25RDE-1BA | 2021-03-03 |  | 2021-01-06 | 230 | 0.119 | 1.666 | 481.5 | 2905 | 2905 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | B.DESPACHO 3 | JAGUARA-SE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV B.DESPACHO 3 / JAGUARA-SE C 1 MG | MGBDE35JGSE1 | 2004-04-19 |  | 2004-05-13 | 228.168 | 0.21 | 3.21 | 267.2 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | B.DESPACHO 3 | JAGUARA-SE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV B.DESPACHO 3 / JAGUARA-SE C 2 MG | MGBDE35JGSE2 | 2004-04-05 |  | 2004-05-13 | 228.409 | 0.215 | 3.218 | 268 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | B.DESPACHO 3 | NEVES 1 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV B.DESPACHO 3 / NEVES 1 C 1 MG | MGBDE35NEVE1 | 2004-04-19 |  | 2004-05-13 | 127.521 | 0.122 | 1.814 | 149.2 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | B.DESPACHO 3 | NEVES 1 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV B.DESPACHO 3 / NEVES 1 C 2 MG | MGBDE35NEVE2 | 2004-05-03 |  | 2004-05-13 | 127.657 | 0.122 | 1.816 | 149.05 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | B.DESPACHO 3 | OURO PRETO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV B.DESPACHO 3 / OURO PRETO 2 C 1 MG | MGBDE35OPR21 | 2016-02-20 |  | 2016-03-31 | 180 | 0.183 | 2.378 | 240.76 | 2825 | 2825 | 3560 | 3560 | 2825 | 2825 | 2916 | 2825 | 3560 | 3560 | 3560 | 3598
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | B.DESPACHO 3 | S. G. DO PARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV B.DESPACHO 3 / S. G. DO PARA C 1 MG | MGBDE35SGPA1 | 2004-04-05 |  | 2004-05-13 | 59.056 | 0.06 | 0.82 | 70.264 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | B.DESPACHO 3 | SAO GOTARDO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV B.DESPACHO 3 / SAO GOTARDO 2 C 1 MG | MGBDE35SGOT1 | 2004-05-03 |  | 2004-05-13 | 91.306 | 0.09 | 1.27 | 108.7 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3301 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | B.DESPACHO 3 | SAO GOTARDO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LTT | LT 500 kV B.DESPACHO 3 / SAO GOTARDO 2 C 2 MG | MGBDE35SGOT2 | 2008-11-27 |  | 2008-11-09 | 91.07 | 0.0837 | 1.2602 | 112.9 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 3430 | 3226 | 3531 | 2925 | 3721 | 3672 | 3834
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | EMBORCACAO | ITUMBIARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV EMBORCACAO / ITUMBIARA C 1 MG | MGEMBO5USIM1 | 2000-02-01 |  |  | 134.561 | 0.13 | 1.917 | 157.08 | 2820 | 2000 | 3299 | 2000 | 2821 | 3084 | 2976 | 3120 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | EMBORCACAO | NOVA PONTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV EMBORCACAO / NOVA PONTE C 1 MG | MGEMBO5NPON1 | 1990-12-31 |  |  | 86.838 | 0.084 | 1.241 | 101.28 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3084 | 2976 | 3120 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | EMBORCACAO | NOVA PONTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LTT | LT 500 kV EMBORCACAO / NOVA PONTE C 2 MG | MGEMBO5NPON2 | 2009-02-10 |  | 2009-02-08 | 88 | 0.084 | 1.241 | 101.28 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 3407 | 3186 | 3515 | 2925 | 3701 | 3638 | 3820
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | EMBORCACAO | SAO GOTARDO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV EMBORCACAO / SAO GOTARDO 2 C 1 MG | MGEMBO5SGOT1 | 1990-12-31 |  |  | 248.44 | 0.22 | 3.42 | 274.8 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3084 | 2976 | 3120 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | ESTREITO | FERNAO DIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CANTAREIRA | LT 500 kV ESTREITO / FERNAO DIAS C 1 MG/SP | MGEST-5FDI-1SP | 2018-02-03 |  | 2018-03-05 | 328 | 0.23 | 3.812 | 490.2 | 3400 | 3400 | 4285 | 4285
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | ESTREITO | FERNAO DIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CANTAREIRA | LT 500 kV ESTREITO / FERNAO DIAS C 2 MG/SP | MGEST-5FDI-2SP | 2018-02-03 |  | 2018-03-05 | 328 | 0.23 | 3.812 | 490.2 | 3400 | 3400 | 4285 | 4285
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ESTREITO | JAGUARA-SE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PCTE | LT 500 kV ESTREITO / JAGUARA-SE C 1 MG | MGSTES5JGSE1 | 2009-09-18 |  | 2009-10-20 | 53 | 0.045 | 0.636 | 207.64 | 2300 | 2300 | 2760 | 2760 | 2300 | 3079 | 2731 | 3206 | 2760 | 3435 | 3295 | 3569
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | ESTREITO | RIBEIRAOPRETO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PCTE | LT 500 kV ESTREITO / RIBEIRAOPRETO C 1 MG/SP | MGSTES5RPR-1SP | 2009-09-18 |  | 2009-10-20 | 118 | 0.1078 | 1.6276 | 141.9 | 2300 | 2300 | 2760 | 2760 | 2300 | 3079 | 2726 | 3213 | 2760 | 3435 | 3291 | 3575
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 6 | MUTUM | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TCC CAMINHO DO CAFÉ | LT 500 kV G.VALADARES 6 / MUTUM C 1 MG | MGGVA65MTUM1 | 2021-03-19 |  | 2021-02-28 | 156 | 0.079 | 1.091 | 310.04 | 2890 | 2890 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 6 | MUTUM | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPE LINHA VERDE I | LT 500 kV G.VALADARES 6 / MUTUM C 2 MG | MGGVA65MTUM2 | 2024-01-18 |  | 2023-12-15 | 165 | 0.083 | 1.154 | 328.7 | 2890 | 2890 | 4000 | 4000 | 2890 | 4000 | 3105 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 6 | PE. PARAISO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARAÍSO TPE | LT 500 kV G.VALADARES 6 / PE. PARAISO 2 C 1 MG | MGGVA65PPA21 | 2021-03-19 |  | 2021-02-28 | 203 | 0.116 | 1.628 | 468.5 | 2890 | 2890 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | G.VALADARES 6 | PE. PARAISO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE AIMORÉS | LT 500 kV G.VALADARES 6 / PE. PARAISO 2 C 2 MG | MGGVA65PPA22 | 2022-05-01 |  | 2021-08-31 | 208 | 0.117 | 1.632 | 469.63 | 2890 | 2890 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 5 | MESQUITA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE MINAS GERAIS | LT 500 kV ITABIRA 5 / MESQUITA C 1 MG | MGITB55MESQ1 | 2023-08-05 |  | 2021-06-03 | 86.19 | 0.081 | 1.208 | 101.34 | 2772 | 2772 | 3300 | 3300
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 5 | MESQUITA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV ITABIRA 5 / MESQUITA C 2 MG | MGITB55MESQ2 | 2022-04-11 |  | 2021-06-03 | 86.39 | 0.078 | 1.175 | 98.552 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 5 | NEVES 1 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE MINAS GERAIS | LT 500 kV ITABIRA 5 / NEVES 1 C 1 MG | MGITB55NEVE1 | 2023-08-05 |  | 2021-06-03 | 88 | 0.083 | 1.251 | 104.92 | 2772 | 2772 | 3300 | 3300
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 5 | P. JUSCELINO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 500 kV ITABIRA 5 / P. JUSCELINO C 1 MG | MGITB55PJU-1 | 2022-04-11 |  | 2021-07-04 | 155.7 | 0.107 | 1.658 | 239.55 | 4045 | 4045 | 4835 | 4835
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 5 | P. JUSCELINO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPE LINHA VERDE II | LT 500 kV ITABIRA 5 / P. JUSCELINO C 2 MG | MGITB55PJU-2 | 2022-07-25 |  | 2022-05-31 | 189 | 0.11 | 1.959 | 214.69 | 3245 | 3245 | 4000 | 4000 | 3245 | 4000 | 3375 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRA 5 | VESPASIANO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV ITABIRA 5 / VESPASIANO 2 C 1 MG | MGITB55VPND1 | 2022-04-11 |  | 2021-06-03 | 62.75 | 0.061 | 0.903 | 74.253 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRITO 2 | OURO PRETO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV ITABIRITO 2 / OURO PRETO 2 C 1 MG | MGITB25OPR21 | 2014-07-30 |  | 2014-07-31 | 5.23 | 0.01 | 0.15 | 12.576 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRITO 2 | S. G. DO PARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV ITABIRITO 2 / S. G. DO PARA C 1 MG | MGITB25SGPA1 | 2014-07-30 |  | 2014-07-31 | 120.63 | 0.118 | 1.677 | 144.6 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITABIRITO 2 | VESPASIANO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MARIANA TRANSMISSORA | LT 500 kV ITABIRITO 2 / VESPASIANO 2 C 1 MG | MGITB25VPND1 | 2020-05-25 |  | 2020-02-21 | 85 | 0.0778 | 1.015 | 108.2 | 2825 | 2825 | 3475 | 3475
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITUMBIARA | MARIMBONDO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETIM | LT 500 kV ITUMBIARA / MARIMBONDO C 1 MG | MGUSIM5USMR1 | 2004-06-20 |  | 2004-08-20 | 212 | 0.209 | 2.935 | 254.6 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2379 | 2000 | 2541 | 2000 | 2833 | 2558 | 2995
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | ITUMBIARA | SAO SIMAO-SE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ITUMBIARA / SAO SIMAO-SE C 1 MG | MGUSIM5SSSE1 | 1990-12-31 |  |  | 166 | 0.147 | 2.32 | 196.599 | 2142 | 2000 | 2699 | 2000 | 2142 | 2322 | 2142 | 2355 | 2699 | 2699 | 2699 | 2731
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | ITUMBIARA | SILVANIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EXPANSION | LT 500 kV ITUMBIARA / SILVANIA C 1 MG/GO | GOSILN5USIM1MG | 2023-12-17 |  | 2025-03-31 | 227.35 | 0.206 | 3.11 | 273.9 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-SE | NEVES 1 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV JAGUARA-SE / NEVES 1 C 1 MG | MGJGSE5NEVE1 | 1990-12-31 | 2004-04-19 |  | 362.4 | 0.29 | 4.92 | 426.929
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-SE | NOVA PONTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV JAGUARA-SE / NOVA PONTE C 1 MG | MGJGSE5NPON1 | 1990-12-31 |  |  | 105.585 | 0.1 | 1.52 | 119.67 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3084 | 2976 | 3120 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-SE | OURO PRETO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV JAGUARA-SE / OURO PRETO 2 C 1 MG | MGJGSE5OPR21 | 1989-08-01 | 1998-04-06 |  | 408.2
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-SE | S. G. DO PARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV JAGUARA-SE / S. G. DO PARA C 1 MG | MGJGSE5SGPA1 | 1990-12-31 | 2004-04-05 |  | 288.4 | 0.27 | 4.25 | 371.449
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JAGUARA-SE | SAO SIMAO-SE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV JAGUARA-SE / SAO SIMAO-SE C 1 MG | MGJGSE5SSSE1 | 1990-12-31 |  |  | 342.711 | 0.313 | 4.752 | 405.82 | 2547 | 2547 | 3133 | 3000 | 2547 | 2807 | 2547 | 2856 | 3133 | 3133 | 3222 | 3180
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JANAUBA 3 | P. JUSCELINO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 4 | LT 500 kV JANAUBA 3 / P. JUSCELINO C 1 MG | MGJBA35PJU-1 | 2021-11-25 |  | 2020-08-30 | 337 | 0.173 | 2.479 | 733.54 | 2950 | 2950 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JANAUBA 3 | P. JUSCELINO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 6 | LT 500 kV JANAUBA 3 / P. JUSCELINO C 2 MG | MGJBA35PJU-2 | 2021-11-25 |  | 2020-08-30 | 330 | 0.17 | 2.428 | 717.4 | 2950 | 2950 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | JANAUBA 3 | PIRAPORA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JANAÚBA | LT 500 kV JANAUBA 3 / PIRAPORA 2 C 1 MG | MGJBA35PI2-1 | 2021-09-01 |  | 2022-02-09 | 238 | 0.127 | 1.788 | 516.76 | 2950 | 2950 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | MARIMBONDO | AGUA VERMELHA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO / AGUA VERMELHA C 1 MG/SP | MGUSMR5AGV-1SP | 1990-12-31 |  |  | 172 | 0.15 | 2.4 | 203.8 | 2142 | 2000 | 2699 | 2000 | 2142 | 2322 | 2142 | 2355 | 2699 | 2702 | 2699 | 2742
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | MARIMBONDO | ARARAQUARA FUR | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO / ARARAQUARA FUR C 1 MG/SP | MGUSMR5STAR1SP | 1990-12-31 | 2017-07-06 |  | 195 | 0.172 | 2.72 | 231.4 |  |  |  |  | 2142 | 2142 | 2142 | 2161 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | MARIMBONDO | ARARAQUARA FUR | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO / ARARAQUARA FUR C 2 MG/SP | MGUSMR5STAR2SP | 1990-12-31 | 2017-08-17 |  | 194 | 0.181 | 2.732 | 231.429 |  |  |  |  | 2142 | 2142 | 2142 | 2161 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MARIMBONDO | MARIMBONDO II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO / MARIMBONDO II C 1 MG | MGUSMR5MR2-1 | 2017-08-17 |  | 2017-06-30 | 7 | 0.0058 | 0.0874 | 7.3613 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MARIMBONDO | MARIMBONDO II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO / MARIMBONDO II C 2 MG | MGUSMR5MR2-2 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 | 7 | 0.0057 | 0.086 | 7.2403 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MARIMBONDO | MARIMBONDO II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RPTE | LT 500 kV MARIMBONDO / MARIMBONDO II C 3 MG | MGUSMR5MR2-3 | 2019-01-27 |  | 2018-12-31 | 7 | 0.0064 | 0.0824 | 7.1767 | 2300 | 2300 | 2760 | 2760
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | MARIMBONDO | MORRO AGUDO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RPTE | LT 500 kV MARIMBONDO / MORRO AGUDO C 1 MG/SP | MGUSMR5MDO-1SP | 2017-07-03 |  | 2017-09-27 | 133.82 | 0.1253 | 1.8381 | 160.42 | 2300 | 2300 | 2760 | 2760
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | MARIMBONDO | RIBEIRAOPRETO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RPTE | LT 500 kV MARIMBONDO / RIBEIRAOPRETO C 1 MG/SP | MGUSMR5RPR-1SP | 2009-05-21 | 2017-07-03 | 2009-04-16 | 196 | 0.19 | 2.77 | 220.32 |  |  |  |  | 2300 | 3030 | 2716 | 3156 | 2760 | 3393 | 3284 | 3526
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MARIMBONDO | SAO SIMAO-SE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RPTE | LT 500 kV MARIMBONDO / SAO SIMAO-SE C 1 MG | MGUSMR5SSSE1 | 2009-04-16 | 2019-01-27 | 2009-04-16 | 216 | 0.18 | 2.68 | 215.42 |  |  |  |  | 2300 | 2992 | 2666 | 3123 | 2760 | 3360 | 3245 | 3498
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | MARIMBONDO II | ARARAQUARA FUR | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO II / ARARAQUARA FUR C 1 MG/SP | MGMR2-5STAR1SP | 2017-07-06 |  | 2017-06-30 | 199 | 0.179 | 2.762 | 236.42 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | MARIMBONDO II | ARARAQUARA FUR | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO II / ARARAQUARA FUR C 2 MG/SP | MGMR2-5STAR2SP | 2017-08-17 |  | 2017-06-30 | 194 | 0.178 | 2.748 | 236.83 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | MARIMBONDO II | ASSIS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TMT | LT 500 kV MARIMBONDO II / ASSIS C 1 MG/SP | SPASS-5MR2-1MG | 2016-12-21 |  | 2016-09-30 | 297 | 0.206 | 3.21 | 441.3 | 3455 | 3455 | 4380 | 4380 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | MARIMBONDO II | R.VERDE NORTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GTE | LT 500 kV MARIMBONDO II / R.VERDE NORTE C 1 MG/GO | MGMR2-5RVN-1GO | 2016-08-31 |  | 2016-09-30 | 350 | 0.232 | 3.853 | 512.85 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | MARIMBONDO II | R.VERDE NORTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GTE | LT 500 kV MARIMBONDO II / R.VERDE NORTE C 2 MG/GO | MGMR2-5RVN-2GO | 2016-09-10 |  | 2016-09-30 | 350 | 0.232 | 3.853 | 512.85 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MARIMBONDO II | SAO SIMAO-SE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RPTE | LT 500 kV MARIMBONDO II / SAO SIMAO-SE C 1 MG | MGMR2-5SSSE1 | 2019-01-27 |  | 2018-12-31 | 210 | 0.1932 | 2.8339 | 246.1 | 2300 | 2300 | 2760 | 2760
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MESQUITA | MUTUM | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MGE TRASMI | LT 500 kV MESQUITA / MUTUM C 1 MG | MGMESQ5MTUM1 | 2021-05-28 |  | 2021-02-28 | 136.2 | 0.129 | 1.9 | 160.59 | 2400 | 2400 | 3050 | 3050
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | MESQUITA | VESPASIANO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV MESQUITA / VESPASIANO 2 C 1 MG | MGMESQ5VPND1 | 2003-03-31 | 2022-04-11 | 2003-03-30 | 148.562 | 0.143 | 2.101 | 173.94 |  |  |  |  | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | ES | ESPIRITO SANTO | MESQUITA | VIANA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MGE TRASMI | LT 500 kV MESQUITA / VIANA 2 C 1 MG/ES | MGMESQ5STVD1ES | 2014-08-10 | 2021-05-28 | 2014-07-31 | 252 | 0.221 | 3.428 | 301.2 |  |  |  |  | 2400 | 2829 | 2414 | 2961 | 3050 | 3146 | 3050 | 3284
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | ES | ESPIRITO SANTO | MUTUM | RIO NOVO SUL | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TCC CAMINHO DO CAFÉ | LT 500 kV MUTUM / RIO NOVO SUL C 1 MG/ES | MGMTUM5SRNS1ES | 2021-03-19 |  | 2021-02-28 | 132 | 0.088 | 1.328 | 203.83 | 2905 | 2905 | 3660 | 3660
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | ES | ESPIRITO SANTO | MUTUM | VIANA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MGE TRASMI | LT 500 kV MUTUM / VIANA 2 C 1 MG/ES | MGMTUM5STVD1ES | 2021-05-28 |  | 2021-02-28 | 136 | 0.113 | 1.657 | 139.75 | 2400 | 2400 | 3050 | 3050
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NEVES 1 | MESQUITA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE MINAS GERAIS | LT 500 kV NEVES 1 / MESQUITA C 1 MG | MGMESQ5NEVE2 | 2008-12-19 | 2023-08-09 | 2008-12-10 | 172.5 | 0.16 | 2.43 | 202.56 |  |  |  |  | 2772 | 4352 | 3968 | 4505 | 3300 | 4799 | 4661 | 4964
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NEVES 1 | MESQUITA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV NEVES 1 / MESQUITA C 2 MG | MGMESQ5NEVE1 | 1990-12-31 | 2003-03-31 |  | 172.4 | 0.16 | 2.57 | 212.59
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NEVES 1 | SAO GOTARDO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV NEVES 1 / SAO GOTARDO 2 C 1 MG | MGNEVE5SGOT1 | 1979-04-03 | 2004-05-03 |  | 219.5 | 0.2 | 3.07 | 251.6
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NEVES 1 | VESPASIANO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV NEVES 1 / VESPASIANO 2 C 1 MG | MGNEVE5VPND1 | 2003-03-31 |  | 2003-03-30 | 23.925 | 0.023 | 0.34 | 27.95 | 2820 | 2820 | 3299 | 3000 | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3319 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NOVA PONTE | ESTREITO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LTT | LT 500 kV NOVA PONTE / ESTREITO C 1 MG | MGNPON5STES1 | 2008-12-21 |  | 2008-12-20 | 147 | 0.14 | 1.98 | 158.38 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 3439 | 3198 | 3550 | 2925 | 3729 | 3649 | 3850
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NOVA PONTE | ITUMBIARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LTT | LT 500 kV NOVA PONTE / ITUMBIARA C 1 MG | MGNPON5USIM1 | 2008-11-25 |  | 2008-11-09 | 182 | 0.1644 | 2.4974 | 181.15 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 3361 | 3128 | 3468 | 2925 | 3660 | 3590 | 3778
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | NOVA PONTE | SAO GOTARDO 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LTT | LT 500 kV NOVA PONTE / SAO GOTARDO 2 C 1 MG | MGNPON5SGOT1 | 2008-11-28 |  | 2008-11-09 | 198 | 0.17 | 2.66 | 216.91 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 3446 | 3210 | 3553 | 2925 | 3735 | 3659 | 3853
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | OURO PRETO 2 | S. G. DO PARA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV OURO PRETO 2 / S. G. DO PARA C 3 MG | MGOPR25SGPA1 | 1990-12-31 | 2014-07-30 |  | 120.31 | 0.11 | 1.78 | 155.219 |  |  |  |  | 2821 | 3077 | 2973 | 3125 | 3299 | 3299 | 3310 | 3299
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | PARACATU 4 | EMBORCACAO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SMTE | LT 500 kV PARACATU 4 / EMBORCACAO C 1 MG | MGPAT45EMBO1 | 2008-02-18 |  | 2008-02-18 | 188 | 0.125 | 1.996 | 290.9 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4091 | 3654 | 4251 | 3000 | 4567 | 4404 | 4739
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | PARACATU 4 | PIRAPORA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SPTE | LT 500 kV PARACATU 4 / PIRAPORA 2 C 1 MG | MGPAT45PIRD1 | 2009-04-05 |  | 2009-04-05 | 244 | 0.231 | 3.356 | 296 | 2925 | 2925 | 3481 | 3481 | 2925 | 3098 | 2925 | 3204 | 3481 | 3481 | 3481 | 3542
SE | SUDESTE | NE | NORDESTE | MG | MINAS GERAIS | BA | BAHIA | PE. PARAISO 2 | POCOES III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PARAÍSO TPE | LT 500 kV PE. PARAISO 2 / POCOES III C 1 MG/BA | MGPPA25POD-1BA | 2021-03-19 |  | 2021-02-28 | 334 | 0.174 | 2.477 | 732.1 | 2890 | 2890 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | NE | NORDESTE | MG | MINAS GERAIS | BA | BAHIA | PE. PARAISO 2 | POCOES III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE PARAGUAÇU | LT 500 kV PE. PARAISO 2 / POCOES III C 2 MG/BA | MGPPA25POD-2BA | 2022-07-19 |  | 2021-08-31 | 338 | 0.177 | 2.529 | 749.18 | 2890 | 2890 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | PIRAPORA 2 | P. JUSCELINO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 500 kV PIRAPORA 2 / P. JUSCELINO C 1 MG | MGPI2-5PJU-1 | 2021-12-09 |  | 2021-07-04 | 177 | 0.122 | 1.904 | 273.84 | 4045 | 4045 | 4835 | 4835
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | PIRAPORA 2 | P. JUSCELINO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANTIQUEIRA TRANSMIS | LT 500 kV PIRAPORA 2 / P. JUSCELINO C 2 MG | MGPI2-5PJU-2 | 2021-11-25 |  | 2021-07-04 | 177 | 0.12 | 1.869 | 268.65 | 4045 | 4045 | 4835 | 4835
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | POCOS CALDAS | ITAJUBA 3 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV POCOS CALDAS / ITAJUBA 3 C 1 MG | MGSTPC5ITJ31 | 2002-07-21 |  | 2002-02-04 | 144 | 0.129 | 1.993 | 167.7 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | POCOS CALDAS | RIBEIRAOPRETO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PCTE | LT 500 kV POCOS CALDAS / RIBEIRAOPRETO C 1 MG/SP | MGSTPC5RPR-1SP | 2009-09-18 |  | 2009-10-20 | 136 | 0.125 | 1.887 | 163.74 | 2300 | 2300 | 2760 | 2760 | 2300 | 3079 | 2726 | 3210 | 2760 | 3435 | 3291 | 3572
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | SP | SAO PAULO | SAO SIMAO-SE | AGUA VERMELHA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CEMIG GT | LT 500 kV SAO SIMAO-SE / AGUA VERMELHA C 1 MG/SP | MGSSSE5AGV-1SP | 1990-12-31 |  |  | 96.294 | 0.093 | 1.376 | 112.3 | 2547 | 2547 | 3133 | 3000 | 2547 | 2807 | 2547 | 2856 | 3133 | 3133 | 3222 | 3180
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | GO | GOIAS | SAO SIMAO-SE | ITAGUACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COQUEIROS | LT 500 kV SAO SIMAO-SE / ITAGUACU C 1 MG/GO | MGSSSE5IGU-1GO | 2009-12-20 |  | 2010-01-16 | 19.378 | 0.021 | 0.2938 | 24.542 | 2640 | 2640 | 3480 | 3480 | 2640 | 3022 | 2774 | 3141 | 3480 | 3480 | 3480 | 3485
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SAO SIMAO-SE | SAO SIMAO-US | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SSIMAO ENERGIA | LT 500 kV SAO SIMAO-SE / SAO SIMAO-US C 1 MG | MGSSSE5SSUS1 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SAO SIMAO-SE | SAO SIMAO-US | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SSIMAO ENERGIA | LT 500 kV SAO SIMAO-SE / SAO SIMAO-US C 2 MG | MGSSSE5SSUS2 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SAO SIMAO-SE | SAO SIMAO-US | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SSIMAO ENERGIA | LT 500 kV SAO SIMAO-SE / SAO SIMAO-US C 3 MG | MGSSSE5SSUS3 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SAO SIMAO-SE | SAO SIMAO-US | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SSIMAO ENERGIA | LT 500 kV SAO SIMAO-SE / SAO SIMAO-US C 4 MG | MGSSSE5SSUS4 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SAO SIMAO-SE | SAO SIMAO-US | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SSIMAO ENERGIA | LT 500 kV SAO SIMAO-SE / SAO SIMAO-US C 5 MG | MGSSSE5SSUS5 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MG | MINAS GERAIS | MG | MINAS GERAIS | SAO SIMAO-SE | SAO SIMAO-US | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SSIMAO ENERGIA | LT 500 kV SAO SIMAO-SE / SAO SIMAO-US C 6 MG | MGSSSE5SSUS6 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | COLIDER | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 500 kV CLAUDIA / COLIDER C 1 MT | MTCLD-5CLR-1 | 2019-03-09 |  | 2018-10-15 | 64 | 0.061 | 0.852 | 78.99
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | PARANAITA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV CLAUDIA / PARANAITA C 1 MT | MTCLD-5PRT-1 | 2015-10-22 |  | 2015-11-30 | 300 | 0.19 | 3.21 | 445.31 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | PARANAITA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV CLAUDIA / PARANAITA C 2 MT | MTCLD-5PRT-2 | 2015-10-08 |  | 2015-11-30 | 300 | 0.19 | 3.213 | 445.31 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | PARANAITA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PRTE | LT 500 kV CLAUDIA / PARANAITA C 3 MT | MTCLD-5PRT-3 | 2019-01-13 |  | 2019-02-28 | 300 | 0.196 | 3.083 | 467.6 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | PARANATINGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV CLAUDIA / PARANATINGA C 1 MT | MTCLD-5PRG-1 | 2016-07-29 |  | 2016-07-30 | 350 | 0.223 | 3.811 | 536.76 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | PARANATINGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV CLAUDIA / PARANATINGA C 2 MT | MTCLD-5PRG-2 | 2016-12-21 | 2020-08-23 | 2016-07-30 | 350 | 0.223 | 3.811 | 536.76 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | PARANATINGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PRTE | LT 500 kV CLAUDIA / PARANATINGA C 3 MT | MTCLD-5PRG-3 | 2019-01-13 |  | 2019-02-28 | 350 | 0.229 | 3.675 | 559.4 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | SINOP | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV CLAUDIA / SINOP C X MT | MTCLD-5SP--1 | 2015-10-08 | 2016-12-21 | 2015-09-28 | 25 | 0.01375 | 0.2 | 18.4739
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | CLAUDIA | UHE SINOP | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CIA ENERGÉTICA SINOP | LT 500 kV CLAUDIA / UHE SINOP C 1 MT | MTCLD-5SI--1 | 2019-09-17 |  | 2017-12-30 | 16 | 0.014 | 0.2 | 18.474
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JAURU | SE CUIABA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TME | LT 500 kV JAURU / SE CUIABA C 1 MT | MTJU--5CB--1 | 2011-11-23 |  | 2011-11-19 | 354.7 | 0.306 | 4.292 | 447 | 2840 | 2840 | 3380 | 3380 | 2840 | 3288 | 3012 | 3367 | 3380 | 3561 | 3472 | 3659
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | JAURU | SE CUIABA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTA LUCIA | LT 500 kV JAURU / SE CUIABA C 2 MT | MTJU--5CB--2 | 2019-04-30 |  | 2019-05-02 | 355 | 0.32 | 4.659 | 439.49 | 2840 | 2840 | 3380 | 3380
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | PA | PARA | PARANAITA | SAO MANOEL | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | UHE SAO MANOEL | LT 500 kV PARANAITA / SAO MANOEL C 1 MT/PA | MTPRT-5USMA1PA | 2017-12-28 |  | 2017-12-30 | 40 | 0.037 | 0.556 | 47.45
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | PA | PARA | PARANAITA | TELES PIRES | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TELES PIRES | LT 500 kV PARANAITA / TELES PIRES C 1 MT/PA | MTPRT-5UHTP1 | 2015-11-07 |  | 2015-11-30 | 7.5 | 0.008 | 0.124 | 11.222
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | PA | PARA | PARANAITA | TELES PIRES | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TELES PIRES | LT 500 kV PARANAITA / TELES PIRES C 2 MT/PA | MTPRT-5UHTP2 | 2015-11-07 |  | 2015-11-30 | 7.5 | 0.008 | 0.124 | 11.222
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | PARANATINGA | RIBEIRAOZINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV PARANATINGA / RIBEIRAOZINHO C 1 MT | MTPRG-5RIB-1 | 2016-07-29 |  | 2016-05-15 | 354 | 0.223 | 3.852 | 531.66 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | PARANATINGA | RIBEIRAOZINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV PARANATINGA / RIBEIRAOZINHO C 2 MT | MTPRG-5RIB-2 | 2016-07-29 |  | 2016-05-15 | 354 | 0.223 | 3.852 | 531.66 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | PARANATINGA | RIBEIRAOZINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PRTE | LT 500 kV PARANATINGA / RIBEIRAOZINHO C 3 MT | MTPRG-5RIB-3 | 2019-01-13 |  | 2019-04-28 | 355 | 0.23 | 3.683 | 560.8 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | PARANATINGA | SINOP | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV PARANATINGA / SINOP C 1 MT | MTPRG-5SP--1 | 2020-08-24 |  | 2020-07-01 | 297.47 | 0.2 | 3.1 | 445.73 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | GO | GOIAS | RIBEIRAOZINHO | R.VERDE NORTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITE | LT 500 kV RIBEIRAOZINHO / R.VERDE NORTE C 1 MT/GO | MTRB--5ID--1GO | 2006-11-30 |  | 2006-11-30 | 242 | 0.215 | 3.295 | 292.89 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 3304 | 3070 | 3390 | 2840 | 3603 | 3552 | 3706
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | GO | GOIAS | RIBEIRAOZINHO | R.VERDE NORTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CATXERE | LT 500 kV RIBEIRAOZINHO / R.VERDE NORTE C 2 MT/GO | MTRB--5RVN-2GO | 2012-03-03 |  | 2012-02-26 | 242 | 0.16 | 2.55 | 376.4 | 2900 | 2900 | 3700 | 3700 | 2900 | 3661 | 3091 | 3806 | 3700 | 4186 | 3895 | 4350
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | GO | GOIAS | RIBEIRAOZINHO | R.VERDE NORTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GTE | LT 500 kV RIBEIRAOZINHO / R.VERDE NORTE C 3 MT/GO | MTRIB-5RVN-3GO | 2016-08-31 |  | 2016-09-30 | 239.7 | 0.158 | 2.55 | 364.15 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SE CUIABA | RIBEIRAOZINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITE | LT 500 kV SE CUIABA / RIBEIRAOZINHO C 1 MT | MTCB--5RB--1 | 2006-11-30 |  | 2006-11-30 | 364 | 0.34 | 5.08 | 440.42 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 3270 | 2975 | 3344 | 2840 | 3573 | 3474 | 3666
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SE CUIABA | RIBEIRAOZINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CATXERE | LT 500 kV SE CUIABA / RIBEIRAOZINHO C 2 MT | MTCB--5RB--2 | 2012-03-04 |  | 2012-02-26 | 364 | 0.232 | 3.785 | 576.4 | 2900 | 2900 | 3700 | 3700 | 2900 | 3609 | 2929 | 3734 | 3700 | 4142 | 3865 | 4290
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | MT | MATO GROSSO | MT | MATO GROSSO | SINOP | CLAUDIA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MATRINCHA | LT 500 kV SINOP / CLAUDIA C 1 MT | MTSP--5CLD-2 | 2020-08-24 |  | 2020-07-01 | 100.43 | 0.07 | 1.11 | 147.64 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | BELO MONTE | XINGU | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 500 kV BELO MONTE / XINGU C 1 PA | PABM--5XIN-1 | 2016-04-12 |  | 2016-03-31 | 17 | 0.009 | 0.163 | 22.412
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | BELO MONTE | XINGU | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 500 kV BELO MONTE / XINGU C 2 PA | PABM--5XIN-2 | 2016-11-29 |  | 2016-11-30 | 17 | 0.01 | 0.162 | 22.412
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | BELO MONTE | XINGU | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 500 kV BELO MONTE / XINGU C 3 PA | PABM--5XIN-3 | 2018-04-15 |  | 2017-07-31 | 17 | 0.009 | 0.16 | 22.412
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | BELO MONTE | XINGU | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 500 kV BELO MONTE / XINGU C 4 PA | PABM--5XIN-4 | 2020-02-06 |  | 2018-01-31 | 17 | 0.009 | 0.159 | 22.412
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | BELO MONTE | XINGU | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | NORTE ENERGIA SA | LT 500 kV BELO MONTE / XINGU C 5 PA | PABM--5XIN-5 | 2020-02-06 |  | 2018-06-30 | 17 | 0.009 | 0.158 | 22.412
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | TO | TOCANTINS | ITACAIUNAS | COLINAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV ITACAIUNAS / COLINAS C 1 PA/TO | PAIT--5CO--1TO | 2008-05-23 |  | 2008-05-23 | 304 | 0.189 | 3.037 | 454.1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3953 | 3282 | 3989 | 3000 | 4536 | 4037 | 4609
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | JURUPARI | ORIXIMINA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LMTE | LT 500 kV JURUPARI / ORIXIMINA C 1 PA | PAJRP-5ORX-1 | 2013-06-12 |  | 2013-06-10 | 350 | 0.33006 | 4.1228 | 571.1 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3789 | 3251 | 3798 | 3920 | 4196 | 3920 | 4248
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | JURUPARI | ORIXIMINA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LMTE | LT 500 kV JURUPARI / ORIXIMINA C 2 PA | PAJRP-5ORX-2 | 2013-06-12 |  | 2013-06-10 | 350 | 0.32878 | 4.0952 | 571.05 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3789 | 3251 | 3798 | 3920 | 4196 | 3920 | 4248
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARABA | ITACAIUNAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV MARABA / ITACAIUNAS C 1 PA | PAMB--5IT--1 | 2008-04-27 |  | 2008-04-27 | 39.8 | 0.023 | 0.362 | 52.6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3938 | 3297 | 3969 | 3000 | 4523 | 4055 | 4592
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARABA | ITACAIUNAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV MARABA / ITACAIUNAS C 2 PA | PAMB--5IT--2 | 2008-04-27 |  | 2008-04-27 | 39.8 | 0.023 | 0.362 | 52.6 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3938 | 3297 | 3969 | 3000 | 4523 | 4055 | 4592
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARABA | TUCURUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV MARABA / TUCURUI C 1 PA | PAMB--5TC--1 | 1990-12-31 |  |  | 223.3 | 0.225 | 2.872 | 284.81 | 2344 | 2300 | 2953 | 2953 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARABA | TUCURUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV MARABA / TUCURUI C 2 PA | PAMB--5TC--2 | 1990-12-31 |  |  | 223.3 | 0.23 | 2.856 | 285.52 | 3000 | 3000 | 3780 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARABA | TUCURUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EATE | LT 500 kV MARABA / TUCURUI C 3 PA | PAMB--5TC--3 | 2003-02-01 |  | 2003-04-12 | 217.41 | 0.15 | 2.3 | 335 | 2300 | 2300 | 2829 | 2829 | 2300 | 3948 | 3333 | 3969 | 2829 | 4532 | 4100 | 4592
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARABA | TUCURUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENTE | LT 500 kV MARABA / TUCURUI C 4 PA | PAMB--5TC--4 | 2005-02-12 |  | 2005-02-28 | 222.2 | 0.162 | 2.406 | 335.58 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3948 | 3333 | 3969 | 3100 | 4532 | 4100 | 4592
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARITUBA | TUCURUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MARITUBA | LT 500 kV MARITUBA / TUCURUI C 1 PA | PAMAR-5TC--1 | 2023-07-05 |  | 2023-05-31 | 380 | 0.2237 | 3.5268 | 544.31 | 3000 | 3000 | 3700 | 3700 | 3026 | 3880 | 3000 | 3882 | 3721 | 4000 | 3700 | 4000
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | MARITUBA | VILA DO CONDE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EQUATORIAL 7 | LT 500 kV MARITUBA / VILA DO CONDE C 1 PA | PAMAR-5VC--1 | 2020-12-15 |  | 2020-10-30 | 56.2 | 0.04 | 0.615 | 88.121 | 3875 | 3875 | 4455 | 4455
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | AM | AMAZONAS | ORIXIMINA | SILVES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANAUS TR | LT 500 kV ORIXIMINA / SILVES C 1 PA/AM | PAORX-5ITR-1AM | 2013-07-03 |  | 2013-06-10 | 335 | 0.241 | 3.451 | 534.21 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3769 | 3244 | 3789 | 3920 | 4178 | 3920 | 4239
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | AM | AMAZONAS | ORIXIMINA | SILVES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MANAUS TR | LT 500 kV ORIXIMINA / SILVES C 2 PA/AM | PAORX-5ITR-2AM | 2013-07-03 |  | 2013-06-10 | 335 | 0.241 | 3.451 | 534.21 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3769 | 3244 | 3789 | 3920 | 4178 | 3920 | 4239
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | SERRA PELADA | INTEGRADORA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA PARÁ II | LT 500 kV SERRA PELADA / INTEGRADORA C 1 PA | PASPL-5IG--1 | 2021-12-21 |  | 2021-06-15 | 66.5 | 0.0589 | 0.756 | 89.053 | 2825 | 2825 | 3530 | 3530 | 2880 | 3331 | 2825 | 3336 | 3572 | 3830 | 3530 | 3834
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | SERRA PELADA | INTEGRADORA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERGISA PARÁ II | LT 500 kV SERRA PELADA / INTEGRADORA C 2 PA | PASPL-5IG--2 | 2021-12-21 |  | 2021-06-15 | 66.5 | 0.0589 | 0.756 | 89.053 | 2825 | 2825 | 3530 | 3530 | 2880 | 3331 | 2825 | 3336 | 3572 | 3830 | 3530 | 3834
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | SERRA PELADA | ITACAIUNAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | NOVO ESTADO | LT 500 kV SERRA PELADA / ITACAIUNAS C 1 PA | PASPL-5IN--1 | 2021-12-19 |  | 2023-03-09 | 115 | 0.0668 | 1.0701 | 153.84 | 3375 | 3375 | 4000 | 4000 | 3540 | 4000 | 3375 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | TO | TOCANTINS | SERRA PELADA | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | NOVO ESTADO | LT 500 kV SERRA PELADA / MIRACEMA C 1 PA/TO | PASPL-5MC--1TO | 2022-04-24 |  | 2023-03-09 | 413.3 | 0.2062 | 3.0343 | 918.39 | 3375 | 3375 | 4000 | 4000 | 3540 | 4000 | 3375 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | TO | TOCANTINS | SERRA PELADA | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | NOVO ESTADO | LT 500 kV SERRA PELADA / MIRACEMA C 2 PA/TO | PASPL-5MC--2TO | 2022-05-01 |  | 2023-03-09 | 413.3 | 0.2085 | 3.0398 | 916.66 | 3375 | 3375 | 4000 | 4000 | 3540 | 4000 | 3375 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | TUCURUI | VILA DO CONDE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV TUCURUI / VILA DO CONDE C 1 PA | PATC--5VC--1 | 1990-12-31 |  |  | 328.7 | 0.32 | 4.16 | 422.6 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | TUCURUI | VILA DO CONDE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ETEP | LT 500 kV TUCURUI / VILA DO CONDE C 2 PA | PATC--5VC--2 | 2002-08-25 |  | 2002-10-31 | 323.95 | 0.24 | 3.56 | 500.75 | 2300 | 2300 | 2829 | 2829 | 2300 | 3974 | 3326 | 4005 | 2829 | 4554 | 4091 | 4622
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | TUCURUI | VILA DO CONDE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | VCTE | LT 500 kV TUCURUI / VILA DO CONDE C 3 PA | PATC--5VC--3 | 2006-05-09 |  | 2006-05-05 | 324 | 0.21 | 3.392 | 560.6 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3712 | 2938 | 3745 | 2800 | 4331 | 3702 | 4404
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | TUCURUI | XINGU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LXTE | LT 500 kV TUCURUI / XINGU C 1 PA | PATC--5XIN-1 | 2013-06-12 |  | 2013-06-10 | 265 | 0.2312 | 2.9781 | 401.89 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3769 | 3204 | 3803 | 3920 | 4178 | 3920 | 4252
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | TUCURUI | XINGU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LXTE | LT 500 kV TUCURUI / XINGU C 2 PA | PATC--5XIN-2 | 2013-06-12 |  | 2013-06-10 | 265 | 0.2301 | 2.9568 | 401.95 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3769 | 3204 | 3803 | 3920 | 4178 | 3920 | 4252
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | XINGU | JURUPARI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LXTE | LT 500 kV XINGU / JURUPARI C 1 PA | PAXIN-5JRP-1 | 2013-06-12 |  | 2013-06-10 | 244 | 0.21062 | 2.7326 | 402.58 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3789 | 3224 | 3789 | 3920 | 4196 | 3920 | 4239
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | XINGU | JURUPARI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LXTE | LT 500 kV XINGU / JURUPARI C 2 PA | PAXIN-5JRP-2 | 2013-06-12 |  | 2013-06-10 | 244 | 0.21021 | 2.7326 | 402.54 | 3140 | 3140 | 3920 | 3920 | 3140 | 3789 | 3224 | 3789 | 3920 | 4196 | 3920 | 4239
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | XINGU | SERRA PELADA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | NOVO ESTADO | LT 500 kV XINGU / SERRA PELADA C 1 PA | PAXNG-5SPL-1 | 2023-02-28 |  | 2023-03-09 | 443 | 0.217 | 3.2172 | 983.73 | 3375 | 3375 | 4000 | 4000 | 3040 | 4000 | 2890 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
N | NORTE | N | NORTE | PA | PARA | PA | PARA | XINGU | SERRA PELADA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | NOVO ESTADO | LT 500 kV XINGU / SERRA PELADA C 2 PA | PAXNG-5SPL-2 | 2023-02-28 |  | 2023-03-09 | 443 | 0.2193 | 3.2218 | 982.36 | 3375 | 3375 | 4000 | 4000 | 3040 | 4000 | 2890 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE III | CEARA MIRIM 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV C.GRANDE III / CEARA MIRIM 2 C L2 PB/RN | PBCGT-5CMM-1RN | 2015-05-10 |  | 2015-04-30 | 201 | 0.1412 | 2.2074 | 296.94 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | RN | RIO GRANDE DO NORTE | C.GRANDE III | CEARA MIRIM 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | POTIGUAR SUL | LT 500 kV C.GRANDE III / CEARA MIRIM 2 C L3 PB/RN | PBCGT-5CMM-2RN | 2016-11-07 |  | 2016-10-30 | 196.3 | 0.128 | 2.182 | 313.43 | 3095 | 3095 | 3895 | 3895 | 3095 | 3852 | 3194 | 3919 | 3895 | 4115 | 3895 | 4210
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PE | PERNAMBUCO | C.GRANDE III | GARANHUNS II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE GARANHUNS | LT 500 kV C.GRANDE III / GARANHUNS II C Z3 PB/PE | PBCGT-5GRD-1PE | 2015-10-03 |  | 2015-09-30 | 193.8 | 0.132 | 2.095 | 298.69 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3092 | 3975 | 3115 | 4030 | 3895 | 4275 | 3895 | 4356
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | C.GRANDE III | JOAO PESSOA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | BORBOREMA | LT 500 kV C.GRANDE III / JOAO PESSOA II C Z7 PB | PBCGT-5JPII1 | 2022-06-18 |  | 2022-05-07 | 122.21 | 0.0843 | 1.5127 | 161.3713 | 3095 | 3095 | 3895 | 3895 | 3095 | 3872 | 3173 | 3956 | 3895 | 4000 | 3928 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PE | PERNAMBUCO | C.GRANDE III | PAU FERRO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGI | LT 500 kV C.GRANDE III / PAU FERRO C Z5 PB/PE | PBCGT-5PFE-1PE | 2020-04-07 |  | 2020-01-15 | 131 | 0.09013 | 1.39 | 205.7 | 3092 | 3092 | 3896 | 3896
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | RIO ALTO II | SANTA LUZIA II | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | RIO ALTO STL I | LT 500 kV RIO ALTO II / SANTA LUZIA II C P1 PB | PBRALD5SLD-1 | 2024-04-02 |  | 2024-01-30 | 0 |  | 0.13
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | SANTA LUZIA II | C.GRANDE III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTA LUZIA | LT 500 kV SANTA LUZIA II / C.GRANDE III C Z6 PB | RNSTL-5CGT-1PB | 2021-06-26 |  | 2022-04-08 | 123.8 | 0.085 | 1.313 | 192.469 | 3095 | 3095 | 4000 | 4000 | 3092 | 4000 | 3191 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | CE | CEARA | SANTA LUZIA II | MILAGRES II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTA LUZIA | LT 500 kV SANTA LUZIA II / MILAGRES II C C5 PB/CE | RNSTL-5MLD-1CE | 2021-07-29 |  | 2022-04-08 | 222.4 | 0.15 | 2.336 | 347.399 | 3095 | 3095 | 4000 | 4000 | 3095 | 4000 | 3176 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PB | PARAIBA | PB | PARAIBA | SERRA DO SERIDO | SANTA LUZIA II | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SERIDÓ II | LT 500 kV SERRA DO SERIDO / SANTA LUZIA II C F1 PB | PBSSD-5SLD-1 | 2022-12-27 |  | 2023-01-01 | 26.61 | 0.0242 | 0.3483 | 31.7062
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM II | GARANHUNS II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV ANGELIM II / GARANHUNS II C L5 PE | PEAGD-5GRD-1 | 2015-09-23 |  | 2015-10-30 | 13.8 | 0.015 | 0.161 | 15.599 | 1508 | 1508 | 2141 | 2141 | 1508 | 1810 | 1508 | 1825 | 2141 | 2552 | 2144 | 2430
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM II | PAU FERRO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV ANGELIM II / PAU FERRO C L3 PE | PEAGD-5PFE-1 | 2016-02-21 |  | 2016-01-24 | 220 | 0.253 | 2.812 | 286.07 | 1508 | 1508 | 2141 | 2141 | 1508 | 1810 | 1508 | 1825 | 2141 | 2555 | 2223 | 2436
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM II | RECIFE II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV ANGELIM II / RECIFE II C L8 PE | PEAGD-5RCD-1 | 1990-12-31 | 2016-02-20 |  | 169 | 0.23 | 2.16 | 224.56 |  |  |  |  | 1508 | 1810 | 1508 | 1825 | 2141 | 2555 | 2223 | 2436
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | ANGELIM II | RECIFE II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV ANGELIM II / RECIFE II C L9 PE | PEAGD-5RCD-2 | 1990-12-31 |  |  | 170.7 | 0.17 | 2.18 | 221.5 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3434 | 3182 | 3258
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | GARANHUNS II | PAU FERRO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE GARANHUNS | LT 500 kV GARANHUNS II / PAU FERRO C Z4 PE | PEGRD-5PFE-1 | 2015-11-24 |  | 2015-12-01 | 209 | 0.143 | 2.26 | 322.39 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3092 | 3877 | 3122 | 3965 | 3985 | 4186 | 3895 | 4298
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | GARANHUNS II | US. L.GONZAGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV GARANHUNS II / US. L.GONZAGA C Z1 PE | PEGRD-5ULG-1 | 2015-09-23 |  | 2015-10-30 | 238.7 | 0.296 | 3.037 | 313.22 | 1508 | 1508 | 2141 | 2141 | 1508 | 1810 | 1508 | 1825 | 2141 | 2552 | 2144 | 2430
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | GARANHUNS II | US. L.GONZAGA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE GARANHUNS | LT 500 kV GARANHUNS II / US. L.GONZAGA C Z2 PE | PEGRD-5ULG-2 | 2015-10-27 |  | 2015-11-30 | 217.7 | 0.148 | 2.353 | 335.55 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | PAU FERRO | RECIFE II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV PAU FERRO / RECIFE II C L8 PE | PEPFE-5RCD-1 | 2016-02-21 |  | 2016-01-24 | 113 | 0.121 | 1.454 | 146.29 | 1508 | 1508 | 2141 | 2141 | 1508 | 1810 | 1508 | 1825 | 2141 | 2555 | 2223 | 2436
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | RECIFE II | SUAPE II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV RECIFE II / SUAPE II C L7 PE | PERCD-5SUD-1 | 2012-12-17 |  | 2012-12-16 | 111.4 | 0.05 | 0.58 | 61.04 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3455 | 3248 | 3279
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | PE | PERNAMBUCO | US. L.GONZAGA | ANGELIM II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA / ANGELIM II C L5 PE | PEULG-5AGD-1 | 1990-12-31 | 2015-09-16 |  | 248.4 | 0.31 | 3.1 | 326.72 |  |  |  |  | 1508 | 1810 | 1508 | 1825 | 2141 | 2552 | 2144 | 2430
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | CE | CEARA | US. L.GONZAGA | MILAGRES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA / MILAGRES C V1 PE/CE | PEULG-5MLG-1CE | 2002-02-03 |  | 2001-10-31 | 231.2 | 0.21 | 2.57 | 343.26 | 2524 | 2524 | 3180 | 3150 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3403 | 3180 | 3212
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | BA | BAHIA | US. L.GONZAGA | U.SOBRADINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA / U.SOBRADINHO C C3 PE/BA | PEULG-5USB-1BA | 1990-12-31 | 2019-01-21 |  | 290.6 | 0.27 | 3.64 | 372.48 |  |  |  |  | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3414 | 3180 | 3206
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PE | PERNAMBUCO | BA | BAHIA | US. L.GONZAGA | U.SOBRADINHO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV US. L.GONZAGA / U.SOBRADINHO C C4 PE/BA | PEULG-5USB-2BA | 1990-12-31 |  |  | 316 | 0.29 | 3.99 | 411.44 | 2524 | 2500 | 3180 | 2500 | 2524 | 2650 | 2524 | 2650 | 3180 | 3414 | 3180 | 3206
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | CURRAL PIAUI II | MILAGRES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IRACEMA | LT 500 kV CURRAL PIAUI II / MILAGRES C V4 PI/CE | PICNP-5MLG-1CE | 2015-08-13 | 2022-11-17 | 2015-11-30 | 220 | 0.155 | 2.231 | 356.98 |  |  |  |  | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | CURRAL PIAUI II | MILAGRES II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IRACEMA | LT 500 kV CURRAL PIAUI II / MILAGRES II C C6 PI/CE | PICNP-5MLD-1CE | 2022-11-17 |  | 2022-02-09 | 209.7 | 0.154 | 2.218 | 325.325 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CURRAL PIAUI II | QUEIMADA NOVA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SERTANEJA | LT 500 kV CURRAL PIAUI II / QUEIMADA NOVA 2 C V1 PI | PICNP-5QMN-1 | 2021-05-25 |  | 2022-02-09 | 109.59 | 0.0601 | 0.8376 | 238.07 | 2880 | 2880 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | CURRAL PIAUI II | S.JOAO PIAUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IRACEMA | LT 500 kV CURRAL PIAUI II / S.JOAO PIAUI C C1 PI | PICNP-5SJI-1 | 2015-08-13 |  | 2015-11-30 | 181 | 0.134 | 1.92 | 279.9 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
NE | NORDESTE | N | NORTE | PI | PIAUI | TO | TOCANTINS | GILBUES II | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | JALAPÃO | LT 500 kV GILBUES II / MIRACEMA C C3 PI/TO | PIGBD-5MC--1TO | 2021-12-29 |  | 2022-11-08 | 416.3 | 0.207 | 3.045 | 923.102 | 3375 | 3375 | 4000 | 4000 | 3475 | 4000 | 3375 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | GILBUES II | S.JOAO PIAUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SJTE | LT 500 kV GILBUES II / S.JOAO PIAUI C L5 PI | PIGBD-5SJI-1 | 2018-12-22 |  | 2018-12-31 | 413 | 0.207 | 3.478 | 798.2 | 4545 | 4545 | 5405 | 5405
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | LAG. DOS VENTOS | S.JOAO PIAUI | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTA ANGELA 1 | LT 500 kV LAG. DOS VENTOS / S.JOAO PIAUI C P2 PI | PILDV-5SJI-1 | 2020-11-12 |  | 2020-05-31 | 96 | 0.092 | 1.285 | 118.03
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | LAGOA VENTOS 3 | QUEIMADA NOVA 2 | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SÃO ROQUE 01 | LT 500 kV LAGOA VENTOS 3 / QUEIMADA NOVA 2 C L5 PI | PILV3-5QND-1 | 2022-10-01 |  | 2021-08-01 | 40 | 0.0373 | 0.5357 | 49.0928
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | OITIS | QUEIMADA NOVA 2 | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | OITIS 1 | LT 500 kV OITIS / QUEIMADA NOVA 2 C L4 PI | PIOIT-5QND-1 | 2022-07-22 |  | 2022-04-25 | 64 | 0.0593 | 0.7896
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | PARNAIBA III | TIANGUA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | SITE | LT 500 kV PARNAIBA III / TIANGUA II C 1 PI/CE | PIPNB-5TIA-1CE | 2021-03-21 |  | 2023-03-09 | 110.54 | 0.076 | 1.18 | 170.345 | 3000 | 3000 | 3765 | 3765 | 3025 | 3935 | 3000 | 3955 | 3785 | 4000 | 3765 | 4000
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | RIB.GONCALVES | S.JOAO PIAUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE NORTE NORDESTE | LT 500 kV RIB.GONCALVES / S.JOAO PIAUI C L3 PI | PIRGV-5SJI-2 | 2010-12-20 |  | 2010-12-01 | 353 | 0.2594 | 3.6777 | 528.41 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2300 | 3745 | 3003 | 3817 | 2900 | 4345 | 3784 | 4436
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | RIB.GONCALVES | S.JOAO PIAUI | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV RIB.GONCALVES / S.JOAO PIAUI C L4 PI | PIRGO-5SJI-1 | 2006-12-11 |  | 2006-12-10 | 353 | 0.259 | 3.678 | 540.8 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3762 | 3019 | 3838 | 2300 | 4359 | 3804 | 4454
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | S.JOAO PIAUI | B. ESPERANCA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV S.JOAO PIAUI / B. ESPERANCA C C6 PI | PISJI-5BEA-1 | 1990-12-31 |  |  | 233.8 | 0.22 | 2.97 | 301.54 | 2000 | 2000 | 2520 | 2500 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2520 | 2940 | 2841 | 2994
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | S.JOAO PIAUI | MILAGRES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IRACEMA | LT 500 kV S.JOAO PIAUI / MILAGRES C V4 PI/CE | PISJI-5MLG-1CE | 2010-12-07 | 2015-08-13 | 2010-12-01 | 400 | 0.276 | 4.101 | 629.7 |  |  |  |  | 2300 | 3778 | 2995 | 3849 | 2300 | 4373 | 3774 | 4463
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | SAO GONCALO | GILBUES II | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EGP SAO GONCALO 1 | LT 500 kV SAO GONCALO / GILBUES II C L4 PI | PISGO-5GID-1 | 2020-02-22 |  | 2019-10-31 | 40 | 0.0369 | 0.5372 | 48.982
NE | NORDESTE | N | NORTE | PI | PIAUI | MA | MARANHAO | TERESINA II | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV TERESINA II / P.DUTRA C C8 PI/MA | PITSD-5PD--1MA | 2000-05-10 |  |  | 207.8 | 0.14 | 2.23 | 327.48 | 2452 | 2452 | 3090 | 3090 | 2452 | 2991 | 2452 | 3016 | 3090 | 3802 | 3531 | 3856
NE | NORDESTE | N | NORTE | PI | PIAUI | MA | MARANHAO | TERESINA II | P.DUTRA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV TERESINA II / P.DUTRA C C9 PI/MA | PITSD-5PD--2MA | 2003-04-26 |  | 2003-04-30 | 210 | 0.14 | 2.23 | 327.58 | 2452 | 2452 | 3090 | 3090 | 2452 | 2991 | 2452 | 3016 | 3090 | 3802 | 3531 | 3856
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | TERESINA II | SOBRAL III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | STN | LT 500 kV TERESINA II / SOBRAL III C V8 PI/CE | PITSD-5SBT-2CE | 2005-12-19 | 2021-10-31 | 2006-01-01 | 334.4 | 0.22 | 3.49 | 534.64 |  |  |  |  | 2300 | 3267 | 2578 | 3292 | 2300 | 3820 | 3261 | 3869
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | TERESINA II | SOBRAL III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV TERESINA II / SOBRAL III C V9 PI/CE | PITSD-5SBT-1CE | 2000-05-10 | 2019-09-13 |  | 332.2 | 0.22 | 3.49 | 534.64 |  |  |  |  | 2452 | 2991 | 2452 | 3016 | 3090 | 3779 | 3500 | 3825
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | CE | CEARA | TERESINA II | TIANGUA II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV TERESINA II / TIANGUA II C V9 PI/CE | PITSD-5TIA-1CE | 2019-09-18 |  | 2021-06-27 | 247.8 | 0.187 | 2.872 | 416.89 | 2452 | 2452 | 3090 | 3090
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | PI | PIAUI | PI | PIAUI | UFV SJP | S.JOAO PIAUI | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CELEO SJ PIAUI FV I | LT 500 kV UFV SJP / S.JOAO PIAUI C P3 PI | PISJP-5SJI-1 | 2020-04-14 |  | 2020-02-29 | 11 | 0.0145 | 0.2118 | 19.628
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | ITAIPU 60 HZ | F.IGUACU 60HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 60 HZ / F.IGUACU 60HZ C 1 PR | PRIT605STF61 | 1990-12-31 |  |  | 8.2 | 0.00517 | 0.10727 | 11.032
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | ITAIPU 60 HZ | F.IGUACU 60HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 60 HZ / F.IGUACU 60HZ C 2 PR | PRIT605STF62 | 1990-12-31 |  |  | 8.1 | 0.00509 | 0.10569 | 10.871
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | ITAIPU 60 HZ | F.IGUACU 60HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 60 HZ / F.IGUACU 60HZ C 3 PR | PRIT605STF63 | 1990-12-31 |  |  | 8 | 0.00501 | 0.10381 | 10.687
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | ITAIPU 60 HZ | F.IGUACU 60HZ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ITAIPU | LT 500 kV ITAIPU 60 HZ / F.IGUACU 60HZ C 4 PR | PRIT605STF64 | 1990-12-31 |  |  | 7.8 | 0.005 | 0.102 | 10.537
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | B. FLUMINENSE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / B. FLUMINENSE C 1 RJ | RJSTAD5STBF1 | 2013-11-19 |  | 2013-10-31 | 18.9 | 0.012 | 0.193 | 29.698 | 2856 | 2856 | 3598 | 3000 | 2856 | 3130 | 2856 | 3256 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | SP | SAO PAULO | ADRIANOPOLIS | C. PAULISTA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / C. PAULISTA C 1 RJ/SP | RJSTAD5STCH1SP | 1990-12-31 | 2019-10-13 |  | 171 | 0.158 | 2.38 | 200.293 |  |  |  |  | 2142 | 2142 | 2142 | 2166 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | SP | SAO PAULO | ADRIANOPOLIS | C. PAULISTA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / C. PAULISTA C 2 RJ/SP | RJSTAD5STCH2SP | 1990-12-31 | 2009-04-06 |  | 171 | 0.15 | 2.39 | 203.1
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | SP | SAO PAULO | ADRIANOPOLIS | C. PAULISTA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / C. PAULISTA C 3 RJ/SP | RJSTAD5STCH3SP | 2004-05-20 | 2013-11-19 | 2004-05-31 | 177.5 | 0.12 | 1.87 | 279.7
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | GRAJAU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / GRAJAU C 1 RJ | RJSTAD5STGR1 | 1990-12-31 |  |  | 55 | 0.033 | 0.673 | 72.576 | 3119 | 3000 | 3930 | 3000 | 3119 | 3464 | 3119 | 3683 | 3930 | 3954 | 3930 | 4254
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | RESENDE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / RESENDE C 1 RJ | RJSTAD5STRS1 | 2009-04-06 | 2019-08-11 | 2009-08-31 | 115 | 0.1 | 1.61 | 136.6 |  |  |  |  | 2142 | 2142 | 2142 | 2166 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | SAO JOSE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / SAO JOSE C 1 RJ | RJSTAD5STSJ1 | 1990-12-31 |  |  | 33 | 0.019 | 0.389 | 42.1 | 3119 | 3000 | 3930 | 3000 | 3119 | 3468 | 3119 | 3596 | 3930 | 3938 | 3930 | 4106
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | TERMINAL RIO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / TERMINAL RIO C 1 RJ | RJSTAD5TRIO1 | 2019-10-13 |  | 2019-09-02 | 32.36 | 0.03 | 0.458 | 38.582 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANOPOLIS | TERMINAL RIO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ADRIANOPOLIS / TERMINAL RIO C 2 RJ | RJSTAD5TRIO2 | 2019-08-11 |  | 2019-09-02 | 32.36 | 0.03 | 0.452 | 38.582 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ANGRA 2 | ANGRA FUR | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ANGRA 2 / ANGRA FUR C 2 RJ | RJUSAN5STAN2 | 1990-12-31 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | SP | SAO PAULO | ANGRA FUR | C. PAULISTA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR / C. PAULISTA C 1 RJ/SP | RJSTAN5STCH1SP | 1990-12-31 |  |  | 103 | 0.093 | 1.456 | 122.54 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2145 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ANGRA FUR | GRAJAU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR / GRAJAU C 1 RJ | RJSTAN5STGR1 | 1999-03-22 | 2011-03-16 |  | 156 | 0.125 | 2.09 | 193.26
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ANGRA FUR | NOVA IGUACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR / NOVA IGUACU C 1 RJ | RJSTAN5STNV1 | 2018-04-22 |  | 2018-09-30 | 108.6 | 0.101 | 1.518 | 127.82 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ANGRA FUR | SAO JOSE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR / SAO JOSE C 1 RJ | RJSTAN5STSJ1 | 1999-03-22 | 2018-04-22 | 1999-03-22 | 133 | 0.112 | 1.82 | 161.37 |  |  |  |  | 2142 | 2142 | 2142 | 2145 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | ANGRA FUR | ZONA OESTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ANGRA FUR / ZONA OESTE C 1 RJ | RJSTAN5STZO1 | 2011-03-16 |  | 2011-03-13 | 98 | 0.092 | 1.363 | 115.34 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2145 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | SP | SAO PAULO | B. FLUMINENSE | C. PAULISTA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV B. FLUMINENSE / C. PAULISTA C 1 RJ/SP | RJSTBF5STCH1SP | 2013-11-19 |  | 2013-10-31 | 160.4 | 0.098 | 1.68 | 252.04 | 2856 | 2856 | 3598 | 3000 | 2856 | 3130 | 2856 | 3256 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | B.FLUMINENSE | B. FLUMINENSE | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PETROBRAS | LT 500 kV B.FLUMINENSE / B. FLUMINENSE C 1 RJ | RJUTBF5STBF1 | 2014-03-01 |  | 2013-10-31 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | DO ATLANTICO | ZONA OESTE | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TERNIUM | LT 500 kV DO ATLANTICO / ZONA OESTE C 1 RJ | RJCSA-5STZO1 | 2011-03-17 |  | 2011-03-13 | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 0.01
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | DO ATLANTICO | ZONA OESTE | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | TERNIUM | LT 500 kV DO ATLANTICO / ZONA OESTE C 2 RJ | RJCSA-5STZO2 | 2011-03-19 |  | 2011-03-13 | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 0.01
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | GRAJAU | NOVA IGUACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV GRAJAU / NOVA IGUACU C 1 RJ | RJSTGR5STNV1 | 2017-10-02 |  | 2017-08-31 | 45.5 | 0.03 | 0.607 | 64.6 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | GRAJAU | ZONA OESTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV GRAJAU / ZONA OESTE C 1 RJ | RJSTGR5STZO1 | 2011-03-16 | 2017-10-02 | 2011-03-13 | 90 | 0.07 | 1.16 | 107.26 |  |  |  |  | 2142 | 2142 | 2142 | 2145 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | NOVA IGUACU | SAO JOSE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV NOVA IGUACU / SAO JOSE C 1 RJ | RJSTNV5STSJ1 | 2018-04-22 |  | 2018-09-30 | 23.5 | 0.017 | 0.323 | 34.12 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | SP | SAO PAULO | NOVA IGUACU | TAUBATE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LTTE | LT 500 kV NOVA IGUACU / TAUBATE C 1 RJ/SP | RJSTNV5TAU-1SP | 2018-06-01 |  | 2018-09-30 | 247 | 0.181 | 3.14 | 349.38 | 2770 | 2770 | 3580 | 3580
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | NOVA IGUACU | ZONA OESTE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV NOVA IGUACU / ZONA OESTE C 1 RJ | RJSTNV5STZO1 | 2017-10-02 |  | 2017-08-31 | 32.4 | 0.029 | 0.436 | 36.748 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | SP | SAO PAULO | TERMINAL RIO | C. PAULISTA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV TERMINAL RIO / C. PAULISTA C 1 RJ/SP | RJTRIO5STCH1SP | 2019-10-13 |  | 2019-10-06 | 144.11 | 0.133 | 2.024 | 170.63 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | TERMINAL RIO | NOVA IGUACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | XRTE | LT 500 kV TERMINAL RIO / NOVA IGUACU C 1 RJ | RJTRIO5NVI-1 | 2019-07-31 |  | 2019-09-02 | 30 | 0.02 | 0.34 | 50.08 | 4000 | 4000 | 4760 | 4760
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | TERMINAL RIO | NOVA IGUACU | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | XRTE | LT 500 kV TERMINAL RIO / NOVA IGUACU C 2 RJ | RJTRIO5NVI-2 | 2019-07-31 |  | 2019-09-02 | 30 | 0.02 | 0.34 | 50.08 | 4000 | 4000 | 4760 | 4760
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RJ | RIO DE JANEIRO | RJ | RIO DE JANEIRO | TERMINAL RIO | RESENDE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV TERMINAL RIO / RESENDE C 1 RJ | RJTRIO5STRS1 | 2019-08-11 |  | 2019-09-02 | 87 | 0.081 | 1.221 | 106.8 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU III | J. CAMARA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VI | LT 500 kV ACU III / J. CAMARA III C V1 RN | RNACT-5JCT-1 | 2017-09-09 | 2022-08-31 | 2017-09-05 | 126 | 0.09 | 1.397 | 198.81
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | ACU III | J. CAMARA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VIII | LT 500 kV ACU III / J. CAMARA III C V3 RN | RNACT-5JCT-2 | 2020-01-17 |  | 2020-07-30 | 143 | 0.1052 | 1.5547 | 217.85 | 3164 | 3164 | 3923 | 3923
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CE | CEARA | ACU III | MILAGRES II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VIII | LT 500 kV ACU III / MILAGRES II C C2 RN/CE | RNACT-5MLD-2CE | 2020-04-11 |  | 2020-07-30 | 292 | 0.2149 | 3.1747 | 444.75 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CE | CEARA | ACU III | QUIXADA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VI | LT 500 kV ACU III / QUIXADA C V2 RN/CE | RNACT-5QXA-1CE | 2018-03-07 |  | 2018-03-31 | 229.08 | 0.156 | 2.45 | 371.64 | 2910 | 2910 | 3680 | 3680
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CAJU | ACU III | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTA TEREZA 04 | LT 500 kV CAJU / ACU III C V6 RN | RNCAJ15ACT-C2 | 2023-06-27 |  | 2023-01-01 | 89.24 | 0.328 | 1.607 | 68.622
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CEARA MIRIM 2 | J. CAMARA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV CEARA MIRIM 2 / J. CAMARA III C L1 RN | RNCMM-5JCT-1 | 2014-09-25 |  | 2014-10-30 | 64 | 0.044 | 0.685 | 98.42 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3895 | 3895
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | CEARA MIRIM 2 | J. CAMARA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VI | LT 500 kV CEARA MIRIM 2 / J. CAMARA III C L4 RN | RNCMM-5JCT-2 | 2016-12-06 |  | 2017-09-05 | 61.45 | 0.043 | 0.648 | 91.601 | 3092 | 3092 | 3895 | 3895 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | JANDAIRA II | J. CAMARA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VI | LT 500 kV JANDAIRA II / J. CAMARA III C V1 RN | RNJND-5JCT-R1 | 2023-04-28 |  | 2022-12-19 | 28.751 | 0.0214 | 0.3104 | 43.9256 | 2910 | 2910 | 3492 | 3492
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | JANDAIRA II | MONTE VERDE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VI | LT 500 kV JANDAIRA II / MONTE VERDE C N2 RN | RNJND-5MVR-R1 | 2023-04-28 |  | 2022-12-19 | 9.712 | 0.0072 | 0.1049 | 14.837 | 2910 | 2919 | 3492 | 3492
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | JERUSALEM | MONTE VERDE | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | JERUSALÉM I | LT 500 kV JERUSALEM / MONTE VERDE C M1 RN | RNJER-5MVR-1 | 2022-12-22 |  | 2022-02-01 | 26.45 | 0.0246 | 0.3547 | 32.4017
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | MONTE VERDE | ACU III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VI | LT 500 kV MONTE VERDE / ACU III C V4 RN | RNMVR-5ACT-4 | 2022-09-01 |  | 2022-02-28 | 97.22 | 0.0713 | 1.0501 | 148.6927 | 2910 | 2910 | 3680 | 3680
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | MONTE VERDE | J. CAMARA III | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARGO VI | LT 500 kV MONTE VERDE / J. CAMARA III C V1 RN | RNMVR-5JCT-V1 | 2022-09-01 | 2023-06-14 | 2022-02-28 | 37.77 | 0.028 | 0.4082 | 57.7089
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | PB | PARAIBA | OESTE SERIDO | SANTA LUZIA II | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | EOL SERIDÓ X | LT 500 kV OESTE SERIDO / SANTA LUZIA II C L1 RN/PB | RNCSER5SLD-L1PB | 2023-12-27 |  | 2023-09-30 | 45 | 0.0452 | 0.5219 | 55.0048
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RIO DO VENTO | CEARA MIRIM 2 | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CVER | LT 500 kV RIO DO VENTO / CEARA MIRIM 2 C P1 RN | RNRDV-5CID-1 | 2021-06-19 |  | 2021-04-14 | 58 | 0.06 | 0.719 | 76.552
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RIO DO VENTO | RIO VENTO EXPAN | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CVER | LT 500 kV RIO DO VENTO / RIO VENTO EXPAN C L2 RN | RNRDV-5RVE-L2 | 2023-03-07 |  | 2022-11-01 | 0 | 0.0251 | 0.2976 | 31.6765
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | SANTO AGOSTINHO | MONTE VERDE | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SANTO AGOSTINHO 01 | LT 500 kV SANTO AGOSTINHO / MONTE VERDE C P1 RN | RNSAG-5MVR-1 | 2023-03-23 |  | 2022-09-01 | 17 | 0.0157 | 0.2243 | 19.2696
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | SERRA DO MEL | ACU III | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | VENTOS DE V CEARÁ II | LT 500 kV SERRA DO MEL / ACU III C P1 RN | RNSDM-5ACT-1 | 2020-02-08 |  | 2019-11-30 | 50 | 0.0433 | 0.676 | 63.997
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | RN | RIO GRANDE DO NORTE | SERRA DO MEL 2 | SERRA DO MEL | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | POTIGUAR B31 | LT 500 kV SERRA DO MEL 2 / SERRA DO MEL C P2 RN | RNSDM25SDM-1 | 2021-04-20 |  | 2020-12-27 | 16.5 | 0.0202 | 0.2199 | 20.502
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | JIRAU MAR.DIR | C.PORTO VELHO | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | JIRAU ENERGIA | LT 500 kV JIRAU MAR.DIR / C.PORTO VELHO C 1 RO | ROUHJI5CPH-1 | 2014-02-09 |  | 2014-02-28 | 93.2 | 0.07 | 1.09 | 131.97
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | JIRAU MAR.DIR | C.PORTO VELHO | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | JIRAU ENERGIA | LT 500 kV JIRAU MAR.DIR / C.PORTO VELHO C 2 RO | ROUHJI5CPH-2 | 2015-01-29 |  | 2015-02-28 | 93.2 | 0.07 | 1.09 | 132.01
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | JIRAU MAR.DIR | JIRAU MAR.ESQ | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | JIRAU ENERGIA | LT 500 kV JIRAU MAR.DIR / JIRAU MAR.ESQ C 1 RO | ROJIMD5JIME1 | 2014-10-21 |  | 2014-02-28 | 4 | 0.002 | 0.027 | 2.906
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | JIRAU MAR.ESQ | C.PORTO VELHO | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | JIRAU ENERGIA | LT 500 kV JIRAU MAR.ESQ / C.PORTO VELHO C 3 RO | ROUHJI5CPH-3 | 2013-09-06 |  | 2013-08-31 | 94.6 | 0.066 | 1.168 | 124.49
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SE STO ANT LR | C.PORTO VELHO | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 500 kV SE STO ANT LR / C.PORTO VELHO C 2 RO | ROUSSN5CPH-2 | 2012-03-22 |  | 2012-04-30 | 13.55 | 0.012 | 0.172 | 14.97
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SE STO ANT MD | C.PORTO VELHO | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 500 kV SE STO ANT MD / C.PORTO VELHO C 1 RO | ROUSSN5CPH-1 | 2012-03-22 |  | 2012-04-30 | 12.9 | 0.012 | 0.172 | 14.97
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SE STO ANT MD | SE STO ANT LR | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 500 kV SE STO ANT MD / SE STO ANT LR C 1 RO | ROSNMD5SNLR1 | 2015-07-30 |  | 2015-07-30 | 12.4 | 0.01 | 0.01 | 0.958
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SE STO ANT ME | C.PORTO VELHO | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 500 kV SE STO ANT ME / C.PORTO VELHO C 3 RO | ROUSSN5CPH-3 | 2012-12-18 |  | 2013-01-31 | 14.6 | 0.01 | 0.19 | 16.52
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | RO | RONDONIA | SE STO ANT ME | C.PORTO VELHO | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | SAESA | LT 500 kV SE STO ANT ME / C.PORTO VELHO C 4 RO | ROUSSN5CPH-4 | 2014-06-08 |  | 2015-02-28 | 14.6 | 0.01 | 0.19 | 16.52
S | SUL | AR | ARGENTINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | I | z - INTERNACIONAL | CV.GARABI 1 | RINCON S. M. | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV CV.GARABI 1 / RINCON S. M. C 1 RS/AR | RSGBI15RI--1AR | 2000-06-21 |  |  | 135.3 | 0.14 | 1.45 | 135 | 2741 | 2400 | 2741 | 2400 | 2741 | 3495 | 3502 | 3759 | 2741 | 3723 | 3892 | 4011
S | SUL | AR | ARGENTINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | I | z - INTERNACIONAL | CV.GARABI 2 | RINCON S. M. | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV CV.GARABI 2 / RINCON S. M. C 2 RS/AR | RSGBI25RI--2AR | 2002-05-01 |  | 2002-04-07 | 135.3 | 0.135 | 1.448 | 135 | 2741 | 2400 | 2741 | 2400 | 2741 | 3495 | 3502 | 3759 | 2741 | 3723 | 3892 | 4011
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | BA | BAHIA | JARDIM | CAMACARI II | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHESF | LT 500 kV JARDIM / CAMACARI II C L6 SE/BA | SEJDM-5CMD-1BA | 2000-05-15 | 2012-11-19 |  | 249.4 | 0.23 | 3.15 | 321.92
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | SE | SERGIPE | PORTO SERGIPE I | JARDIM | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CELSE | LT 500 kV PORTO SERGIPE I / JARDIM C P1 SE | SEUPS15JDM-1 | 2020-03-21 |  | 2019-03-31 | 33 | 0.0314 | 0.3931 | 121.0169
NE | NORDESTE | NE | NORDESTE | SE | SERGIPE | SE | SERGIPE | PORTO SERGIPE I | JARDIM | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CELSE | LT 500 kV PORTO SERGIPE I / JARDIM C P2 SE | SEUPS15JDM-2 | 2020-03-21 |  | 2019-03-31 | 33 | 0.0314 | 0.3931 | 121.0169
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA 2 | ARARAQUARA FUR | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARARAQUARA | LT 500 kV ARARAQUARA 2 / ARARAQUARA FUR C 1 SP | SPARA25STAR1 | 2012-08-07 |  | 2012-09-15 | 15 | 0.01 | 0.193 | 19.12 | 1848 | 1848 | 3700 | 3700 | 1848 | 3552 | 2919 | 3776 | 3700 | 4094 | 3830 | 4320
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA 2 | ARARAQUARA FUR | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ARARAQUARA | LT 500 kV ARARAQUARA 2 / ARARAQUARA FUR C 2 SP | SPARA25STAR2 | 2012-08-07 |  | 2012-09-15 | 15 | 0.01 | 0.19 | 19.12 | 1848 | 1848 | 3700 | 3700 | 1848 | 3552 | 2919 | 3776 | 3700 | 4094 | 3830 | 4320
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA 2 | FERNAO DIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MSGT | LT 500 kV ARARAQUARA 2 / FERNAO DIAS C 1 SP | SPARA25FDI-1 | 2020-05-03 |  | 2020-02-28 | 246 | 0.16149 | 2.5691 | 382.24 | 3360 | 3360 | 4235 | 4235
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA 2 | ITATIBA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MSGT | LT 500 kV ARARAQUARA 2 / ITATIBA C 1 SP | SPARA25STTB1 | 2020-03-24 |  | 2020-01-31 | 207 | 0.145 | 2.295 | 339.7 | 3360 | 3360 | 4235 | 4235
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA 2 | TAUBATE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 500 kV ARARAQUARA 2 / TAUBATE C 1 SP | SPARA25TAU-1 | 2018-07-19 |  | 2018-07-22 | 356 | 0.21 | 3.84 | 471.2 | 2770 | 2770 | 3580 | 3580
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ARARAQUARA FUR | CAMPINAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ARARAQUARA FUR / CAMPINAS C 1 SP | SPSTAR5STCA1 | 1990-12-31 |  |  | 171 | 0.152 | 2.39 | 202.6 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2229 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | ARARAQUARA FUR | POCOS CALDAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV ARARAQUARA FUR / POCOS CALDAS C 1 SP/MG | SPSTAR5STPC1MG | 1990-12-31 |  |  | 176 | 0.156 | 2.46 | 208.5 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2165 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | RJ | RIO DE JANEIRO | C. PAULISTA | ANGRA 1 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA / ANGRA 1 C 1 SP/RJ | SPSTCH5USAN1RJ | 1990-12-31 | 2005-11-16 |  | 103 | 0.093 | 1.48 | 119.6
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | C. PAULISTA | CAMPINAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA / CAMPINAS C 1 SP | SPSTCH5STCA1 | 1990-12-31 | 2020-02-09 |  | 223 | 0.202 | 3.059 | 259.906 |  |  |  |  | 2142 | 2142 | 2142 | 2193 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | C. PAULISTA | ESTREITO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP SP-MG | LT 500 kV C. PAULISTA / ESTREITO C 1 SP/MG | SPSTCH5EST-1MG | 2022-01-27 |  | 2021-10-30 | 375 | 0.189 | 3.158 | 709.66 | 2820 | 2820 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | C. PAULISTA | ESTREITO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP SP-MG | LT 500 kV C. PAULISTA / ESTREITO C 2 SP/MG | SPSTCH5EST-2MG | 2022-05-14 |  | 2021-10-30 | 370 | 0.189 | 3.158 | 709.66 | 2820 | 2820 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | C. PAULISTA | FERNAO DIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA / FERNAO DIAS C 1 SP | SPSTCH5FDI-1 | 2020-02-09 |  | 2020-02-28 | 169 | 0.148 | 2.347 | 193.31 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | C. PAULISTA | ITAJUBA 3 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA / ITAJUBA 3 C 1 SP/MG | SPSTCH5ITJ31MG | 2002-07-21 |  | 2002-02-04 | 57.6 | 0.052 | 0.792 | 66.5 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2202 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | C. PAULISTA | LORENA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPTE | LT 500 kV C. PAULISTA / LORENA C 1 SP | SPLRN-5STCH1 | 2021-09-19 |  | 2021-04-30 | 19.3 | 0.014 | 0.205 | 30.353 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 3345 | 4000 | 3990 | 4000 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | MG | MINAS GERAIS | C. PAULISTA | POCOS CALDAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA / POCOS CALDAS C 1 SP/MG | SPSTCH5STPC1MG | 1990-12-31 | 2002-07-21 |  | 195 | 0.177 | 2.678 | 226.463
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | RJ | RIO DE JANEIRO | C. PAULISTA | RESENDE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA / RESENDE C 1 SP/RJ | SPSTCH5STRS1RJ | 2009-04-06 |  | 2009-08-31 | 56 | 0.05 | 0.78 | 66.5 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2166 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | C. PAULISTA | TAUBATE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA / TAUBATE C 1 SP | SPSTCH5TAU-1 | 1990-12-31 |  |  | 83 | 0.075 | 1.15 | 98.9 | 2142 | 2142 | 2699 | 2600 | 2142 | 2472 | 2145 | 2568 | 2699 | 2803 | 2703 | 2924
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | C. PAULISTA | TIJUCO PRETO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV C. PAULISTA / TIJUCO PRETO C 1 SP | SPSTCH5STTP1 | 1990-12-31 |  |  | 181 | 0.167 | 2.54 | 216.6 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2472 | 2156 | 2568 | 2699 | 2803 | 2717 | 2932
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | C. PAULISTA | TIJUCO PRETO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPTE | LT 500 kV C. PAULISTA / TIJUCO PRETO C 2 SP | SPSTCH5STTP2 | 2004-11-28 | 2021-09-19 | 2004-12-20 | 181 | 0.12 | 1.91 | 285.35 |  |  |  |  | 3150 | 4174 | 3621 | 4345 | 3150 | 4639 | 4378 | 4820
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CAMPINAS | FERNAO DIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV CAMPINAS / FERNAO DIAS C 1 SP | SPSTCA5FDI-1 | 2020-02-09 |  | 2020-02-28 | 64.8 | 0.06 | 0.946 | 76.26 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CAMPINAS | ITATIBA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV CAMPINAS / ITATIBA C 1 SP | SPSTCA5STTB1 | 2012-08-25 |  | 2012-07-30 | 26.54 | 0.024 | 0.368 | 31.7 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2202 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | CAMPINAS | ITATIBA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CAMPINAS ITATIBA | LT 500 kV CAMPINAS / ITATIBA C 2 SP | SPSTCA5STTB2 | 2021-11-07 |  | 2021-01-30 | 25.1 | 0.017 | 0.267 | 38.83 | 2860 | 2860 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | RJ | RIO DE JANEIRO | FERNAO DIAS | TERMINAL RIO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TSM | LT 500 kV FERNAO DIAS / TERMINAL RIO C 1 SP/RJ | SPFDI-5TRIO1RJ | 2021-12-23 |  | 2022-08-11 | 307 | 0.199 | 3.081 | 478.75 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | S | SUL | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | IBIUNA | BATEIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV IBIUNA / BATEIAS C 1 SP/PR | SPSTIN5BTA-1PR | 2003-03-21 |  | 2003-03-09 | 328 | 0.31 | 3.96 | 444.84 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
SE | SUDESTE | S | SUL | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | IBIUNA | BATEIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV IBIUNA / BATEIAS C 2 SP/PR | SPSTIN5BTA-2PR | 2003-03-21 |  | 2003-03-09 | 328 | 0.308 | 3.958 | 444.84 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | IBIUNA | CAMPINAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV IBIUNA / CAMPINAS C 1 SP | SPSTIN5STCA1 | 2003-03-10 | 2012-08-25 | 2003-03-31 | 112 | 0.1 | 1.56 | 133.7
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | IBIUNA | ITATIBA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV IBIUNA / ITATIBA C 1 SP | SPSTIN5STTB1 | 2012-08-25 |  | 2012-07-30 | 86.46 | 0.079 | 1.214 | 103.2 | 2142 | 2142 | 2699 | 2699 | 2142 | 2142 | 2142 | 2214 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
SE | SUDESTE | S | SUL | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | ITATIBA | BATEIAS | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MSGT | LT 500 kV ITATIBA / BATEIAS C 1 SP/PR | SPSTTB5BTA-1PR | 2020-03-06 |  | 2020-01-31 | 399 | 0.263 | 4.25 | 659 | 3360 | 3360 | 4235 | 4235
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | MORRO AGUDO | RIBEIRAOPRETO | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | RPTE | LT 500 kV MORRO AGUDO / RIBEIRAOPRETO C 1 SP | SPMDO-5RPR-1 | 2017-07-03 |  | 2017-09-27 | 65.025 | 0.059 | 0.918 | 79.2 | 2300 | 2300 | 2760 | 2760
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | SANTO ANGELO | TAUBATE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CTEEP | LT 500 kV SANTO ANGELO / TAUBATE C 1 SP | SPSAA-5TAU-1 | 1990-12-31 | 1990-12-31 |  | 95.471
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | TIJUCO PRETO | LORENA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CPTE | LT 500 kV TIJUCO PRETO / LORENA C 1 SP | SPSTTP5LRN-1 | 2021-09-19 |  | 2021-04-30 | 166 | 0.114 | 1.712 | 259.617 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 3345 | 4000 | 3990 | 4000 | 4000 | 4000
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | TIJUCO PRETO | TAUBATE | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV TIJUCO PRETO / TAUBATE C 1 SP | SPSTTP5TAU-1 | 1990-12-31 |  |  | 108.47 | 0.106 | 1.441 | 133.32 | 2142 | 2142 | 2699 | 2600 | 2142 | 2499 | 2252 | 2580 | 2699 | 2889 | 2838 | 3003
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | COLINAS | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETRONORTE | LT 500 kV COLINAS / MIRACEMA C 1 TO | TOCO--5MC--1 | 1999-03-02 |  |  | 174 | 0.12 | 1.84 | 265.83 | 3000 | 3000 | 3780 | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | COLINAS | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV COLINAS / MIRACEMA C 2 TO | TOCO--5MC--2 | 2004-04-07 |  | 2004-04-08 | 174 | 0.13 | 1.85 | 270.44 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3922 | 3333 | 3974 | 3150 | 4510 | 4100 | 4597
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | COLINAS | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | INTESA | LT 500 kV COLINAS / MIRACEMA C 3 TO | TOCO--5MC--3 | 2008-05-30 |  | 2008-05-23 | 173 | 0.12 | 1.83 | 272.81 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3922 | 3333 | 3974 | 3000 | 4510 | 4100 | 4597
N | NORTE | NE | NORDESTE | TO | TOCANTINS | PI | PIAUI | COLINAS | RIB.GONCALVES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV COLINAS / RIB.GONCALVES C 1 TO/PI | TOCO--5RGO-1PI | 2006-12-11 |  | 2006-12-10 | 379 | 0.2796 | 3.9439 | 567.49 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3706 | 2987 | 3762 | 2300 | 4313 | 3764 | 4391
N | NORTE | NE | NORDESTE | TO | TOCANTINS | PI | PIAUI | COLINAS | RIB.GONCALVES | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE NORTE NORDESTE | LT 500 kV COLINAS / RIB.GONCALVES C 2 TO/PI | TOCO--5RGV-2PI | 2010-12-20 |  | 2010-12-01 | 367 | 0.259 | 3.919 | 563 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 2300 | 3712 | 2987 | 3762 | 2900 | 4318 | 3764 | 4391
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | GURUPI | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 500 kV GURUPI / MIRACEMA C 1 TO | TOSTGU5MC--1 | 1999-03-02 |  |  | 255 | 0.17 | 2.67 | 391.43 | 2856 | 2856 | 3598 | 3150 | 2856 | 2963 | 2856 | 2856 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | GURUPI | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 500 kV GURUPI / MIRACEMA C 2 TO | TOSTGU5MC--2 | 2003-12-08 |  | 2003-12-31 | 256 | 0.18 | 2.68 | 403.5 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3906 | 3275 | 3969 | 3150 | 4497 | 4028 | 4592
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | GURUPI | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | INTESA | LT 500 kV GURUPI / MIRACEMA C 3 TO | TOSTGU5MC--3 | 2008-05-30 |  | 2008-05-24 | 255 | 0.18 | 2.65 | 399.7 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3406 | 3000 | 3460 | 3000 | 3937 | 3690 | 4019
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | GURUPI | PEIXE 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | INTESA | LT 500 kV GURUPI / PEIXE 2 C 1 TO | TOSTGU5PEI21 | 2008-05-30 |  | 2008-05-15 | 72 | 0.051 | 0.747 | 110.23 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 | 3901 | 3292 | 3958 | 3292 | 4493 | 4049 | 4584
N | NORTE | SE | SUDESTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | GURUPI | PEIXE ANGICAL | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERPEIXE | LT 500 kV GURUPI / PEIXE ANGICAL C 1 TO | TOSTGU5UHPA1 | 2006-06-27 | 2008-04-23 | 2006-08-31 | 92 | 0.06 | 0.96 | 141.22
N | NORTE | SE | SUDESTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | PEIXE 2 | PEIXE ANGICAL | 500 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENERPEIXE | LT 500 kV PEIXE 2 / PEIXE ANGICAL C 1 TO | TOPEI25UHPA1 | 2008-04-23 |  | 2008-04-27 | 20 | 0.014 | 0.213 | 30.43
N | NORTE | SE | SUDESTE | TO | TOCANTINS | GO | GOIAS | PEIXE 2 | SERRA MESA 2 | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | INTESA | LT 500 kV PEIXE 2 / SERRA MESA 2 C 1 TO/GO | TOPEI25SME21GO | 2008-05-30 |  | 2008-05-30 | 195 | 0.139 | 2.054 | 307.2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3922 | 3304 | 3969 | 3000 | 4510 | 4064 | 4592
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | SE LAJEADO | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MIRACEMA | LT 500 kV SE LAJEADO / MIRACEMA C 1 TO | TOLAJ-5MC--1 | 2001-12-01 |  | 2001-10-30 | 30.3 | 0.02 | 0.4 | 38.695 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
N | NORTE | N | NORTE | TO | TOCANTINS | TO | TOCANTINS | SE LAJEADO | MIRACEMA | 500 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MIRACEMA | LT 500 kV SE LAJEADO / MIRACEMA C 2 TO | TOLAJ-5MC--2 | 2019-10-01 |  | 2019-12-27 | 30 | 0.027 | 0.391 | 36.83 | 2355 | 2355 | 2945 | 2945
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | BATEIAS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA / BATEIAS C 1 PR | PRARE-5BTA-1 | 2000-06-11 |  |  | 256 | 0.212 | 2.556 | 312.72 | 2599 | 2400 | 3275 | 2400 | 2599 | 2729 | 2625 | 2859 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | BENTO MUNHOZ | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FDA GERAÇÃO | LT 525 kV AREIA / BENTO MUNHOZ C 1 PR | PRARE-5GBM-1 | 1990-12-31 |  |  | 10.7 | 0.01 | 0.12 | 15.204
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | BENTO MUNHOZ | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FDA GERAÇÃO | LT 525 kV AREIA / BENTO MUNHOZ C 2 PR | PRARE-5GBM-2 | 1990-12-31 |  |  | 10.7 | 0.01 | 0.13 | 15.428
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | AREIA | C.NOVOS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA / C.NOVOS C 1 PR/SC | PRARE-5CNO-1SC | 1990-12-31 |  |  | 176.3 | 0.16 | 2.05 | 250.17 | 2599 | 2599 | 3275 | 3000 | 2599 | 2720 | 2615 | 2859 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | CURITIBA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA / CURITIBA C 1 PR | PRARE-5CBA-1 | 1990-12-31 |  |  | 235.2 | 0.216 | 2.69 | 336.4 | 2599 | 2599 | 3275 | 3000 | 2599 | 2754 | 2625 | 2859 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | CURITIBA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 525 kV AREIA / CURITIBA C 2 PR | PRARE-5CBA-2 | 1984-11-09 | 2000-06-11 |  | 251.7 | 0.216 | 2.733 | 333.86
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | IVAIPORA ELS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA / IVAIPORA ELS C 1 PR | PRARE-5IVP-1 | 1990-12-31 |  |  | 173.2 | 0.172 | 2.003 | 248.32 | 2378 | 2378 | 2996 | 2996 | 2378 | 2663 | 2521 | 2782 | 2996 | 2996 | 3080 | 3189
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | AREIA | SEGREDO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV AREIA / SEGREDO C 1 PR | PRARE-5SGD-1-------1 | 1993-05-01 |  |  | 56.7 | 0.05 | 0.65 | 80.493 | 2599 | 2599 | 3275 | 3000 | 2599 | 2695 | 2599 | 2833 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL OEST | F.IGUACU 60HZ | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV CASCAVEL OEST / F.IGUACU 60HZ C 1 PR | PRCVO-5STF61 | 2011-12-04 |  | 2011-12-30 | 115 | 0.078 | 1.434 | 156.67 | 3800 | 3800 | 4525 | 4525 | 3800 | 3868 | 3800 | 4097 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CASCAVEL OEST | IVAIPORA ELS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV CASCAVEL OEST / IVAIPORA ELS C 1 PR | PRCVO-5IVP-1 | 2005-10-31 |  | 2005-10-30 | 209 | 0.203 | 2.459 | 279.99 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2760 | 2640 | 2892 | 2640 | 3046 | 3171 | 3259
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURITIBA | BATEIAS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV CURITIBA / BATEIAS C 1 PR | PRCBA-5BTA-1 | 2000-06-12 |  |  | 33.5 | 0.04 | 0.38 | 47.58 | 2599 | 2599 | 3275 | 3000 | 2599 | 2755 | 2625 | 2859 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURITIBA | BATEIAS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EVOLTZ IV | LT 525 kV CURITIBA / BATEIAS C 2 PR | PRCBA-5BTA-2 | 2010-09-03 |  | 2010-07-26 | 37 | 0.035 | 0.409 | 50.782 | 2588 | 2588 | 3296 | 3296 | 2588 | 3414 | 3230 | 3565 | 3296 | 3665 | 3682 | 3851
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | CURITIBA | CURIT.LESTE | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | MARUMBI | LT 525 kV CURITIBA / CURIT.LESTE C 1 PR | PRCBA-5CBL-1 | 2015-06-28 |  | 2015-06-30 | 28.9 | 0.03 | 0.32 | 42.25 | 2710 | 2710 | 3335 | 3335 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GUAIRA | CASCAVEL OEST | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV GUAIRA / CASCAVEL OEST C 1 PR | PRGUA-5CVO-1 | 2023-05-07 |  | 2023-12-30 | 126.3 | 0.122 | 1.453 | 180.7 | 2229 | 2229 | 2752 | 2752
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | GUAIRA | F.IGUACU 60HZ | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE IVAI | LT 525 kV GUAIRA / F.IGUACU 60HZ C 1 PR | PRSTF65GUA-1 | 2022-11-01 |  | 2022-08-11 | 172.9 | 0.116 | 1.999 | 245.8 | 3200 | 3200 | 3985 | 3985
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | GUAIRA | F.IGUACU 60HZ | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE IVAI | LT 525 kV GUAIRA / F.IGUACU 60HZ C 2 PR | PRSTF65GUA-2 | 2022-11-01 |  | 2022-08-11 | 172.9 | 0.116 | 1.999 | 245.8 | 3200 | 3200 | 3985 | 3985
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GUAIRA | SARANDI | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE IVAI | LT 525 kV GUAIRA / SARANDI C 1 PR | PRGUA-5SDI-1 | 2022-11-01 |  | 2022-08-11 | 266.5 | 0.159 | 2.764 | 420 | 3200 | 3200 | 3985 | 3985
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | GUAIRA | SARANDI | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE IVAI | LT 525 kV GUAIRA / SARANDI C 2 PR | PRGUA-5SDI-2 | 2022-11-01 |  | 2022-08-11 | 266.5 | 0.159 | 2.764 | 420 | 3200 | 3200 | 3985 | 3985
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | IVAIPORA FUR | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV IVAIPORA ELS / IVAIPORA FUR C 1 PR | PRIVP-5STIV1 | 1990-12-31 |  |  | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 1.13 |  |  |  |  | 2378 | 2684 | 2528 | 2808 | 2996 | 2996 | 3080 | 3189
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | IVAIPORA FUR | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV IVAIPORA ELS / IVAIPORA FUR C 2 PR | PRIVP-5STIV2 | 1990-12-31 |  |  | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 1.135 |  |  |  |  | 2378 | 2684 | 2528 | 2808 | 2996 | 2996 | 3080 | 3189
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | IVAIPORA FUR | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV IVAIPORA ELS / IVAIPORA FUR C 3 PR | PRIVP-5STIV3 | 2005-05-26 |  | 2005-04-30 | 0.7 | 0.01 | 0.02 | 1.135 |  |  |  |  | 2378 | 2684 | 2528 | 2808 | 2996 | 2996 | 3080 | 3189
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | LONDRINA ESU | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV IVAIPORA ELS / LONDRINA ESU C 1 PR | PRIVP-5LON-1 | 1988-04-30 |  |  | 120 | 0.119 | 1.397 | 176.94 | 2378 | 2378 | 2996 | 2996 | 2378 | 2568 | 2378 | 2711 | 2996 | 2996 | 2996 | 3094
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | LONDRINA ESU | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | UIRAPURU | LT 525 kV IVAIPORA ELS / LONDRINA ESU C 2 PR | PRIVP-5LON-2 | 2006-07-09 |  | 2006-07-02 | 120 | 0.085 | 1.451 | 171.89 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2840 | 3356 | 3088 | 3508 | 3500 | 3938 | 3798 | 4192
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | PONTA GROSSA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 525 kV IVAIPORA ELS / PONTA GROSSA C 1 PR | PRIVP-5GR--1 | 2022-03-17 |  | 2021-09-01 | 170 | 0.083 | 1.15 | 400.2 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 3400 | 4000 | 3920 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | PONTA GROSSA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 525 kV IVAIPORA ELS / PONTA GROSSA C 2 PR | PRIVP-5GR--2 | 2022-02-25 |  | 2023-03-09 | 168 | 0.081 | 1.121 | 390 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 3400 | 4000 | 3920 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | S.SANTIAGO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV IVAIPORA ELS / S.SANTIAGO C 1 PR | PRIVP-5SSA-1 | 1990-12-31 |  |  | 167 | 0.154 | 1.94 | 236.973 | 2378 | 2378 | 2996 | 2996 | 2378 | 2592 | 2449 | 2735 | 2996 | 2996 | 3013 | 3143
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | IVAIPORA ELS | S.SANTIAGO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV IVAIPORA ELS / S.SANTIAGO C 2 PR | PRIVP-5SSA-2 | 2005-10-05 |  | 2005-09-25 | 167 | 0.114 | 2.02 | 233.46 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3502 | 3630 | 3502 | 3766 | 3859 | 4067
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | LONDRINA ESU | ASSIS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 525 kV LONDRINA ESU / ASSIS C 1 PR/SP | PRLON-5ASS-1SP | 2005-10-08 |  | 2005-10-25 | 120 | 0.09 | 1.41 | 175.77 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2952 | 2661 | 3162 | 2200 | 3234 | 3191 | 3475
S | SUL | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | LONDRINA ESU | ASSIS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV LONDRINA ESU / ASSIS C 2 PR/SP | PRLON-5ASS-2SP | 2017-08-09 |  | 2017-09-05 | 120 | 0.091 | 1.378 | 177.07 | 3120 | 3120 | 3930 | 3930
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | SARANDI | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE IVAI | LT 525 kV LONDRINA ESU / SARANDI C 1 PR | PRLON-5SDI-1 | 2022-11-01 |  | 2022-02-21 | 75.5 | 0.044 | 0.757 | 112 | 3200 | 3200 | 3985 | 3985
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | LONDRINA ESU | SARANDI | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | IE IVAI | LT 525 kV LONDRINA ESU / SARANDI C 2 PR | PRLON-5SDI-2 | 2022-11-01 |  | 2022-02-21 | 75.5 | 0.044 | 0.757 | 112 | 3200 | 3200 | 3985 | 3985
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA GROSSA | BATEIAS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 525 kV PONTA GROSSA / BATEIAS C 1 PR | PRGR--5BTA-1 | 2022-03-17 |  | 2021-09-01 | 104 | 0.051 | 0.704 | 244 | 3515 | 3515 | 4000 | 4000 | 3515 | 4000 | 3985 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | PONTA GROSSA | BATEIAS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | GRALHA AZUL | LT 525 kV PONTA GROSSA / BATEIAS C 2 PR | PRGR--5BTA-2 | 2022-03-31 |  | 2021-09-01 | 96 | 0.046 | 0.639 | 221.2 | 3515 | 3515 | 4000 | 4000 | 3515 | 4000 | 3985 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | S.SANTIAGO | ITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV S.SANTIAGO / ITA C 1 PR/SC | PRSSA-5YTA-1SC | 1990-12-31 |  |  | 186.8 | 0.163 | 2.204 | 265.05 | 2599 | 2599 | 3275 | 3000 | 2599 | 2651 | 2599 | 2807 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | SC | SANTA CATARINA | S.SANTIAGO | ITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV S.SANTIAGO / ITA C 2 PR/SC | PRSSA-5YTA-2SC | 2014-02-02 |  | 2014-01-31 | 187 | 0.176 | 2.318 | 253.1 | 2710 | 2710 | 3335 | 3335 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 3335 | 3335 | 3335 | 3335
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S.SANTIAGO | SEGREDO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV S.SANTIAGO / SEGREDO C 1 PR | PRSSA-5SGD-1-------1 | 1990-12-31 |  |  | 60.5 | 0.06 | 0.7 | 85.746 | 2599 | 2599 | 3275 | 3000 | 2599 | 2651 | 2599 | 2833 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S.SANTIAGO | U.S.SANTIAGO | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV S.SANTIAGO / U.S.SANTIAGO C 1 PR | PRSSA-5UHSS1 | 1980-12-31 |  |  | 2.1 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | S.SANTIAGO | U.S.SANTIAGO | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV S.SANTIAGO / U.S.SANTIAGO C 2 PR | PRSSA-5UHSS2 | 1982-02-25 |  |  | 2.1 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SALTO CAXIAS | CASCAVEL OEST | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SALTO CAXIAS / CASCAVEL OEST C 1 PR | PRSCX-5CVO-1 | 2001-04-22 |  |  | 63 | 0.05 | 0.74 | 79.518 | 1800 | 1800 | 2268 | 2268 | 1800 | 2106 | 1926 | 2178 | 2268 | 2654 | 2427 | 2744
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SALTO CAXIAS | G.JOSE RICHA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SALTO CAXIAS / G.JOSE RICHA C 1 PR | PRGJR-5SCX-1 | 1990-12-31 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SALTO CAXIAS | G.JOSE RICHA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SALTO CAXIAS / G.JOSE RICHA C 2 PR | PRGJR-5SCX-2 | 1990-12-31 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SALTO CAXIAS | G.JOSE RICHA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SALTO CAXIAS / G.JOSE RICHA C 3 PR | PRGJR-5SCX-3 | 1990-12-31 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SALTO CAXIAS | G.JOSE RICHA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SALTO CAXIAS / G.JOSE RICHA C 4 PR | PRGJR-5SCX-4 | 1990-12-31 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SALTO CAXIAS | S.SANTIAGO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SALTO CAXIAS / S.SANTIAGO C 1 PR | PRSCX-5SSA-1 | 1999-02-18 |  |  | 90 | 0.08 | 1.17 | 124.58 | 1800 | 1800 | 2268 | 2268 | 1800 | 2106 | 1926 | 2178 | 2268 | 2654 | 2427 | 2744
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SEGREDO | NEY BRAGA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SEGREDO / NEY BRAGA C 1 PR | PRSGD-5GNB-1 | 1992-09-26 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SEGREDO | NEY BRAGA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SEGREDO / NEY BRAGA C 2 PR | PRSGD-5GNB-2 | 1992-12-18 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SEGREDO | NEY BRAGA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SEGREDO / NEY BRAGA C 3 PR | PRSGD-5GNB-3 | 1993-03-26 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | PR | PARANA | PR | PARANA | SEGREDO | NEY BRAGA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV SEGREDO / NEY BRAGA C 4 PR | PRSGD-5GNB-4 | 1993-12-10 |  |  | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | UY | URUGUAI | RS | RIO GRANDE DO SUL | I | z - INTERNACIONAL | CANDIOTA | MELO | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROBRAS | LT 525 kV CANDIOTA / MELO C 1 RS/UY | RSCTA-5MLO-1UY | 2016-08-05 |  | 2015-12-30 | 123.4 | 0.149 | 1.481 | 172.58
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDIOTA | UTE PAMPA SUL | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PAMPA SUL | LT 525 kV CANDIOTA / UTE PAMPA SUL C 1 RS | RSCTA-5UTMW1-------1 | 2019-06-28 | 2022-02-14 | 2019-01-01 | 20.51 | 0.018 | 0.257 | 26.937
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDIOTA 2 | GUAIBA 3 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 525 kV CANDIOTA 2 / GUAIBA 3 C 1 RS | RSCTA-5GUA31 | 2022-01-27 |  | 2021-11-30 | 279 | 0.166 | 2.87 | 426.6 | 3845 | 3845 | 4000 | 4000 | 3845 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDIOTA 2 | GUAIBA 3 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 525 kV CANDIOTA 2 / GUAIBA 3 C 2 RS | RSCTA-5GUA32 | 2022-01-27 |  | 2021-11-30 | 279 | 0.165 | 2.872 | 426.5 | 3845 | 3845 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3845 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CANDIOTA 2 | UTE PAMPA SUL | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | PAMPA SUL | LT 525 kV CANDIOTA 2 / UTE PAMPA SUL C 1 RS | RSCTA-5UTMW1 | 2022-02-16 |  | 2024-03-22 | 20.4 | 0.018 | 0.256 | 26.937
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAPIVARI SUL | GRAVATAI | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PAMPA TRANSMISSORA | LT 525 kV CAPIVARI SUL / GRAVATAI C 1 RS | RSCAP-5GRA-1 | 2023-07-03 |  | 2023-07-22 | 78.83 | 0.073 | 0.896 | 113.5 | 2555 | 2555 | 3145 | 3145 | 2555 | 3113 | 2837 | 3322 | 3145 | 3514 | 3350 | 3694
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAPIVARI SUL | GUAIBA 3 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | PAMPA TRANSMISSORA | LT 525 kV CAPIVARI SUL / GUAIBA 3 C 1 RS | RSCAP-5GUA31 | 2024-05-01 |  | 2023-03-29 | 178 | 0.137 | 1.673 | 214 | 2540 | 2540 | 888 | 888 | 2555 | 3113 | 2837 | 3322 | 3145 | 3514 | 3350 | 3694
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CAXIAS | GRAVATAI | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV CAXIAS / GRAVATAI C 1 RS | RSCAX-5GRA-1 | 2001-12-16 |  | 2001-12-30 | 78.8 | 0.073 | 0.916 | 112.17 | 2331 | 2331 | 2937 | 2500 | 2331 | 2611 | 2517 | 2727 | 2937 | 2944 | 3057 | 3164
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | CAXIAS | ITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV CAXIAS / ITA C 1 RS/SC | RSCAX-5YTA-1SC | 2002-02-21 |  | 2001-12-31 | 255 | 0.1643 | 3.0339 | 354.8777 | 3230 | 2500 | 3973 | 2500 | 3230 | 3521 | 3392 | 3715 | 3973 | 3973 | 4120 | 4248
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CV.GARABI 1 | SANTO ANGELO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 525 kV CV.GARABI 1 / SANTO ANGELO C 1 RS | RSGBI15STA-1 | 2000-06-21 |  |  | 132.1 | 0.119 | 1.576 | 180.54 | 2778 | 2400 | 3157 | 2400 | 3157 | 3480 | 3490 | 3744 | 3157 | 3708 | 3879 | 3996
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | CV.GARABI 2 | SANTO ANGELO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 525 kV CV.GARABI 2 / SANTO ANGELO C 1 RS | RSGBI25STA-1 | 2015-01-19 |  | 2015-01-31 | 138.84 | 0.125 | 1.705 | 189.63 | 2778 | 2400 | 3157 | 2400 | 3157 | 3480 | 3490 | 3744 | 3157 | 3708 | 3879 | 3996
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI | GUAIBA 3 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 525 kV GRAVATAI / GUAIBA 3 C 1 RS | RSGRA-5GUA31 | 2021-12-22 |  | 2021-06-22 | 127 | 0.061 | 0.818 | 104.8 | 2530 | 2530 | 3115 | 3115
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | GRAVATAI | ITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 525 kV GRAVATAI / ITA C 1 RS/SC | RSGRA-5YTA-1SC | 1990-12-31 | 2006-04-03 |  | 342.3 | 0.282 | 3.852 | 493.7
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GRAVATAI | NOVA STA RITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV GRAVATAI / NOVA STA RITA C 1 RS | RSGRA-5POL-1 | 2006-04-03 |  | 2006-04-02 | 29.5 | 0.03 | 0.34 | 41.861 | 2331 | 2331 | 2937 | 2937 | 2331 | 2587 | 2541 | 2751 | 2937 | 2937 | 3060 | 3161
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 3 | NOVA STA RITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV GUAIBA 3 / NOVA STA RITA C 1 RS | RSGUA35NSR-1 | 2023-01-05 |  | 2021-06-22 | 35.68 | 0.024 | 0.399 | 51.6 | 3635 | 3635 | 4580 | 4580
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 3 | NOVA STA RITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 525 kV GUAIBA 3 / NOVA STA RITA C 2 RS | RSGUA35NSR-2 | 2021-12-22 |  | 2021-06-22 | 36 | 0.026 | 0.453 | 58.4 | 3635 | 3635 | 4000 | 4000 | 335 | 4000 | 3954 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 3 | POVO NOVO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV GUAIBA 3 / POVO NOVO C 1 RS | RSGUA35PNO-1 | 2023-01-05 |  | 2021-06-22 | 236.83 | 0.155 | 2.652 | 347.3 | 3635 | 3635 | 4580 | 4580
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 3 | POVO NOVO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 525 kV GUAIBA 3 / POVO NOVO C 2 RS | RSGUA35PNO-2 | 2021-12-22 |  | 2021-11-30 | 245 | 0.148 | 2.588 | 340.3 | 3635 | 3635 | 4000 | 4000 | 3635 | 4000 | 3963 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | GUAIBA 3 | POVO NOVO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LAGOA DOS PATOS | LT 525 kV GUAIBA 3 / POVO NOVO C 3 RS | RSGUA35PNO-3 | 2023-04-23 |  | 2023-06-22 | 245.7 | 0.144 | 2.595 | 347.7 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MARMELEIRO 2 | POVO NOVO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV MARMELEIRO 2 / POVO NOVO C 1 RS | RSMRO-5PNO-1 | 2014-12-19 |  | 2014-12-30 | 154 | 0.101 | 1.708 | 220.9 | 3635 | 3635 | 4580 | 4580 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MARMELEIRO 2 | POVO NOVO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 525 kV MARMELEIRO 2 / POVO NOVO C 2 RS | RSMRO25PNO-2 | 2021-08-22 |  | 2021-11-30 | 152 | 0.095 | 1.707 | 221.6 | 3635 | 3635 | 4000 | 4000 | 3635 | 4000 | 3958 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MARMELEIRO 2 | S V PALMAR 2 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV MARMELEIRO 2 / S V PALMAR 2 C 1 RS | RSMRO-5SVP-1 | 2014-12-19 |  | 2014-12-30 | 52 | 0.033 | 0.543 | 69.7 | 3635 | 3635 | 4580 | 4580 | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | MARMELEIRO 2 | S V PALMAR 2 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CHIMARRÃO | LT 525 kV MARMELEIRO 2 / S V PALMAR 2 C 2 RS | RSMRO25SPA22 | 2021-08-22 |  | 2021-11-30 | 48 | 0.031 | 0.544 | 69.9 | 3635 | 3635 | 4000 | 4000 | 3635 | 4000 | 3956 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | NOVA STA RITA | POVO NOVO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV NOVA STA RITA / POVO NOVO C 1 RS | RSNSR-5PNO-1 | 2015-03-24 | 2023-01-05 | 2015-03-31 | 281 | 0.179 | 3.027 | 386.86 |  |  |  |  | 3635 | 3635 | 3635 | 3635 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | SANTO ANGELO | ITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 525 kV SANTO ANGELO / ITA C 1 RS/SC | RSSTA-5YTA-1SC | 2000-01-08 |  |  | 222.5 | 0.2032 | 2.7595 | 288.63 | 2778 | 2400 | 3157 | 2400 | 3157 | 3525 | 3506 | 3770 | 3157 | 3749 | 3893 | 4018
S | SUL | S | SUL | RS | RIO GRANDE DO SUL | SC | SANTA CATARINA | SANTO ANGELO | ITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 525 kV SANTO ANGELO / ITA C 2 RS/SC | RSSTA-5YTA-2SC | 2015-01-19 |  | 2015-01-31 | 237.15 | 0.209 | 2.877 | 325.16 | 2778 | 2400 | 3157 | 2400 | 3157 | 3525 | 3506 | 3770 | 3157 | 3749 | 3893 | 4018
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | BIGUACU | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV ABDON BATISTA / BIGUACU C 1 SC | SCATA-5BIG-1 | 2015-01-26 |  | 2014-12-30 | 234.77 | 0.156 | 2.436 | 372.9 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | C.NOVOS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV ABDON BATISTA / C.NOVOS C 1 SC | SCATA-5CNO-1 | 2015-01-26 |  | 2014-12-30 | 34.93 | 0.024 | 0.362 | 55.389 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | C.NOVOS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP ALIANCA | LT 525 kV ABDON BATISTA / C.NOVOS C 2 SC | SCABT-5CNO-2 | 2022-02-18 |  | 2022-08-11 | 39 | 0.026 | 0.442 | 58.3 | 2920 | 2920 | 4145 | 4145
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | SIDEROPOLIS 2 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP ALIANCA | LT 525 kV ABDON BATISTA / SIDEROPOLIS 2 C 1 SC | SCABT-5SID21 | 2022-02-18 |  | 2022-08-11 | 261 | 0.133 | 2.218 | 323 | 3405 | 3405 | 3985 | 3985
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ABDON BATISTA | SIDEROPOLIS 2 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP ALIANCA | LT 525 kV ABDON BATISTA / SIDEROPOLIS 2 C 2 SC | SCABT-5SID22 | 2022-02-18 |  | 2022-08-11 | 261 | 0.133 | 2.218 | 323 | 3405 | 3405 | 3985 | 3985
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | BLUMENAU | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV BIGUACU / BLUMENAU C 1 SC | SCBIG-5BLU-1 | 2008-04-22 |  | 2008-04-24 | 87 | 0.06 | 1.031 | 124.8 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 3446 | 3241 | 3562 | 2920 | 4044 | 3987 | 4272
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | C.NOVOS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 525 kV BIGUACU / C.NOVOS C 1 SC | SCBIG-5CNO-1 | 2008-04-22 | 2015-01-26 | 2008-04-24 | 270 | 0.18 | 2.91 | 411.72 |  |  |  |  | 2920 | 3446 | 3241 | 3562 | 2920 | 4036 | 3987 | 4286
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BIGUACU | SIDEROPOLIS 2 | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | EDP ALIANCA | LT 525 kV BIGUACU / SIDEROPOLIS 2 C 1 SC | SCBIG-5SID21 | 2021-06-13 |  | 2022-08-11 | 151.4 | 0.0944 | 1.6802 | 222.53 | 3405 | 3405 | 3985 | 3985
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | C.NOVOS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ECTE | LT 525 kV BLUMENAU / C.NOVOS C 1 SC | SCBLU-5CNO-1 | 2002-03-09 |  | 2002-03-01 | 252.5 | 0.26 | 2.92 | 360.4 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2709 | 2509 | 2865 | 2240 | 2960 | 3004 | 3146
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | BLUMENAU | C.NOVOS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 525 kV BLUMENAU / C.NOVOS C 2 SC | SCBLU-5CNO-2 | 2006-09-17 | 2008-04-22 | 2006-09-17 | 361 | 0.23 | 3.97 | 538.12
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | PR | PARANA | BLUMENAU | CURIT.LESTE | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | COPEL-GT | LT 525 kV BLUMENAU / CURIT.LESTE C 1 SC/PR | SCBLU-5CBL-1PR | 2021-03-28 |  | 2021-01-24 | 144.51 | 0.133 | 1.649 | 207.682 | 2700 | 2700 | 3215 | 3215
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | PR | PARANA | BLUMENAU | CURITIBA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV BLUMENAU / CURITIBA C 1 SC/PR | SCBLU-5CBA-1PR | 1990-12-31 |  |  | 138 | 0.127 | 1.603 | 195.887 | 2435 | 2435 | 3068 | 3000 | 2435 | 2654 | 2508 | 2752 | 3068 | 3068 | 3068 | 3186
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.NOVOS | CAXIAS | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV C.NOVOS / CAXIAS C 1 SC/RS | SCCNO-5CAX-1RS | 2001-12-16 |  | 2001-12-30 | 203.3 | 0.192 | 2.33 | 290.4 | 2331 | 2331 | 2937 | 2500 | 2331 | 2587 | 2494 | 2751 | 2937 | 2937 | 3049 | 3158
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.NOVOS | GRAVATAI | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 525 kV C.NOVOS / GRAVATAI C 1 SC/RS | SCCNO-5GRA-1RS | 1990-12-31 | 2001-12-16 |  | 266.2 | 0.23 | 3.03 | 381.46
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | C.NOVOS | ITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | ELETROSUL | LT 525 kV C.NOVOS / ITA C 1 SC | SCCNO-5YTA-1 | 1990-12-31 | 2002-01-21 |  | 109.4 | 0.102 | 1.268 | 155.239
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | C.NOVOS | MACHADINHO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV C.NOVOS / MACHADINHO C 1 SC | SCCNO-5MCH-1 | 2002-01-21 |  | 2002-01-31 | 44.8 | 0.05 | 0.59 | 71.818 | 2599 | 2000 | 3275 | 2000 | 2599 | 2677 | 2599 | 2859 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | C.NOVOS | MACHADINHO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | LUMITRANS | LT 525 kV C.NOVOS / MACHADINHO C 2 SC | SCCNO-5MCH-2 | 2007-10-03 |  | 2007-10-03 | 39.9 | 0.03 | 0.46 | 58.138 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 3919 | 3656 | 4245 | 2407 | 4299 | 4328 | 4657
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | C.NOVOS | NOVA STA RITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV C.NOVOS / NOVA STA RITA C 1 SC/RS | SCCNO-5POL-1RS | 2009-05-11 |  | 2009-05-09 | 257.4 | 0.165 | 2.915 | 393.8 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 3436 | 3288 | 3576 | 2920 | 3980 | 4044 | 4269
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ITA | MACHADINHO | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV ITA / MACHADINHO C 1 SC | SCYTA-5MCH-1 | 2002-01-21 |  | 2002-01-31 | 64.6 | 0.07 | 0.92 | 112.26 | 2599 | 2000 | 3275 | 2000 | 2599 | 2651 | 2599 | 2807 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | ITA | NOVA STA RITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV ITA / NOVA STA RITA C 1 SC/RS | SCYTA-5POL-1RS | 2006-04-03 |  | 2006-04-02 | 313.95 | 0.305 | 3.647 | 448.65 | 2331 | 2331 | 2937 | 2937 | 2331 | 2564 | 2471 | 2727 | 2937 | 2937 | 3021 | 3140
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | RS | RIO GRANDE DO SUL | ITA | NOVA STA RITA | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | CGT ELETROSUL | LT 525 kV ITA / NOVA STA RITA C 2 SC/RS | SCYTA-5NSR-2RS | 2014-07-06 |  | 2014-06-05 | 314 | 0.285 | 3.747 | 418.03 | 2510 | 2510 | 3090 | 3090 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ITA | U.ITA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 525 kV ITA / U.ITA C 1 SC | SCYTA-5UHIT1 | 2000-06-11 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 2.9
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | ITA | U.ITA | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 525 kV ITA / U.ITA C 2 SC | SCYTA-5UHIT2 | 2000-06-11 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 2.9
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | U.MACHADINHO | MACHADINHO | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 525 kV U.MACHADINHO / MACHADINHO C 1 SC | SCUHMA5MCH-1 | 2002-02-16 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | U.MACHADINHO | MACHADINHO | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 525 kV U.MACHADINHO / MACHADINHO C 2 SC | SCUHMA5MCH-2 | 2002-04-30 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
S | SUL | S | SUL | SC | SANTA CATARINA | SC | SANTA CATARINA | U.MACHADINHO | MACHADINHO | 525 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | ENGIE | LT 525 kV U.MACHADINHO / MACHADINHO C 3 SC | SCUHMA5MCH-3 | 2002-07-16 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ASSIS | ARARAQUARA FUR | 525 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | TAESA | LT 525 kV ASSIS / ARARAQUARA FUR C 1 SP | SPASS-5STAR1 | 2005-10-27 |  | 2005-10-25 | 250 | 0.198 | 3.098 | 317.5 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3406 | 2987 | 3570 | 2200 | 3843 | 3691 | 4015
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DC | FURNAS | CC 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 1 PR/SP | PRSTF56STIN1SP | 1990-12-31 |  |  | 792 | 10.47 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DC | FURNAS | CC 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 2 PR/SP | PRSTF56STIN2SP | 1990-12-31 |  |  | 792 | 10.47 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DC | FURNAS | CC 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 3 PR/SP | PRSTF56STIN3SP | 1990-12-31 |  |  | 820 | 10.47 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DC | FURNAS | CC 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 4 PR/SP | PRSTF56STIN4SP | 1990-12-31 |  |  | 820 | 10.47 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 1 PR/SP | PRSTF56STIN1SP | 1990-12-31 | 1990-12-31 |  | 792 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 2 PR/SP | PRSTF56STIN2SP | 1990-12-31 | 1990-12-31 |  | 792 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 3 PR/SP | PRSTF56STIN3SP | 1990-12-31 | 1990-12-31 |  | 820 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 4 PR/SP | PRSTF56STIN4SP | 1990-12-31 | 1990-12-31 |  | 820 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | SP | SAO PAULO | F.IGUACU 50HZ | IBIUNA | 600 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 600 kV F.IGUACU 50HZ / IBIUNA C 5 PR/SP | PRSTF56STIN5SP | 1990-12-31 | 1990-12-31 |  | 820 | 0.01 | 0.01 | 0
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | SP | SAO PAULO | C.PORTO VELHO | ARARAQUARA 2 | 600 | BASICA | LINHA DC | IE MADEIRA | CC 600 kV C.PORTO VELHO / ARARAQUARA 2 C 1 RO/SP | ROCPV-6ARA21SP | 2013-11-26 |  | 2013-10-30 | 2386 | 17.1 | 0 |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | SP | SAO PAULO | C.PORTO VELHO | ARARAQUARA 2 | 600 | BASICA | LINHA DC | IE MADEIRA | CC 600 kV C.PORTO VELHO / ARARAQUARA 2 C 2 RO/SP | ROCPV-6ARA22SP | 2013-11-26 |  | 2013-10-30 | 2386 | 17.1 | 0 |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | SP | SAO PAULO | C.PORTO VELHO | ARARAQUARA 2 | 600 | BASICA | LINHA DC | NORTE BRASIL | CC 600 kV C.PORTO VELHO / ARARAQUARA 2 C 3 RO/SP | ROCPV-6ARA23SP | 2015-06-21 |  | 2014-04-30 | 2386 | 15.85 | 2545 |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | RO | RONDONIA | SP | SAO PAULO | C.PORTO VELHO | ARARAQUARA 2 | 600 | BASICA | LINHA DC | NORTE BRASIL | CC 600 kV C.PORTO VELHO / ARARAQUARA 2 C 4 RO/SP | ROCPV-6ARA24SP | 2015-06-21 |  | 2014-04-30 | 2386 | 15.85 | 2545 |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | F.IGUACU 60HZ | IVAIPORA FUR | 765 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV F.IGUACU 60HZ / IVAIPORA FUR C 1 PR | PRSTIV7STF61 | 1989-08-07 |  |  | 322 | 0.076 | 1.84 | 927.8
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | F.IGUACU 60HZ | IVAIPORA FUR | 765 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV F.IGUACU 60HZ / IVAIPORA FUR C 2 PR | PRSTIV7STF62 | 1989-08-07 |  |  | 323 | 0.076 | 1.85 | 929.1
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | PR | PARANA | PR | PARANA | F.IGUACU 60HZ | IVAIPORA FUR | 765 | COMPLEMENTAR | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV F.IGUACU 60HZ / IVAIPORA FUR C 3 PR | PRSTIV7STF63 | 1999-03-21 |  |  | 339 | 0.078 | 1.89 | 954.57
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | ITABERA | IVAIPORA FUR | 765 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV ITABERA / IVAIPORA FUR C 1 SP/PR | SPSTIA7STIV1PR | 1989-08-01 |  |  | 265 | 0.064 | 1.53 | 760 | 3119 | 3119 | 3930 | 3150 | 3119 | 3527 | 3323 | 3783 | 3930 | 4012 | 4084 | 4356
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | ITABERA | IVAIPORA FUR | 765 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV ITABERA / IVAIPORA FUR C 2 SP/PR | SPSTIA7STIV2PR | 1989-08-01 |  |  | 264 | 0.063 | 1.53 | 755.7 | 3119 | 3119 | 3930 | 3150 | 3119 | 3527 | 3323 | 3783 | 3930 | 4012 | 4084 | 4356
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | PR | PARANA | ITABERA | IVAIPORA FUR | 765 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV ITABERA / IVAIPORA FUR C 3 SP/PR | SPSTIA7STIV3PR | 2000-05-19 |  |  | 272 | 0.064 | 1.54 | 760 | 3119 | 3119 | 3930 | 3150 | 3119 | 3539 | 3327 | 3791 | 3930 | 4025 | 4090 | 4364
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITABERA | TIJUCO PRETO | 765 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV ITABERA / TIJUCO PRETO C 1 SP | SPSTIA7STTP1 | 1990-12-31 |  |  | 305 | 0.072 | 1.75 | 877.5 | 3119 | 3119 | 3930 | 3150 | 3119 | 3587 | 3307 | 3751 | 3930 | 4102 | 4124 | 4396
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITABERA | TIJUCO PRETO | 765 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV ITABERA / TIJUCO PRETO C 2 SP | SPSTIA7STTP2 | 1989-07-31 |  |  | 304 | 0.072 | 1.75 | 873 | 3119 | 3119 | 3930 | 3150 | 3119 | 3587 | 3307 | 3751 | 3930 | 4102 | 4124 | 4396
SE | SUDESTE | SE | SUDESTE | SP | SAO PAULO | SP | SAO PAULO | ITABERA | TIJUCO PRETO | 765 | BASICA | LINHA DE TRANSMISSÃO | FURNAS | LT 765 kV ITABERA / TIJUCO PRETO C 3 SP | SPSTIA7STTP3 | 2001-05-01 |  |  | 312 | 0.078 | 1.79 | 898.2 | 3119 | 3119 | 3930 | 3150 | 3119 | 3587 | 3311 | 3755 | 3930 | 4085 | 4113 | 4396
N | NORTE | SE | SUDESTE | PA | PARA | MG | MINAS GERAIS | XINGU | ESTREITO | 800 | BASICA | LINHA DC | BMTE | CC 800 kV XINGU / ESTREITO C 1 PA/MG | PAXNG-8EST-1MG | 2017-12-12 |  | 2017-09-30 | 2084 | 13.9 | 150 |  | 2625 | 2625 | 3500 | 3500
N | NORTE | SE | SUDESTE | PA | PARA | MG | MINAS GERAIS | XINGU | ESTREITO | 800 | BASICA | LINHA DC | BMTE | CC 800 kV XINGU / ESTREITO C 2 PA/MG | PAXNG-8EST-2MG | 2017-12-12 |  | 2017-09-30 | 2084 | 13.9 | 150 |  | 2625 | 2625 | 3500 | 3500
N | NORTE | SE | SUDESTE | PA | PARA | RJ | RIO DE JANEIRO | XINGU | TERMINAL RIO | 800 | BASICA | LINHA DC | XRTE | CC 800 kV XINGU / TERMINAL RIO C 1 PA/RJ | PAXNG-8TRIO1RJ | 2019-08-22 |  | 2019-09-02 | 2518 | 16.935 | 0 |  | 2625 | 2625 | 3500 | 3500
N | NORTE | SE | SUDESTE | PA | PARA | RJ | RIO DE JANEIRO | XINGU | TERMINAL RIO | 800 | BASICA | LINHA DC | XRTE | CC 800 kV XINGU / TERMINAL RIO C 2 PA/RJ | PAXNG-8TRIO2RJ | 2019-08-22 |  | 2019-09-02 | 2518 | 16.935 | 0 |  | 2625 | 2625 | 3500 | 3500